GIẢI PHÁP GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ỨNG DỤNG AI VÀ IoT CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

AI AND IoT-BASED SOLAR ENERGY MONITORING AND FORECASTING SOLUTION FOR ENTERPRISES AT THE FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, LY TU TRONG COLLEGE, HO CHI MINH CITY

| Nguyễn Khương Thành1 Huỳnh Duy An2 |  | 1,2 Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM Email:1nguyenkhuongthanh@lttc.edu.vn, 2huynhduyan@lttc.edu.vn |
| --- | --- | --- |
| Keywords: |  | TÓM TẮT: |  |
| PID, IoT, LSTM, Năng lượng mặt trời, Điều khiển tối ưu |  | Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cung cấp các nền tảng cần thiết cho quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng IoT ngày càng được phát triển mạnh mẽ bởi tính ứng dụng cao cũng như sự tiện ích và giá thành sản phẩm ngày càng rẻ. Các sản phẩm ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng như hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập đang ngày càng nhận được sự đầu tư phát triển và cung cấp rộng rãi trên thị trường. Xuất phát từ ý tưởng trên, nhóm đã nghiên cứu phát triển giải pháp giám sát và dự báo năng lượng cho hệ thống năng lượng mặt trời ứng dụng AI và IoT, hệ thống năng lượng mặt trời ổn định cho thị trường Việt Nam dựa trên hai tiêu chí. Một là đáp ứng nhu cầu có thể tận dụng nguồn năng lượng mặt trời 1 cách tối đa, hai có thể theo dõi và điều khiển được các thông số điện năng thông qua giải pháp IoT. Bởi vậy trong bài viết này trình bày giải pháp và thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời ứng dụng AI và IoT của doanh nghiệp hợp tác với Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. ABSTRACT: Nowadays, the Fourth Industrial Revolution provides essential platforms for digital transformation across all sectors. Technology solutions based on the Internet of Things (IoT) are increasingly being developed due to their high applicability, convenience, and decreasing product costs. Industrial and household applications, such as standalone solar power systems, are receiving growing investment and are becoming widely available in the market. Inspired by this idea, our team has researched and developed a monitoring and forecasting solution for solar energy systems applying AI and IoT technologies. The system aims to offer a stable solar power solution tailored for the Vietnamese market based on two key criteria: first, maximizing the utilization of solar energy; second, enabling the monitoring and control of electrical parameters through an IoT-based solution. Therefore, this paper presents the proposed solution and system design for an AI and IoT-enabled solar energy system, developed in collaboration with the Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Ly Tu Trong College, Ho Chi Minh City. |  |

1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong thập kỷ vừa qua, năng lượng mặt trời (NLMT) đã trở thành trụ cột của đã trở thành nguồn năng lượng tái tạo then chốt, với nguồn năng lượng tái tạo được cho là phát triển nhanh nhất trên thế giới theo báo cáo của IRENA (2024), tổng công suất lắp đặt toàn cầu đạt 1.6TW vào cuối năm 2023 chiếm 60% tổng công suất năng lượng tại tạo mới. Các công nghệ quang điện được sử dụng để chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ điện của con người [1]. Nhiều ứng dụng sử dụng PV (PV-Photovoltaic) được xem xét như ô tô, đèn đường, camera v.v... Những tiến bộ công nghệ gần đây thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu để cải thiện các ứng dụng của hệ thống quang điện mặt trời, ví dụ; điện thoại di động có thể được sạc bằng năng lượng mặt trời hoặc ô tô lái sạc bằng tấm pin mặt trời thay vì năng lượng khí đốt hoặc diesel. Sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu rất đáng báo động và đã hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, do đó chính phủ của các nước khuyến khích người dân sử dụng các hệ thống PV và các ứng dụng của chúng[2]. Với đặc điểm của các trạm năng lượng mặt trời đó có độ phân tán cao, số lượng tấm pin mặt trời vô cùng nhiều và tính không liên tục (do phụ thuộc vào thời tiết) và sự biến động phức tạp của sản lượng do trạm năng lượng mặt trời mặc dù có nhân viên ghi chép dữ liệu, đi kiểm tra thường xuyên và ghi chép dữ liệu, nhưng sẽ không thể giám sát được trạng thái hoạt động của từng trạm, từng nhà máy trong thời gian thực. Với nhu cầu thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực ngày càng trở nên cần thiết trong nhiều lĩnh vực như các trang trại thông minh, tự động hóa nhà ở, các trạm quan trắc dự báo thời tiết,.... Việc xây dựng 1 hệ thống có khả năng thu thập, xử lý và truyền tải dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả quản lý và điều khiển tự động các thiết bị liên quan.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Hệ thống năng lượng mặt trời.

2.1.1 Nguyên lý chuyển đổi quang điện

Năng lượng mặt trời có thể được xem như là một trong các dạng quang năng mà có thể được biến đổi thành điện năng. Về cơ bản có hai hình thức biến đổi:

Quang năng được chuyển thành nhiệt năng và nhiệt năng được chuyển thành điện năng.

Quang năng được trực tiếp chuyển thành điện năng.

Trong hai hình thức phát điện trên, có thể nhận ra rằng hình thức thứ hai với quang năng được chuyển đổi trực tiếp thành điện năng được nghiên cứu và khai thác mạnh mẽ hơn. Hình thức khai thác này sẽ được thực hiện thông qua hệ thống PV (Photovoltaic, PV) mà được cấu thành từ các chất bán dẫn.  Nguyên tắc chuyển NLMT thành năng lượng điện của PV (Hình 3) là sử dụng chất bán dẫn để biến đổi ánh sang thành điện năng[3][4]. Kỹ thuật sản xuất PV rất giống với kỹ thuật sản xuất ra các linh kiện bán dẫn khác như diode, transistor, … Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất PV cũng giống như các linh kiện bán dẫn khác, thông thường là tinh thể silicon, thuộc nhóm IV. Có thể nói PV là sự ngược lại của diode quang. Diode quang nhận điện năng và tạo ra ánh sáng[5], trong khi đó PV nhận ánh sáng và tạo ra điện năng.

Hình 2.1 Mô hình đơn giản của PV

Các photon trong ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin mặt trời và được hấp thụ bởi các vật liệu bán dẫn, chẳng hạn như silicon. Các electron bị kích thích từ quỹ đạo phân tử/nguyên tử hiện tại của chúng. Khi bị kích thích, một electron có thể tiêu tán năng lượng dưới dạng nhiệt và trở về quỹ đạo của nó hoặc di chuyển qua pin cho đến khi nó đến một điện cực. Dòng điện chạy qua vật liệu để hủy bỏ điện thế và điện này được thu giữ[6]. Các liên kết hóa học của vật liệu rất quan trọng để quá trình này hoạt động và thường thì silicon được sử dụng trong hai lớp, một lớp được pha tạp với bo, lớp kia là phốt pho. Các lớp này có điện tích hóa học khác nhau và sau đó vừa dẫn động vừa định hướng dòng điện của các electron.

2.1.2 Cơ chế suy giảm hiệu suất tự nhiên

Suy giảm hiệu suất tự nhiên là sự giảm dần khả năng chuyển đổi ánh sáng thành điện năng của pin năng lượng mặt trời theo thời gian. Tỷ lệ suy giảm này thường nằm trong khoản 0.5% đến 1% mỗi năm.

Nguyên nhân chính của sự suy giảm này thường do sự lão hóa của các vật liệu trong pin lưu trữ. Khi pin hoạt động các electron di chuyển trong vật liệu và dần làm hỏng cấu trúc của chúng.

Yếu tố môi trường:

Bụi bẩn, rác thảim lá cây và phân chim các yếu tố có thể bám trên bề mặt tấm pin làm giảm khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời dẫn đến suy giảm hiệu suất. Độ che phủ của mây cũng là 1 yếu tố làm cho các trạm bị giảm hiệu suất nhà cửa hoặc các vật thể khác sẽ làm giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào, gây suy giảm hiệu suất và có thể làm hỏng tấm pin. Bên cạnh các yếu tố môi trường vấn đề về kỹ thuật cũng làm suy giảm hiệu suất của hệ thống điện mặt trời.

Yếu tố kỹ thuật:

Hiện tượng PID (Potenial Induced Degradation) là sự chênh lệch điện áp giữa các cực của module và đất, đặc biệt là trong điều kiện môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao có thể gây ra hiện tượng rò rỉ điện làm giảm hiệu suất và tuổi thọ của tấm pin [7] [8]. Inverter cũng là 1 phần quan trọng của hệ thống điện mặt trời các sự cố do inverter gây ra có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn hệ thống

Ngoài các yếu tổ trên thì còn những yếu tố khác như về cách lắp đặt tấm pin góc nghiêng và hướng lắp đặt của tấm pin so với hướng của mặt trời có thể ảnh hướng đến chất lượng ánh sáng mà tấm pin nhận được và từ đó sẽ có tác động không ít đến tấm pin.

2.2 Thiết kế giải pháp giám sát hệ thống năng lượng mặt trời ứng dụng AI và IoT

Hình 2.2 Sơ đồ tổng quang về NLMT ứng dụng AI và IOT

2.2.1 Kiến trúc hệ thống IoT

Hình 2.3 Sơ đồ kiến trúc IoT

- Module RS485: các cảm biến có phương thức truyền thông Modbus RS485 như cảm biến bức xạ mặt trời và cảm biến gió sẽ truyền dữ liệu qua module này và truyền lại lại vào VDK qua phương thức UART.

- ESP32: là bộ xử lí thu thập các giá trị cảm biến sau đó truyền vào server

- Cloud ( Firebase): hoặc các dịch vụ đám mây khác như Google Cloud hoặc Mongodb được dùng làm điểm trung gian để các client ( máy khách ) có thể lấy được dữ liệu theo thời gian thực và phân tích dữ liệu. Dữ liệu được lưu trên Realtime Database của Firebase giúp dễ dàng truy xuất dữ liệu theo thời gian thực và mỗi dữ liệu cảm biến sẽ có 1 vùng nhớ riêng để lưu trữ giúp dễ dàng truy suất dữ liệu theo thời gian thực

- Google Sheet: được chọn làm cơ sở dữ liệu dữ liệu của hệ thống được ghi vào sheet để thực hiện các phân tích liên quan đến hệ thống để phát hiện các bất thường các tác nhân do con người tác động với giao diện dạng bảng dễ nhìn dễ thao tác

- Giao diện người dùng: giao diện của người dùng để theo dõi các giá trị quan trọng theo thời gian thực cũng như là cảnh báo về hệ thống nếu có lỗi xảy ra theo thời gian thực như hiệu suất tấm pin, công suất, điện áp, dòng điện,... có thể trích xuất dữ liệu quá khứ để phân tích kiểm tra, bao gồm hệ thống điều hướng tấm pin.

2.2.2 Thiết kế và giải pháp

Trong đề tài này, tác giả thiết kế giải pháp giám sát hệ thống NLMT gồm các cảm biến thiết yếu sau:

- Cảm biến tốc độ gió

Đây là loại cảm biến tốc độ gió sử dụng cơ chế cốc quay (Cup Anemometer) để đo tốc độ gió trong khoảng 0 đến 60 m/s. Dữ liệu đầu ra dạng analog 0–5V, tương ứng với tốc độ gió đo được, giúp dễ dàng tích hợp vào vi điều khiển, PLC, hoặc các hệ thống giám sát từ xa.

Nguyên lý hoạt động: khi có gió phần nhô ra của cánh được gọi là cốc khi có gió mỗi cốc có trên cánh sẽ hứng lượng gió ấy và quay theo và có tốc độ quay tỷ lệ 1:1 với vận tốc gió được thổi đến. Bên trong có 1 cảm biến Hall dùng để chuyển đổi tốc độ quay của cánh thành tín hiệu điện áp với tín hiệu từ 0->5V.

Hình 2.4 Cảm biến tốc độ gió

- Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

SHT30 là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số do hãng Sensirion (Thụy Sĩ) sản xuất. Nó thuộc dòng cảm biến SHT3x – nổi bật với độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn, và giao tiếp I2C, rất phù hợp cho các ứng dụng nhúng như Arduino, ESP32, Raspberry Pi, v.v.

Hình 2.5 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm SHT30

- Cảm biến bức xạ mặt trời

ES-PR-300AL-RA là cảm biến đo tổng bức xạ mặt trời (Pyranometer) sử dụng nguyên lý quang điện, giúp đo chính xác cường độ bức xạ mặt trời chiếu lên một đơn vị diện tích (W/m²). Thiết bị này được thiết kế để hoạt động ngoài trời, bền bỉ với thời tiết và tích hợp chuẩn giao tiếp truyền thông công nghiệp Modbus RS485, rất phù hợp cho các hệ thống tự động hóa và giám sát từ xa.

Hình 2.6 Cảm biến bức xạ mặt trời

- Module đo điện DC

Module đo điện DC đa năng 200A có chuẩn truyền thông công nghiệp Modbus RS485, PZEM-017 được sử dụng để đo và theo dõi gần như hoàn toàn các thông số về điện năng DC của hệ thống như điện áp hoạt động, dòng tiêu thụ, công suất và năng lượng tiêu thụ, module dụng giao tiếp Modbus RTU chuẩn công nghiệp dễ dàng kết nối truyền dữ liệu tới PLC, Vi điều kiển hoặc máy tính, thích hợp cho các ứng dụng theo dõi năng lượng, IoT,...

Hình 2.7 Module đo điện áp DC

- Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một SoC (System on Chip) có thể hoạt động độc lập mà không cần bộ xử lý trung tâm khác, rất phù hợp cho các dự án IoT, nhà thông minh, điều khiển tự động, đo lường môi trường, và nhiều ứng dụng nhúng khác.

Hình 2.8 Vi điều khiển ESP32

- Module chuyển giao tiếp Modbus RS485 sang chuẩn UART TTL

Module chuyển giao tiếp Modbus RS485 sang chuẩn UART TTL là một thiết bị trung gian giúp chuyển đổi tín hiệu giữa hai chuẩn truyền thông phổ biến trong công nghiệp và vi điều khiển. Chức năng chính chuyển đổi tín hiệu RS485 sang UART và ngược lại hỗ trợ giao tiếp với các thiết bị có chuẩn truyền thông modbus như cảm biến, đồng hồ điện, biến tần, PLC,..., module hỗ trợ các dòng vi điều khiển không có cổng giao tiếp chuẩn RS485 vẫn có thể giao tiếp với các thiết bị và cảm biến công nghiệp.

Hình 2.9 Module chuyển đổi RS485 to UART

- Máy tính nhúng Raspberry pi 4

Raspberry Pi 4 là một máy tính đơn bo mạch (single-board computer) giá rẻ, nhỏ gọn nhưng rất mạnh mẽ, được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation (Anh Quốc). Phù hợp cho cả người mới học lập trình linux, C/C++ lẫn những ứng dụng thực tế như: tự động hóa, media center, máy chủ mini, và các dự án IoT. Thường được dùng cho mục đích học tập, các dự án IoT cỡ vừa hoặc được làm các trạm lưu trữ, NAS, server,...

Hình 2.10 Máy tính nhúng Raspberry Pi 4

- Trí tuệ nhân tạo (AI) cho dự báo và phân tích

- Bài toán dự báo sản lượng NLMT

Vấn đề dự báo sản lượng điện mặt trời là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng và thiết yếu đặc biệt trong việc tích hợp năng lượng mặt trời hiệu quả và đáng tin cậy nghiên cứu tập trung vào việc phát triển các công cụ và phương pháp mới để cải thiện độ chính xác của dự báo. Các thuật toán học máy (ML) và học sâu (DL) được sử dụng rộng rãi trong việc này. Điện được tạo ra từ các trạm, các farm NLMT là biến đổi, sản lượng của một farm NLMT phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau ( bức xạ mặt trời, độ che phủ của mây, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ...) đặc biệt là khó dự đoán. Tuy nhiên để tích hợp NLMT vào điện lưới thì cần phải biết trước lượng điện được tạo ra từ các trạm hoặc các farm NLMT cho nên bài viết này nhiên cứu về cách giải quyết thách thức và đặc thù của nguồn NLMT với mô hình học sâu (DL) LSTM.

Về bản chất của bài toán dự báo sản lượng NLMT là 1 bài toán hồi quy chuỗi thời gian đa biến ( Multivariate Time Series Forecasting) cùng với các đặc điểm[1] [5].

Phương trình cơ bản của bài toán: Pt+1=fLSTMXt;Θ

Trong đó

- Pt+1: là công suất dự báo tại thời điểm ( t + 1 ) và  t trong bài toán này = 1h

- Xt=xt-τ+1,xt-τ+2,…,xtT∈Rτ×d: là chuỗi các sự kiện trong lịch sử được sắp xếp bằng ma trận

- xt=GHIt,Tamb,t,RHt,vwind,t,Pdc,t: là các vector đặc trưng tại thời điểm t với ‘GHIt’ là bức xạ mặt trời toàn phần, ‘Tamb,t ‘ là nhiệt độ môi trường, ‘  RHt ‘ là độ ẩm môi trường, ‘ vwind,t ‘  là tốc độ gió, ‘ Pdc,t'là công suất của tấm pin tạo ra.

- Θ: tham số huấn luyện của mô hình

Long Short-Term Memory (LSTM) là một dạng đặc biệt của Recurrent Neural Network (RNN) được trang bị các cơ chế cổng ( gating mechanisms). Cell state ( bộ nhớ dài hạn ) đóng vai trò như một băng chuyền chuyên chửo thông tin xuyên suốt thời gian bao gồm 3 cổng điều khiển “ đầu vào (Input Gate), quên (Forget Gate), đầu ra ( Output Gate)” và Cell state còn được coi là trái tim của LSTM với nơi lưu trữ thông tin “ cần nhớ” qua hàng trăm bước thời gian.

Hình 2.11 Tổng quan cách vận hành mô hình LSTM

Input Gate it=σWxi+ht-1,xt+bi & hàm kích hoạt ct=tanhWxc+ht-1, xt+bc

Với Input Gate( it ) lọc thông tin mới từ đầu vào xt để lưu trữ vào Cell state

Candidate Cell State ( ct ) tạo ra các giá trị đề xuất cập nhật cho cell state, được scaled trong khoản [ -1, 1]

xt: đầu vào tại thời điểm t

ht-1: trạng thái ẩn từ bước trước

σ: hàm sigmoid cho kết quả từ 0 đến 1

it: mức độ cho phép thông tin mới lưu vào Cell state

Forget Gate ft=σWxf+ht-1,  xt+bf:

Quyết định phần nào của Cell state cũ ( Ct-1 ) cần bị loại bỏ, phần nào sẽ được giữ lại. Hàm sidmoid cho đầu ra giá trị từ [ 0, 1]: 1 = “ giữ nguyên”, 0 = “ xóa “.

Update Cell State Ct=ft⊙Ct-1+it⊙Ct

Trong đó ft⊙Ct-1 giữ lại thông tin cũ theo tỷ lệ do Forget Gate quyết định, it⊙Ct bổ sung các thông tin mới, đảm bảo rằng chỉ dử liệu có giá trị được lưu.

Output Gate ot=σWxo+ht-1,xt+bo & Hideden State ht=ot⊙tanhCt

Output Gate ( Ot) quyết định phần nào của cell state sẽ được “ trích xuất” ra để làm hidden state.

Hidden State ( ht ) là kết quả cuối cùng được đưa đi làm đầu ra cho bước thời gian hiện tại, sau khi cell state được đi qua hàm tanh.

- Kiến trúc mô hình LSTM đa lớp

Mô hình triển khai sử dụng kiến trúc Bidirectional LSTM 4 lớp với cơ chế Transfer Learning tối ưu. Trong LSTM phương pháp “ Transfer Learning ) là kỹ thuật sử dụng kiến thức đã train từ một mô hình LSTM được huấn luyện trên 1 tập dữ liệu lớn để cải thiện hiệu suất của 1 mô hình LSTM khác được huấn luyện trên 1 tập dữ liệu nhỏ hơn, điều này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu cho bài toán đích hạn chế, giúp giảm thời gian và tài nguyên cần thiết để huấn luyện 1 mô hình mới từ đầu[6] [7].

Với kỹ thuật này áp dụng 1 đoạn code đơn giản được lấy từ thư viện keras để huấn luyện với 5 lớp trong đó có 4 lớp LSTM đóng băng 3 lớp đầu với các đặc điểm dữ liệu đã được học và không cần học lại chỉ học thêm các đặc điểm dữ liệu mới và 1 lớp Dropout và output dense.

model = Sequential()

# Lớp 1 (Đóng băng trọng số)

model.add(Bidirectional(LSTM(250, activation='relu', return_sequences=True, input_shape=(24, 5)))

model.layers[-1].trainable = False  # Freeze weights

# Lớp 2 (Đóng băng trọng số)

model.add(Bidirectional(LSTM(250, activation='relu', return_sequences=True))

model.layers[-1].trainable = False

# Lớp 3 (Đóng băng trọng số)

model.add(Bidirectional(LSTM(250, activation='relu', return_sequences=True))

model.layers[-1].trainable = False

# Lớp 4 (Huấn luyện)

model.add(Bidirectional(LSTM(250, activation='relu')))

model.add(Dropout(0.3))  # Regularization

model.add(Dense(1))  # Output layer

Với kỹ thuật trên kết quả cho ra tham số mô hình = 4.210.501, phương pháp transfer learning đóng băng 3 lớp đầu chỉ huấn luyện lớp LSTM cuối cùng và kỹ thuật chống overfitting với Dropout = 30% + Early Stopping (partience = 5). Với cách hoạt động ban đầu mô hình nhận chuỗi 24 giờ với 5 giá trị ( features) sau đó mô hình bỏ qua 3 lớp đầu vì đã được học các đặc điểm dữ liệu ở quá khứ và đóng băng ở lớp cuối là lớp Bi-LSTM xử lí thông tin 2 chiều ở cả tương lai và quá khứ sau đó lớp dense sẽ trả về 1 nẻuon đầu ra là công suất dự báo.

- Xử lí dữ liệu chuỗi thời gian

Với yêu cầu tự bù đắp dữ liệu bị thiếu hoặc lỗi dựa trên dữ liệu ở tương lai và quá khứ ví dụ 7 điểm dữ liệu, 3 điểm đầu tiên có nhiệt độ lần lượt là ( 29, 29,5, 31 ), điểm thứ 4 bị Nan và 3 điểm tiếp theo là (32, 32.5, 33) thì máy sẽ đắp điểm dữ liệu thứ 4 bằng các dựa vào điểm dữ liệu của tương lai lẫn quá khứ để đắp vào là 31.5 sau đó sẽ scale dữ liệu để giảm kích thước mô hình cũng như trực quan hóa góc nhìn. Sau đó tạo ra các đặc điểm dữ liệu với 24 bước thời gian.

# 1. Xử lý giá trị thiếu

df.fillna(method='ffill', inplace=True)  # Forward filling

# 2. Chuẩn hóa dữ liệu

scalers = {}

for feature in features:

scalers[feature] = StandardScaler()

scaled_data = scalers[feature].fit_transform(df[[feature]])

# 3. Tạo sequences

def create_sequences(data, seq_length=24):

X, y = [], []

for i in range(len(data) - seq_length):

X.append(data[i:i+seq_length])  # 24 time steps

y.append(data[i+seq_length, -1])  # dc_power at t+1

return np.array(X), np.array(y)

- Huấn luyện mô hình và tối ưu

Dữ liệu được chuẩn hóa theo từng đặc trưng bằng StandardScaler, sau đó được xây dựng thành các chuỗi liên tục độ dài 24 bước (mỗi chuỗi gồm 24 giờ dữ liệu đầu vào), với đầu ra là công suất tại giờ tiếp theo:

X_train, y_train = create_sequences(train_data, seq_length=24)

Điều này làm cho bài toán hiện tại đã chuyển về dạng “ many to one” trong học chuỗi thời gian và có thể làm cho mô hình dự báo chính xác hơn. Cơ chế dừng sớm (EarlyStopping) được sử dụng để ngăn việc mô hình học quá mức (overfitting) bằng cách dừng huấn luyện nếu sai số trên tập validation không còn cải thiện trong 5 vòng lặp liên tiếp. Thêm vào đó, restore_best_weights=True giúp đảm bảo rằng mô hình cuối cùng giữ lại trọng số tốt nhất trong quá trình học. Lớp Dropout (0.3) được sử dụng sau lớp LSTM cuối cùng nhằm ngẫu nhiên bỏ qua 30% các kết nối trong quá trình huấn luyện, từ đó giúp mô hình tránh học quá sát dữ liệu huấn luyện.

EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5, restore_best_weights=True)

Sau khi huấn luyện mô hình trả về giá trị

Epoch 1/50:  loss: 0.3152 - val_loss: 0.0877

Epoch 2/50:  loss: 0.0705 - val_loss: 0.0900

Epoch 3/50:  loss: 0.0575 - val_loss: 0.0908

Epoch 4/50:  loss: 0.0575 - val_loss: 0.0793

Epoch 5/50:  loss: 0.0516 - val_loss: 0.0969

Epoch 6/50:  loss: 0.0479 - val_loss: 0.0539 ← Best validation loss

...

Early stopping at epoch 11

Chúng ta phân tích epoch thứ 6 với val_loss giảm hơn 80% so với epoch đầu không có hiện tượng overfitting nhờ có lớp dropout và điểm tối ưu nhất là epoch thứ 6

2.3 Kết quả thực nghiệm

Sau khi huấn luyện mô hình được đánh giá trên tập test với các chỉ số hồi sau dựa trên đoạn code sau
mse = mean_squared_error(y_test, predictions)

rmse = sqrt(mse)

mae = mean_absolute_error(y_test, predictions)

Với chỉ số MSE (Mean Squared Error) đo độ lệch trung bình phương giữa giá trị dự đoán và thực tế. RMSE dễ diễn giải hơn do có cùng đơn vị với giá trị gốc, MAE trung bình độ sai lệch tuyệt đối. Việc kết hợp nhiều chỉ số cho phép đánh giá mô hình ở cả khía cạnh độ chính xác tuyệt đối và tác động của sai số lớn (do RMSE nhạy hơn với các sai số lớn) và kết quả cho ra

Test MSE: 0.08, RMSE: 0.28, MAE: 0.16

Với MSE = 0.08 suy ra sai số bình phương trung bình nhỏ. RMSE =  0.28 sai số trung bình khoản 28% so với dữ liệu gốc, MAE = 0.16 trung bình sai lệch = 16%, ví dụ nếu hệ thống NLMT có công suất từ 0 đến 1kW thì RMSE = 0.28 và MAE = 0.16 => mô hình dự đoán gần chính xác.

Kết quả mô tả thuật toán ứng dụng AI để huấn luyện các tập dữ liệu đầu vào như: tốc độ gió, bức xạ nhiệt của ánh sáng mặt trời, nhiệt độ độ ẩm để dự đoán được công suất đầu ra của hệ thống năng lượng mặt trời (hình 2.12). Ví dụ, hệ thống thu thập dữ liệu dự báo thời tiết trong ngày để dự báo công suất đầu ra, nếu vào buổi trưa nay có bức xạ nhiệt cao và kết hợp ít gió, lúc này nhiệt độ tăng cao, thì năng lượng sẽ nạp vào các tấm pin nhiều, do đó công suất đầu ra được dự báo sẽ tăng cao, mà công suất tăng thì hệ thống sẽ cho phép kết nối với phụ tải sẽ tăng.

Trong hình 2.13, là các biểu đồ biểu hiện công suất của hệ thống. Trong đó, đường màu xanh biểu thị công suất thực tế thu được từ các tấm pin trong thời điểm hiện tại từ các dữ liệu đầu vào như: bức xạ nhiệt của mặt trời, tốc độ gió, nhiệt độ độ ẩm. Đường màu đỏ biểu thị công suất dự đoán đầu ra của tấm pin trong thời gian sắp tới tùy thuộc vào dự báo thời tiết trong tương lai.

Hình 2.12 Hệ thống huấn luyện LSTM

Hình 2.13 Biểu đồ thể hiện độ chính xác của mô hình dựa trên tệp Train và Test

Hình 2.14 Mô hình thực tế hệ thống NLMT ứng dụng AI và IoT

3. KẾT LUẬN

Bài viết này đã cung cấp cho một giải pháp để tăng hiệu suất thu năng lượng mặt trời và có thể giám sát các thông số của hệ thống pin mặt trời từ xa qua Internet. Hiện nay hệ thống năng lượng mặt trời ứng dụng AI và IoT có điều hướng, có thể giám sát trên điện thoại hiện đang được nghiên cứu nhiều trên thế giới để tối ưu năng lượng thu được từ mặt trời. Các kết quả thực nghiệm và so sánh cho thấy phương pháp đề xuất đạt được độ chính xác cao, chi phí đầu tư thấp hơn so với các hướng tiếp cận đã có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Q. Wei, D. Liu and G. Shi. "A novel dual iterative Q-learning method for optimal battery management in

smart residential environments," IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 62, no. 4, pp. 2509-2518,

April 2015.

[2] Hightower, J. and Borriello, G. “Location Systems for Ubiquitous Computing,” IEEE Computer. Vol. 34, no. 8, pp. 57–66, August 2001.

[3] Abdalla, M. et al. “Antenna Array and Quadrature Calibration for Angle of Arrival Estimation,” SCI, Florida, July 2003.

[4] Smith, A. et al. “Tracking Moving Devices with the Cricket Location System,” MobiSYS, Boston, USA, pp. 190–202, 2004.

[5] Pu, C.-C. “Development of a New Collaborative Ranging Algorithm for RSSI Indoor Location Tracking in WSN.” Internet: https://www.researchgate.net/publication/221910654, Jan.16, 2023.

[6] M. Kusens. “Electronic location identification and tracking system with beacon clustering,” US Patent 9,774,991, Sep. 26 2017

[7] Lora-alliance. “Lora Alliance Technology”. Internet: https:// Lora-alliance.org/about-lorawan, Jan.16,2022.

[8] R. Mehra and A. Singh, "Real Time RSSI Error Reduction in Distance Estimation Using RTL Algorithm," 3rd IEEE International Advance Computing Conference, India, 2013, pp. 661-665.