BÀI GIẢNG MÔN HỌC AN TOÀN ĐIỆN

1

Nội dung môn học

Phần 1. Khái niệm và phân tích an toàn trong các mạng điện

•  Chương 1. Những khái niệm cơ bản

•  Chương 2. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản

•  Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha

Phần 2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn

•  Chương 4. Bảo vệ nối đất

•  Chương 5. Bảo vệ nối dây trung tính

•  Chương 6. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị chống dòng điện rò

Chương 7. Các biện pháp an toàn khác

•  Chương 8. Xử lý, cấp cứu người bị điện giật

•  Chương 9. Phòng chống điện từ trường

2

Tài liệu tham khảo

1. TS Nguyễn Đình Thắng, TS Nguyễn Minh Chước

Kỹ thuật an toàn điện - NXB ĐHBKHN

2. Nguyễn Xuân Phú (Chủ biên)

Kỹ thuật an toàn trong sử dụng và cung cấp điện - NXB KHKT, 2003

3. Titres d'habilitation électrique

4. RCD protection

3

Phần 1. Khái niệm và phân tích an toàn trong các mạng điện

Chƣơng 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1. CÁC TAI NẠN VỀ ĐIỆN

1.1.1. Phân loại tai nạn điện

Điện giật

Hoả hoạn cháy nổ do điện

Các tai nạn điện

Phỏng điện

4

1.1.2. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện

Chạm điện trực tiếp

Khác

Chạm điện gián tiếp

| Chạm vào các phần tử bình thường có điện áp |  | • HQ điện • Xuất hiện trong KV điện trường mạnh |  | Chạm vào các phần tử bình thường không có điện áp |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5

tiÕp xóc trùc tiÕp

Ph

N

.  .                                                                                   .  .

Ing

§Êt

Pha - Trung tÝnh                                   Pha - ®Êt

6

Chạm vào thanh cái

7

TIẾP XÖC GIÁN TIẾP

Ph

N

.  .

Đất

Ing

8

TIẾP XÖC GIÁN TIẾP

Ph

N

.  .

Đất

Ing

9

1.1.3. Số liệu thống kê tai nạn điện

a. Theo cấp điện áp:

• U ≤ 1kV: 76,4%

• U > 1kV: 23,6%

b. Theo nghề nghiệp:

• Thuộc ngành điện: 42,2%

• Các ngành khác: 57,8%

Số liệu thống kê tai nạn điện

d. Theo nguyên lứa tuổi:

• Dưới 20: 14,5%

• 21-30: 51,7%

• 31-40: 21,3%

• Trên 40: 12,5%

c. Theo nguyên nhân tiếp xúc điện:

• Trực tiếp: 55,9%

• Gián tiếp: 42,8%

• HQ điện: 1,12%

• Xuất hiện trong KV điện trường mạnh:0.08%

10

1.2. TÁC DỤNG CỦA DÕNG ĐIỆN

Khi ngêi tiÕp xóc víi c¸c phÇn tö cã ®iÖn ¸p (kÓ c¶ tiÕp xóc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp), sÏ cã dßng ®iÖn  ch¹y  qua c¬ thÓ, c¸c bé phËn cña c¬ thÓ  ph¶i chÞu t¸c ®éng nhiÖt, ®iÖn  ph©n vµ t¸c dông sinh häc cña dßng ®iÖn  lµm rèi lo¹n, ph¸  huû c¸c bé phËn nµy, cã thÓ dÉn ®Õn tö vong.

a) T¸c ®éng vÒ nhiÖt:  cña dßng ®iÖn ®èi  víi c¬ thÓ ngêi thÓ hiÖn qua hiÖn tîng  g©y báng, ph¸t nãng c¸c m¹ch m¸u, d©y thÇn kinh, tim, n·o vµ c¸c bé phËn kh¸c trªn c¬ thÓ dÉn ®Õn ph¸ huû c¸c bé phËn  nµy  hoÆc lµm  rèi lo¹n ho¹t ®éng cña chóng khi dßng

®iÖn ch¹y qua.

b) T¸c ®éng ®iÖn ph©n: cña dßng ®iÖn thÓ hiÖn ë sù ph©n huû c¸c chÊt láng trong c¬

thÓ, ®Æc biÖt lµ m¸u, dÉn ®Õn ph¸ vì c¸c thµnh phÇn cña m¸u vµ c¸c m« trong c¬ thÓ.

c) T¸c ®éng sinh häc: cña dßng ®iÖn biÓu hiÖn chñ yÕu qua sù ph¸ huû c¸c qu¸ tr×nh

®iÖn - sinh, ph¸ vì c©n b»ng sinh häc, dÉn ®Õn ph¸ huû c¸c chøc n¨ng sèng.

Møc ®é nguy hiÓm cña dßng ®iÖn ®èi  víi c¬ thÓ ngêi tuú thuéc vµo trÞ sè cña dßng

®iÖn, lo¹i dßng ®iÖn (dßng ®iÖn mét chiÒu hoÆc dßng ®iÖn xoay chiÒu) vµ thêi gian duy tr× dßng ®iÖn ch¹y qua c¬ thÓ (IEC 60479-1).

11

Standard IEC 60479-1

Time/current zones defining the effects of AC current

(15 Hz to 100 Hz)

a

Đường a - Ngưỡng cảm nhận có dòng điện qua người

Đường b - Ngưỡng buông - nhả

• Vùng 1: Không cảm nhận được

• Vùng 2: Cảm thấy khó chịu

• Vùng 3: Co các cơ, b (10 mA) let-go threshold

• Vùng 4: Rung cơ tim, c1(30 mA)

b -c1: probability 0 %

c1 -c2: probability ~ 5 %

c2 -c3: probability ~ 50 %

>c3: probability > 50 %

12

Standard IEC 60479-1: Ngƣỡng dòng điện tới hạn

(Critical current thresholds)

AC

Tim ngừng đập

Tim đập mạnh - Ngưỡng RCT

Tê liệt cơ quan hô hấp-Nghẹt thở

Bắt đầu co cơ - Ngưỡng buông nhả

Có cảm giác nhói nhẹ - Ngưỡng cảm nhận

13

Ngƣỡng dòng điện tới hạn

DC

130

100

Không xác định           ?

5

Dßng ®iÖn xoay chiÒu: Icp= 10 mA Dßng ®iÖn mét chiÒu: Icp = 50 mA

14

1.3. ĐIỆN ÁP TIẾP XÖC & TỔNG TRỞ CƠ THỂ NGƢỜI

Điện áp tiếp xúc và tổng trở cơ thể là hai đại lượng dùng để  xác định  trị  số dòng  điện qua người.

1.3.1. Điện áp tiếp xúc Utx: Lµ

®iÖn ¸p  gi÷a hai ®iÓm trªn ®êng

®i cña dßng ®iÖn qua c¬ thÓ ngêi (hay chÝnh lµ ®iÖn ¸p  ®Æt  lªn c¬ thÓ ngêi khi ngêi tiÕp xóc ®iÖn) thêng  lµ gi÷a  tay  víi  tay  hoÆc gi÷a tay vµ ch©n.

1.3.2. Tổng trở cơ thể ngƣời:

ZT = Zng =  Zp + Zi

15

Đường điện

Điện áp tx

Zng

Diện tích,

áp suất

Nhiệt độ                                                                    Tình trạng

da

Thời gian đi qua

16

Utxcp

12 V

24 V

48 V

1.3.3. Điện áp tiếp xúc cho phép Utxcp

Utx = Ung = Rng.Ing

1200 * 10 mA = 12 V

2500 * 10 mA = 25 V

5000 * 10 mA = 50 V

• Tiêu chuẩn Pháp:

Nhà xƣởng

Ngập nước

Ẩm ướt

Khô ráo

• Tiêu chuẩn IEC:

Ngập nước                  1200 * 10 mA = 12 V

Ẩm ướt                    2500 * 10 mA = 25 V Khô ráo                    5000 * 10 mA = 50 V

12 V

25 V

50 V

17

1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ATĐ

Chức vụ có tư cách

Dụng cụ

Những phương pháp

Luật lao động

Công tác

An toàn

Những quy phạm

Năng lực

Môi trường

Điện áp

18

1.5. HIỆN TƢỢNG DÕNG ĐIỆN TẢN VÀO TRONG ĐẤT

Khi TBĐ có dòng chạm vỏ, đường dây điện đứt rơi xuống đất,… tại chỗ chạm đất sẽ có dòng điện tản vào trong đất. Dòng điện này tản ntn vào trong đất? Để trả lời câu hỏi này là một vấn đề hết sức phức tạp, nhưng có thể hình dung một cách đơn giản: Xét TH dòng điện này tản vào trong đất thông qua một bán cầu kim loại có bán kính r0 chôn sát mặt đất. Với giả thiết:

• Môi trường chôn điện cực có điện trở suất ρ là thuần nhất.

• Dòng điện chạm đất Iđ  đi từ tâm bán cầu toả vào trong đất

theo đường bán kính.

• Trường của dòng điện Iđ  là dạng trường tĩnh (tức là tập hợp

các đường sức và đường đẳng thế của chúng giống nhau).

19

1.5. HIỆN TƢỢNG DÕNG ĐIỆN TẢN VÀO TRONG ĐẤT

1.5.1. Sự phân bố thế tại chỗ dòng điện chạm đất

ĐL Ôm dưới dạng vi phân: J = E hay E = J

j     I d

x



2x 2



du  Edx  Jdx    ρ.I d    dx

U      U      U

du     ρ.I d

1  dx

ρ.I  d

2x 2

x       x  

    

x

 2π   x 2



2x

20

1.5. HIỆN TƢỢNG DÕNG ĐIỆN TẢN VÀO TRONG ĐẤT

1.5.2. Điện trở tản

Khi dòng điện đi vào trong đất, bị điện trở của điện cực và đất cản trở. Điện

trở này gọi là điện trở tản Rđ:

U d

R d          

ρ   ,  

I d            2r0

U    U    - U

x

 U  - U

   ρ.I  d      ρ.I  d

1.5.3. Điện áp tiếp xúc Utx

u (V)

tx             tay

chan

d

u (V)

2r0

2x

Ud

Utx

Ud

U’tx

Utx = Ud

l (m)



a)               J

TBĐ

Id

x,

l (m)      0

b)

l (m)

20

21

1.5. HIỆN TƢỢNG DÕNG ĐIỆN TẢN VÀO TRONG ĐẤT

1.5.4. Điện áp tiếp xúc Ub

U    U  - U

  ρ.I  d           ρ.I  d                  ρ.I  d .a

b                x

Tõ CT ta thÊy r»ng cµng  ®øng

x a

2x

2 (x  a)

u (V)

2πx(x  a)

xa chç dßng ®iÖn ch¹m ®Êt (®iÖn                             Ud

cùc nèi ®Êt) ®iÖn ¸p bíc cµng cã trÞ  sè  nhá.  Khi ngêi  ®øng c¸ch

®iÖn ¸p bíc b»ng 0.

l (m)

TB§

Id

x

Ub

l (m)

Ví dụ:  Iđ

= 1000A; ρ = 102 m                                                                                     a

b

và a = 0,8m       thì U  = 30,6 V

J

Nh vËy ®iÖn ¸p bíc vµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc thay ®æi hoµn  toµn  tr¸i ngîc nhau khi kho¶ng c¸ch ®Õn chç ch¹m ®Êt thay ®æi.

22

Chương 2 PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN

.

Chương 2. PTAT TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN

2.1. KHÁI NIỆN CHUNG

-   Khái niệm về mạng điện đơn giản

-   Phân loại mạng điện đơn giản

+ Theo điện dung có: Mạng điện dung nhỏ và

mạng điện dung lớn

+ Theo chế độ làm việc có: Mạng nối đất và

mạng cách điện với đất.

-	Góc độ chạm điện dẫn đến mất an toàn điện trong các mạng đơn giản có thể do chạm điện trực tiếp hoạc gán tiếp.

+ Chạm vào hai dây: Rất nguy hiểm

+ Chạm vào 1 dây: Nguy hiểm tuỳ thuộc vào

từng loại mạng điện và chạm vào dây nào.

23

2.2. PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN CÓ ĐIỆN DUNG NHỎ

2.2.1. Mạng 2 dây cách điện với đất

I ng

        U

2R ng   R cd

* Như vậy, mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào:

- Điện áp của mạng U

- Điện trở cơ thể người Rng

- Điện trở cách điện của mạng Rcđ

* Chú ý: Khi 1 dây chạm đất mà người chạm vào dây còn lại sẽ rất nguy hiểm.

2.2.2. Mạng Mạng chỉ có 1 dây:

R

I                    U.R cd 2

ng         R

o

ng         0

 R cd2

  R  .R

cd2

* Khi R0 = 0 thì:

Ing  

U

R ng

9/10/2014                                                                                                                                                             24

2.2.3. Mạng 2 dây có 1 dây nối đất

• TH chạm vào dây không nối đất: Ung ≈ U

• TH chạm vào dây nối đất: Ungmax = 5%U

* Chú ý:

- Khi dây 1 chạm vào dây 2 và tiết diện 2 dây như

nhau thì Ungmax = 0,5U

- Khi dây nối đất đứt ở phía đầu nguồn thì Ung ≈ U.

Ilv

U

A

R0

B

Rng

2

Zt

Ilv                         C

1

9/10/2014                                                                                                                                                             25

2.3. PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN CÓ ĐIỆN DUNG LỚN

2.3.1. Sự nguy hiểm của điện tích tàn dƣ

a. Người chạm vào 2 cực của đường dây đã cắt điện:

i ng  

U 0

R ng

       t

.e  R ngC12

b. Người chạm vào 1 cực của đường dây đã cắt điện:

i ng  

U 0

2R ng

             t

.e  R ng (2 C12 C1 )

26

2.3.2. Chạm vào 1 cực của đƣờng dây xoay chiều đang vận hành

I ng

       CU

ng

1  4 2 C2 R 2

27

Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng 2

1. Phân tích an toàn khi người chạm vào một cực của mạng điện đơn giản có điện

dung nhỏ?

2. Phân tích an toàn khi người chạm vào một cực của mạng điện đơn giản có điện

dung lớn?

3. Hãy xác định dòng điện qua người ở mạng điện 2 dây cách điện đối với đất điện

dung nhỏ trong các trường hợp người chạm vào:

–    Đồng thời 2 dây?

–    Một dây?

Và cho biết người có nguy hiểm không trong từng trường hợp, giải thích?

Biết: - Mạng điện có điện áp U = 220V;

- Điện trở cách điện Rcđ = 30 k;

4. Hãy xác định dòng điện qua người trong mạng điện 1 pha của nước ta trong các trường hợp người chạm vào:

–    Đồng thời 2 dây: dây pha và dây nối đất (dây trung tính)?

–    Dây pha?

Và cho biết người có nguy hiểm không trong từng trường hợp, giải thích?

Biết: - Mạng điện có điện áp U = 220V, f =50Hz ;

- Điện trở nối đất đầu nguồn R0 = 4 ;

- Điện trở người Rng = 1000.

28

Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng 2

5.* Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm vào dây trung tính của mạng điện 1 pha nước ta trong các trường hợp:

–    Chỗ chạm cách nguồn điện 1 khoảng L1 = 30m?

–    Chỗ chạm  ở ngay điểm đấu với phụ tải?

–	Chỗ chạm cách nguồn điện 1 khoảng L1 = 30m trong khi mạng xảy ra ngắn mạch tại phụ tải?

–	Chỗ chạm ở ngay điểm đấu với phụ tải khi dây trung tính bị đứt tại đầu nguồn?

–    Chạm khi dây pha bị đứt?

* Cho biết người có nguy hiểm không trong các trường hợp trên, giải thích? * So sánh

mức độ nguy hiểm khi chạm điện trong các trường hợp trên?

Biết rằng:

-  Mạng  điện  có điện áp U =  220V, f  =50Hz;  dùng dây đồng mềm  M22,5  (r0  =

8,06/km) dài L = 50m cấp điện cho phụ tải có công suất 5,5 kW, cos = 0,85;

- Giả thiết điện trở nối đất đầu nguồn Rđ = 0 ; điện trở người Rng = 1000.

29

Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng 2

6. Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm đường dây tải điện cao áp tại thời điểm vừa cắt ra khỏi nguồn có chiều dài 1km kể từ nguồn đến chỗ chạm điện trong trường hợp:

–    Chạm vào một dây?

–    Chạm vào cả hai dây?

Biết:     - Điện áp giữa 2 dây tại thời điểm t = 1s người chạm điện là 6kV;

- Giả thiết điện dung giữa 2 dây và 2 dây với đất cùng bằng 0,3F/km.

- Điện trở người Rng = 1,5k

7. Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm vào hai cực của một tụ điện ngay sau khi cắt ra khỏi lưới điện?

Biết: - Điện áp giữa 2 cực tại thời điểm t = 0,5s người chạm điện là 3kV;

- Giả thiết điện dung của tụ bằng 3F.

8. Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm vào một dây của mạng điện 2 dây cách điện với đất cấp điện cho 1 phụ tải đang làm việc cách nguồn 500m?

Biết: - Điện áp nguồn 6kV, f = 50Hz;

- Chỗ chạm điện: tại điểm đấu với phụ tải.

- Giả thiết điện dung giữa các dây với đất bằng nhau và bằng 0,3F/km.

- Điện trở người Rng = 1,5k.

30

Chương 3. PHÂN TÍCH AN TOÀN

TRONG MẠNG ĐIỆN BA PHA

3.1. KHÁI NIỆN CHUNG

 Khái niệm về mạng điện 3 pha

 Mạng được dùng rộng rãi trong công nghiệp

 Phân loại mạng điện 3 pha

-  Theo cấp điện áp:

-  Theo chế độ làm việc của trung tính:

 Các tình huống chạm điện dẫn đến tai nạn điện giật:

-  Chạm trực tiếp: 1 pha; 2 pha; 3 pha

-  Chạm gián tiếp: Thường 1 pha bị hỏng cách điện → nên có thể coi trường hợp này như trường hợp chạm trực tiếp vào 1 pha.

31

3.2. PHÂN TÍCH AN TOÀN KHI NGƢỜI CHẠM VÀO 1 PHA TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA TT CÁCH ĐIỆN VỚI ĐẤT

3.2.1. Trƣờng hợp chung:

U.g

3g

 g    

3 C

 C  2  

3 g

 g    3 C

 C  2

Ing

       ng     

2

B       C                       C        B        

2         2

B       C                    C        B  

2

gA   gB  gC  gng    

C A  CB  CC 

32

3.2. PHÂN TÍCH AN TOÀN KHI NGƢỜI CHẠM VÀO 1 PHA TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA TT CÁCH ĐIỆN VỚI ĐẤT

3.2.2. Mạng hạ áp U ≤ 1kV:

ng

I          3U P

3Rng

 Rcd

3.2.3. Mạng cao áp U > 1kV:     Ing

          3CU

2   2   2

1  9

C  Rng

Chú ý: TH người chạm 1 pha trong khi 1 trong hai pha còn lại

chạm đất → Rất nguy hiểm.

33

3.3. PHÂN TÍCH AN TOÀN KHI NGƢỜI CHẠM VÀO 1 PHA TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA TT NỐI ĐẤT

3.3.1. Đối với mạng cao áp:

Việc nối đất trung tính chủ yếu bởi lý do kinh tế. Vì ở mạng điện TT nối chỉ chọn cách điện theo điện áp pha, trong khi đó mạng điện trung tính cách điện chọn theo điện áp dây.

3.3.2. Đối với mạng hạ áp:

•   Việc nối đất trung tính chủ yếu với lý do an toàn cho người và thiết bị.

•	Có thể so sánh tổng hợp dưới góc độ an toàn giữa mạng TT nối đất với mạng TT cách điện ở bảng sau:

34

| Mạng trung tính cách điện đối đất | Mạng trung tính nối đất |
| --- | --- |
| Khi người chạm vào một ph thườ Vì có thành phần điện dung và điện dẫn giữa các pha với đất nên dòng điện qua người nhỏ, có thể không nguy hiểm đến tính mạng. Khi có một p - Các pha còn lại, điện áp pha tăng lên điện áp dây. Dòng điện chạm đất nhỏ các thiết bị bảo vệ (cầu chì, áptômát...) không tác động dẫn đến sự chạm đất duy trì và ba pha mất đối xứng quá giới hạn cho phép. Vì thế: + Phụ tải một pha nối dây trung tính với pha không chạm đất có thể bị phá hỏng. + Người chạm vào pha không chạm đất sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với mạng trung tính nối đất cùng cấp điện áp. Phụ tải một pha nối dây Khi dây trung tính bị cấp điện  Không đảm bảo tính cung cấp điện liên tục. Khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện á Trung tín hỏng hoặc khi m chịu sóng điện áp khi bị sét đánh)  rất nguy hiểm cho người và thiết bị. | a trong chế độ làm việc bình ng Dòng điện qua người lớn hơn nhiều mạng trung tính cách điện (vì người gần như phải chịu toàn bộ điện áp pha đặt vào), nguy hiểm đến tính mạng. ha chạm đất - Các pha còn lại, điện áp được giữ gần như không thay đổi. Dòng điện chạm đất lớn, thiết bị bảo vệ dễ dàng tác động cắt phần tử bị chạm đất ra khỏi mạng điện mà không ảnh hưởng đến thiết bị khác. Vì thế: + Sẽ an toàn cho người và thiết bị khi có chạm đất. + Phụ tải một pha nối dây trung tính với pha không chạm đất vẫn làm việc được bình thường. + Người chạm vào pha không chạm đất thì mức độ nguy hiểm gần như lúc chưa có một pha chạm đất. đứt (phía đầu nguồn) Phụ tải một pha nối dây trung tính với dây pha không bị ngừng cấp điện (vì còn có nối đất lặp lại)  Đảm bảo tính cung cấp điện liên tục. p thấp (cách điện trung áp và hạ áp của MBA bị ạng bị sét đánh) Vì trung tính được nối đất với điện trở nhỏ nên điện áp trung tính nhỏ  An toàn hơn cho người và thiết bị. |

trung tính với dây pha bị ngừng

h sẽ phải chịu điện áp pha bên trung áp (hoặc

35

Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng 3

1. Phân tích an toàn trong các mạng điện 3 pha?

2. So sánh mạng điện 3 pha trung tính cách điện với đất và mạng trung tính nối đất dưới góc

độ an toàn điện?

3. * Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha trung tính cách điện với đất trong các trường hợp:

–    Người chạm điện trong chế độ mạng điện làm việc bình thường?

–    Người chạm điện trong chế độ mạng điện đang xảy ra chạm đất pha khác?

* Có nhận xét gì sau khi tính toán 2 trường hợp trên?

Biết: - Mạng có điện điện áp 380/220 V, f = 50Hz;

- Điện trở cách điện Rcđ = 40k; điện dung không đáng kể;

- Điện trở người Rng = 1k.

* Hãy xác định Rcđ tối thiểu để người có Rng = 1000 chạm vào 1 pha vẫn an toàn?

4. * Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha trung tính cách điện với đất trong chế độ mạng điện làm việc bình thường.

Biết:    - Mạng có điện điện áp 10 kV, f = 50Hz; có chiều dài L = 10km;

- Điện dẫn cách điện gcđ  0; điện dung đơn vị C0 = 0,3F/km;

- Điện trở người Rng = 2k.

* Cho biết dòng điện này có nguy hiểm đối với người không?

* Theo bạn để giảm dòng điện qua người khi tiếp xúc 1 pha trong mạng này có các biện

pháp nào?

36

Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng 3

5. Hãy xác định dòng điện qua người khi người chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha trung tính nối đất trong chế độ mạng điện làm việc bình thường và khi có chạm đất 1 pha khác?

Biết: - Mạng có điện điện áp 380 V, f = 50Hz;

- Điện trở người Rng = 1k, điện trở nối đất trung tính R0 = 4

6. * Hãy xác định dòng điện qua người khi người (Rng = 1k) chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha trung tính nối đất 380/220 V ở chế độ mạng điện làm việc bình thường trong trường hợp người chạm:

–    Tiếp xúc trực tiếp với đất (đi chân đất)?

–    Đi giầy có điện trở Rg = 10k?

–	Đi giầy có điện trở Rg = 10k nhưng lại chạm vào phần nhô khỏi đất của một kết cấu kim loại chôn trực tiếp trong đất gần đó?

Giả thiết: điện trở nối đất trung tính R0 = 4 và điện trở của kết cấu kim

loại R = 20.

* Có nhận xét gì trong các trường hợp kể trên?

37

Phần 2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn

Bảo vệ chống điện giật

Chống tiếp xúc điện trực tiếp                   Chống tiếp xúc điện gián tiếp

Sử dụng

Khoảng

Cản trở,

Sử dụng

Tín hiệu,

Sử dụng

Nguồn

Nối dây

Tự động

| Cách | Cách | Và ngăn |  | biển báo | dụng cụ, |  | điện áp | Nối đất |  | TT |  | cắt mạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| điện | an toàn | cách bảo vệ |  | và khóa liên động | ph tiện an toàn |  | thấp | bảo vệ |  | bảo vệ |  | bảo vệ |

38

Chƣơng 4. BẢO VỆ NỐI ĐẤT

4.1. KHÁI QUÁT CHUNG

 Trong HTĐ tồn tại 3 loại nối đất:

-  Nối đất làm việc R0: Thực hiện nối các điểm của mạng điện (thường là trung tính mạng điện) với hệ thống nối đất nhằm đảm bảo các chế độ làm việc của mạng điện.

-  Nối đất an toàn (BV) Rđ: Thực hiện nối các phần tử bình thường không mang điện áp (thường là vỏ máy, khung máy, chân sứ,…) với hệ thống nối đất nhằm đảm bảo an toàn cho người tiếp xúc với các phần tử này khi vì lý do nào đó (thường là cách điện bị hỏng) chúng có điện.

-  Nối đất chống sét Rxk: Thực hiện nối các thiết bị chống sét với hệ thống nối đất nhằm đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị, công trình khi có sét đánh.

Trong nội dung môn học này chủ yếu chỉ đề cập nối đất an toàn. Tuy nhiên các công thức, trị số điện trở nối đất, cách thức tính toán, thiết kế và lắp đặt trình bày có thể được áp dụng cho cả 3 loại nối đất kể trên.

39

4.1. KHÁI QUÁT CHUNG

BA

R0                                      Rđ

TBĐ

40

4.1. KHÁI QUÁT CHUNG

 Một hệ thống nối đất có thể là:

-  Tự nhiên: Tận dụng các bộ phận kim loại có sẵn trong lòng đất làm hệ thống nối đất.

-  Nhân tạo: Chủ định dùng các điện cực kim loại (bằng đồng là tốt nhất)

chôn sâu trong đất làm hệ thống nối đất.

-  Hỗn hợp: Kết hợp 2 loại nối đất này.

 Điện của một hệ thống nối đất gồm 2 thành phần: điện trở của bản thân điện cực kim loại và điện trở của khối đất tham gia quá trình tản dòng điện vào trong đất được gọi là điện trở tản. Điện trở này phụ thuộc vào kích thước, độ chôn sâu và điện trở suất của vùng đất.

Điện trở suất của đất có ảnh hưởng lớn nhất tới trị số của điện trở tản. Do điện trở suất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: loại đất, thời tiết, độ chặt,…(trong đó đặc biệt lưu ý đến yếu tố thời tiết) nên khi tính toán điện trở tản, điện trở suất cần được hiệu chỉnh theo hệ số mùa km.

41

4.1. KHÁI QUÁT CHUNG

| Bố trí điện cực | Độ chôn sâu t, m | km | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thanh ngang | 0,5 | 4,5-6,5 | Khi đo ẩm lấy trị số lớn và ngược lại khô lấy trị số nhỏ |
|  | 0,8 | 1,6-3 |  |
| Cọc thẳng đứng | 0,8 | 1,4-2 |  |

42

4.2. MỤC ĐÍCH-Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI ĐẤT

 Mục đích:

 Nhằm giảm dòng điện qua người đến trị số an toàn;

 Tăng dòng điện sự cố pha-vỏ để các thiết bị bảo vệ quá dòng truyền thống (CC, ATM, BVRL) cắt phần tự này ra khỏi mạng điện, an toàn cho người và thiết bị.

 Ý nghĩa: Khi cách điện giữa pha và phần tử bình thường không mang điện bị hỏng, nối đất sẽ duy trì 1 điện áp giữa các phần tử này với đất nhỏ sẽ an toàn cho người chạm phải.

(Xét ví dụ chứng minh)

43

4.4. TÍNH TOÁN, TK VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT

B1. Thu thập số liệu

 Loại mạng điện cung cấp

 Xác định vị trí và điện trở suất của vùng đất sẽ thực hiện nối đất bảo vệ

 …

B2. Xác định điện trở nối đất yêu cầu Ryc (dựa vào quy phạm phụ lục 1)

B3. Dự kiếm các loại điện cực dùng trong hệ thống nối đất sau đó áp dụng

công thức tính toán điện trở nối đất (theo phụ lục 1).

B4. So sánh trị số điện trở tản tính toán được ở B3 với Ryc. Nếu:

 RHT ≤ Ryc → Chuyển sang B5.

 RHT > Ryc → Cần tăng số lượng điện cực và tính lại B3 sao để đạt Ryc.

44

4.4. TÍNH TOÁN, TK VÀ LẮP ĐẶT HT NỐI ĐẤT

B5. Vẽ mặt bằng, mặt cắt của hệ thống nối đất và hình vẽ hướng dẫn thi công, lắp đặt

B6. Lắp đặt

B7. Kiểm tra

45

4.5. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ 1 SỐ ĐIỀU CẦN LƢU Ý KHI THỰC HIỆN BẢO VỆ NỐI ĐẤT

4.5.1. Phạm vi ứng dụng

Phạm vi áp dụng

Mạng cao áp

(U>1000V)

Mạng hạ áp

| Mạng TT nối đất |  |
| --- | --- |
| Dùng BVNDTT |  |

(U≤1000V)

Mọi loại mạng điện đều phải áp dụng

Mạng TT cách điện

Khi điện áp ≥ 150V

Khi điện áp < 150V

+ N.Xưởng nguy hiểm về ATĐ

+ N.Xưởng nguy cơ cháy nổ cao

+ Các thiết bị đặt ngoài trời

46

4.5.2. Một số điều cần lƣu ý khi thực hiện BVNĐ

 Đối với những vùng đất có điện trở suất lớn, có thể sử dụng các giải pháp sau:

 Lợi dụng thêm các điện cực nối đất tự nhiên

 Thay đất gốc có điện trở suất cao bằng đất mới có điện trở suất thấp hơn

 Sử dụng muối ăn

 Sử dụng hóa chất để giảm điện trở suất cuc bộ:

- Vật liệu tăng cường tiếp đất GEM (Earth Enhancing Metarial) gồm các ion

dẫn điện và hạt đất mịn.

- Hợp chất tăng cường tiếp đất EEC (Earth Enhancing Compound) gồm 2 thành phần dạng bột: Sumfat đồng (15%) và Sudium Ferro Cyanide (85%) hòa vào nước và rải vào hố chôn điện cực nối đất.

- Hóa chất San-Earth (Nhật bản)

  Công nghệ nối đất tầng sâu

 Nối đất đẳng thế

 Việc kiểm tra định kỳ HTNĐ: 6 tháng/lần

47

Câu hỏi và bài tập ôn tập chƣơng 4

1. Các loại nối đất trong hệ thống điện?

2. Mục đích, ý nghĩa, trình tự tính toán và phạm vi áp dụng của bảo vệ nối đất?

3. Tính toán nối đất làm việc và nối đất an toàn của một trạm biến áp 630kVA/35/0,4kV? Biết: ρđo = 100Ωm ở mùa khô.

48

Chương 5. BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH

5.1. KHÁI QUÁT CHUNG

 Khái niệm: BVNDTT là thực hiện nối các phần tử bình thường không mang điện áp (thường là  vỏ, khung máy) với dây trung tính của mạng hạ áp 3 pha 4 dây có trung tính nối đất.

 Mục đích: Nhằm biến sự cố chạm vỏ thành sự cố ngắn mạch 1 pha, để các thiết bị bảo vệ (CC, ATM) dễ dàng

cắt các thiết bị bị sự cố chạm vỏ ra

khỏi mạng điện sẽ an toàn cho người            R0

tiếp xúc.

49

 Phạm vi áp dụng:

5.1. KHÁI QUÁT CHUNG

  Sử dụng trong mạng điện 3 pha hạ áp có trung tính nối đất;

  Mạng điện 1 pha hạ áp có 1 dây nối đất (nước ta);

  Kết hợp BVNĐ và BVNDTT

5.2. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI THỰC HIỆN BVNDTT

  Cần có nối đất lặp lại trên các đoạn dây trung tính 280-300m (Nối đất với điện trở nhỏ hơn 1 cấp so với đầu nguồn-xem PL3); riêng nếu dùng cáp

3 pha 4 dây thì không cần nối đất lặp lại.

  Không được đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên dây trung tính. Muốn cắt phải cắt đồng thời cả dây pha.

  Lắp đặt BVNDTT cũng như BVNĐ, cần nối các vỏ, khung máy trong cùng

1 nhà xưởng với nhau và nối với dây trung tính (xem hình vẽ).

50

5.2. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÖ Ý KHI THỰC HIỆN BVNDTT

51

Câu hỏi ôn tập chƣơng 5

1.  Khái niệm, mích đích và phạm vi áp dụng của BVNDTT?

2.  Tại sao đối với mạng điện hạ áp 3 pha trung tính nối đất, người ta lại dùng BVNDTT thay BVNĐ?

3.  Những điều cần chú ý khi thực hiện BVNDTT?

52

Chƣơng 6. BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT BẰNG RCD

6.1. KHÁI QUÁT CHUNG

6.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của RCD

a. RCD 3 pha:

53

6.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của RCD

a. RCD 3 pha:

54

6.1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của RCD

b. RCD 1 pha:

I2           I1

Iđ

I∆n

55

 Cài đặt giá trị tác động:

Ngoài chức năng chống điện giật RCD còn có thể chống được cháy nổ

56

6.1.2. Cấu trúc mạng điện (theo IEC 364-3)

TT system                                   IT system                              TN system

57

6.2. THỰC HIỆN RCD TRONG CÁC SƠ ĐỒ

6.2.1. Sơ đồ TT

In  U L

R u

RCD

58

6.2.1. Sơ đồ TT

59

TT system, exercise 1

1) Tính dòng điện sự cố If?

2) Tính điện áp tiếp xúc Ung?

3) Đặt IΔn của RCD là bao nhiêu?

- Độ nhạy (sensitivity)?

- (Thời gian trễ) time delay?

4) Nếu dùng RCD có IΔn = 30mA thì điện trở nối đất vỏ thiết bị bao nhiêu để khi có dòng chạm vỏ RCD sẽ tác động.

60

TT system, exercise 1

1)  Điện áp pha là UP = 230V. Do đó dòng điện sự cố là:

If = 230/(4+6) = 23 A

2) Điện áp tiếp xúc Ung= 23x6 = 138V. Điện áp này nguy hiểm cho người vì Ung >> Utxcp.

3)  - Độ nhạy: IΔn< Utxcp/Ru Utxcp= 50 V → IΔn< 8A; Utxcp= 25 V → IΔn < 4 A.

- Thời gian trễ: tức thời

4) Tra theo bảng hoặc tính theo:

I Δn

 U L

R u

61

TT system, exercise 2

62

TT system, exercise 2

63

6.2.2. Sơ đồ IT

 Khi chỉ có chạm đất một điểm

 Người tiếp xúc không nguy hiểm

 Dòng chạm đất nhỏ, không có khả năng gây hỏa hoạn

 Chỉ cần lắp bộ phận cảnh báo có chạm đất

64

6.2.2. Sơ đồ IT

 Khi có 2 điểm chạm đất

Trở thành NM 2 pha, các thiết bị quá dòng (CC, ATM) sẽ tác động.

65

6.2.2. Sơ đồ TN

a. Sơ đồ TN-C: Đây là mạng 3 pha 4 dây

PEN = PE+N

Không dùng được RCD

RCD

66

6.2.2. Sơ đồ TN

b. Sơ đồ TN-S

c. Sơ đồ TN-C-S

RCD

RCD

9/10/2014                                                                                                                                                             67

c. Sơ đồ TN-C-S (Chú ý)

TN-C                                             TN-S

68

Câu hỏi ôn tập chƣơng 6

1.  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của RCD?

2.  Các loại mạng điện theo tiêu chuẩn quốc tế và việc thực hiện

RCD trong các sơ đồ này?

69

Chương 7. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHÁC (Phòng ngừa rủi ro)

7.1. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT

BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro

c¸ch ®iÖn

Đảm bảo tốt cách điện của dây dẫn, thiết bị

KHo¶ng c¸ch, trë ng¹i

Cần đảm bảo khoảng cách, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện

Sö dông tÝn hiÖu, biÓn b¸o, khãa liªn ®éng

Theo quy định

Sö dông ph¬ng tiÖn, dông cô an toµn

Theo quy định

Sö dông mba

Hạ thấp điện áp, cách ly

70

Chƣơng 7. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHÁC (Phòng ngừa rủi ro)

1)   Đảm bảo tốt cách điện của dây dẫn, thiết bị:

     Dây dẫn: Bọc cách điện bên ngoài:

     Thiết bị điện: Sử dụng cách điện kép:

Ký hiệu

Ph

N

71

Chƣơng 7. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHÁC (Phòng ngừa rủi ro)

2)   Đảm bảo khoảng cách, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện:

 	Đảm bảo khoảng cách: Để tránh va chạm với bộ phận mang điện, quy định:

72

2)    Đảm bảo khoảng cách, bao che, rào chắn các bộ phận mang điện

•   Bao che, rào chắn: Để gây trở ngại, cách ly với bộ phận mang điện

  Cao áp:

Tấn chắn kín                       Tấn chắn hở              Lồng chắn

Chắn lưỡi DCL

73

 Bao che, rào chắn: Để gây trở ngại, cách ly với bộ phận mang điện (tiếp)

 Hạ áp:

230V

TÊm ch¾n

74

Chỉ số IP theo IEC 60364-5-51

Note: the IP code applies to electrical equipment for voltages up to and including 72.5 kV.

Chống lại dến gần từ các phần từ nguy hiểm

Chống lại vật rắn từ ngoài vào

Số đặc trưng thứ nhất

Bụi không thể xâm nhập vào

Mu bàn tay

Dụng cụ

Ví dụ: Động cơ có IP44

Số đặc trưng thứ 2

Chống được giọt nước rơi thẳng đứng

Chống được phun nước

Chống được phun nước mọi phía

Chống được phun nước thành tia

Chống được phun nước áp lực

Chống được ngâm nước chốc lát

Chống được ngâm nước duy trì

75

•CHÆ SOÁ BAÛO VEÄ (ÑOÄ KÍN)  IP#X

| # | KHAÛ NAÊNG NGAÊN VAÄT RAÉN |  | X | KHAÛ NAÊNG NGAÊN NÖÔÙC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Khoâng baûo veä |  | 0 | Khoâng baûo veä |
| 1 | ngaên chaän vaät > 50 mm |  | 1 | gioït nöôùc rôi thaúng ñöùng |
| 2 | ngaên chaän vaät > 12 mm |  | 2 | gioït nöôùc rôi xieân 15 ñoä |
| 3 | ngaên chaän vaät > 2.5 mm |  | 3 | gioït nöôùc möa rôi 60 ñoä |
| 4 | ngaên chaän vaät > 1 mm |  | 4 | nöôùc taït vaøo |
| 5 | ngaên chaän buïi baëm |  | 5 | Tia nöôùc phun vaøo |
| 6 | ngaên chaän toaøn boä |  | 6 | soùng nöôùc daäp vaøo |
|  |  |  | 7 | bò ngaâäp trong nöôùc |
|  |  |  | 8 | Bò ngaâm trong nöôùc |

76

 Bao che, rào chắn: Để gây trở ngại, cách ly với bộ phận mang điện (tiếp)

| m |  |  |
| --- | --- | --- |
| MG NS80 |  |  |

12,5 m

IP 2

IP 0

77

3)  Sử dụng biển báo, khóa liên động

ZONE de TRAVAIL

N  1 2  3    PE

78

4)  Sử dụng phƣơng tiện, dụng cụ an toàn

79

4) Sử dụng phƣơng tiện, dụng cụ an toàn

Ví dụ

80

5)  Sử dụng máy biến áp cách ly

Ph

230V                                      230V N

Ph

230V                                   12/25/50V N

Ph

230V                                               5/12/15V N

PE

81

Chú ý

Máy biến áp biệt lập hay cách điện

Ph                                                        . .

230v                                                      230v

N

Mối nguy hiểm khi

tiếp xúc trực tiếp

82

7.2. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Luôn phải có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của cơ quan; quy trình, quy phạm; tiêu chuẩn đề ra.

Ví dụ: Làm việc theo phiếu công tác

PHIÕU THAO T¸C

Sè........

Ngµy................                                                         Thêi gian b¾t ®Çu..........................

Thêi gian kÕt thóc.........................

NhiÖm vô: C¾t ®iÖn vµ nèi ®Êt ®êng d©y sè 2-110kV.

Tr×nh tù thao t¸c:

1. C¾t m¸y sè :................

2. KiÓm tra tr¹ng th¸i c¾t cña m¸y c¾t ®iÖn.

3. KiÓm tra c¸ch ®iÖn cña dao c¸ch ly ®êng d©y.

4. C¾t dao c¸ch ly ®êng d©y.

5. §ãng dao nèi ®Êt cña ®êng d©y.

6. C¾t dao c¸ch ly thanh gãp cña hÖ thèng thanh gãp....

Ngêi thao t¸c                                                                                      Ngêi duyÖt

KÝ                                                                                                                                    KÝ

83

Chƣơng 8. XỬ LÝ, CẤP NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

 Khi thấy người bị tai nạn điện giật, bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để cứu người bị nạn.

 Việc xử lý, cấp cứu càng tiến hành nhanh thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống càng cao.

 Theo thống kê, trong 1 phút nếu nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện và được cấp cứu kịp thời thì tỷ lệ cứu sống 98%, nhưng nếu để đến 6 phút tỷ lệ này chỉ là 10%.

 Việc sử lý, cấp cứu người bị điện giật đúng cách cần thực hiện theo 2 bước cơ bản:

 Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, và

 Cấp cứu nạn nhân ngay sau khi tách ra khỏi nguồn điện.

84

8.1. PHƢƠNG PHÁP TÁCH NẠN NHÂN RA KHỎI NGUỒN ĐIỆN

Cần phải phân biệt người bị điện giật ở mạng điện cao áp hay hạ áp

85

8.2. PHƢƠNG PHÁP CẤP CỨU NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

86

Chƣơng 9. PHÕNG CHỐNG ĐIỆN TỪ TRƢỜNG

(Jackie LaMuth - Ohio University)

•	Điện từ trƣờng (Electromagnetic Fields; EMFs) là gì? Dòng điện là nguyên nhân sinh ra điện từ trường. Điện từ trường được phân làm 5 loại theo tần số của nó:

•	Loại ELF (tần số cực thấp; extremely low frequencies) - các thiết bị điện gia dụng, đường dây điện.

•	Loại HF và LF (tần số cao [high frequencies] và tần số thấp [low frequencies]) - sóng radio AM

•     Loại VLF (tần số rất thấp; very low frequencies) - tivi và video

•     Loại VHF (tần số rất cao; very high frequencies) sóng tivi và radio FM

•     Loại SHF (siêu tần số; super high frequencies) tần số của microwave

•     Con ngƣời tiếp xúc với EMFs nhƣ thế nào?

•		Con người tiếp xúc với nhiều nguồn EMFs khác nhau, trong đó có nguồn tự nhiên và nguồn nhân tạo, do đó rất khó xác định mối liên hệ liều lượng - hậu quả của một nguồn EMFs duy nhất nào đó.

•		Trong tự nhiên các EMFs được tạo ra bởi quá trình sấm chớp và từ trường của Trái đất.

•		Các nguồn EMFs nhân tạo sinh ra rừ quá trình sản xuất, truyền tải và sử dụng điện.

87

Chương 9. PHÕNG CHỐNG ĐIỆN TỪ TRƢỜNG

•     Tác động của điện từ trƣờng đối với cơ thể ngƣời:

•	Nếu người tiếp xúc với nhiều nguồn điện từ trường khác nhau và cường độ lớn hơn giới hạn cho phép kéo dài sẽ dẫn đến đến. Sự thay đổi một số chức năng của cơ thể, trước hệ là hệ thần kinh trung ương (chủ yếu làm rối loại hệ thần kinh thực vật và hệ thống tim mạch). Sự thay đổi này có thể làm:

•     Nhức đầu, dễ mệt mỏi, khó ngủ hoặc buồn ngủ nhiều, suy yếu toàn thân.

•     Làm chậm mạch, giảm áp lực máu, đau tim, khó thở, làm biến đổi gan và

lá lách.

•	Ngoài ra, năng lượng điện từ trường tần số cao (trên 50-60Hz) gọi là bức xạ ion, nó có đủ năng lượng để tách electron ra khỏi nguyên tử. Tia X có đủ năng lượng để phá hủy các phân tử chứa gene. Nếu con người tiếp xúc nhiều với bức xạ ion có thể bị ung thư, biến đổi máu, giảm sự thính mũi, biến đổi nhân mắt.

88

Chương 9. PHÕNG CHỐNG ĐIỆN TỪ TRƢỜNG

•     Biện pháp phòng chống điện từ trƣờng:

•     Tuân thủ nghiêm túc các quy tắc và tiêu chuẩn của ngành và nhà nước.

•	Không đứng quá gần các nguồn phát sinh điện từ trường, sẽ có thể giảm được phần lớn các ảnh hưởng.

•     Không nên ngủ gần các thiết bị điện, đặt biệt là các thiết bị có motor.

•	Giữ khoảng cách với đầu máy video ít nhất là 18 inches (18*2,54cm), hãy tắt đầu máy khi không sử dụng. Không ngồi gần phía sau hoặc bên cạnh màn hình vi tính (thậm chí khi cách một vách phòng).

•     Nếu có thể hãy tắt thiết bị sưởi giường, chăn điện, trước khi đi ngủ.

•	Giữ khoảng cách vài feet (1 feet = 12 inches) đối với ti vi (kế cả mọi chiều)

•     Hạn chế sử dụng chăn điện và máy sấy tóc

89

Hết

9/10/2014                                                                                                                                                             90