  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                         Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG XƯỞNG, PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU C
· Thời gian:  7h00  ngày 25 tháng 9 năm 2019



· Địa điểm: Khu C

· Thành phần kiểm tra:


1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng TC- HC -TH

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên phòng TC-HC-TH


3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên phòng TC-HC-TH
- Nội dung:


Kiểm tra đo độ ánh sáng của các phòng học có đảm bảo đủ độ sáng và được bố trí phù hợp theo quy định cho phép.

       Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	C3.1-01
	117
	120
	123
	119
	125
	121

	2
	C3.1-02
	126
	86
	107
	120
	120
	112

	3
	C3.2-01
	298
	315
	326
	335
	300
	315

	4
	C3.2-02
	327
	320
	335
	315
	322
	324

	5
	C3.3-01
	305
	300
	319
	327
	314
	313

	6
	C3.3-02
	355
	359
	342
	340
	350
	349

	7
	C2.1-03
	347
	344
	339
	340
	318
	338

	8
	C2.1-04
	322
	328
	329
	315
	310
	321

	9
	C2.2-01
	319
	328
	337
	314
	325
	325

	10
	C2.2-02
	334
	347
	312
	308
	336
	327


· Nhận xét chung:

Căn cứ thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về Quy định quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:


+ Giảng đường, lớp học, phòng học: 300 lux;

+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 lux;

 Phòng học lý thuyết khu C có hai hàng cây xanh trong khuôn viên trường  tạo bóng mát cho các phòng học, một phần cũng làm che khuất ánh sáng tự nhiên.
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kính đề nghị Phòng Quản trị - Dịch vụ cho tăng cường hệ thống chiếu sáng phòng học C3.1-01 và C3.1-02 trước ngày 31 tháng 10 năm 2019 để đảm bảo tốt cho việc dạy và học của giảng viên, học sinh sinh viên.






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Trưởng phòng TC-HC-TH
   Người kiểm tra
          Người lập biên bản




        Trần Thị Phương Oanh         Huỳnh Thị Xuân Mai

2

