  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                         Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG XƯỞNG, PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU D
· Thời gian: 9h30 ngày 25 tháng 9 năm 2019


· Địa điểm:  Khu D

-
Thành phần kiểm tra:


1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng TC - HC - TH


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên phòng TC-HC-TH


3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên phòng TC-HC-TH

- Nội dung:


Kiểm tra đo độ ánh sáng của các phòng học có đảm bảo đủ độ sáng và được bố trí phù hợp theo quy định cho phép. 
    Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	D2.1-01
	257
	264
	282
	285
	286
	275

	2
	D3.1-01
	444
	425
	428
	432
	426
	431

	3
	D3.1-02
	371
	374
	383
	386
	390
	381

	4
	D3.1-03
	238
	240
	235
	250
	269
	247

	5
	D3.1-04
	1043
	1065
	1080
	1083
	1055
	1065

	6
	D3.1-08
	1274
	1296
	1290
	1150
	1177
	1237

	7
	D3.1-09
	1329
	1224
	1208
	1186
	1196
	1228

	8
	D3.1-10
	1329
	1224
	1208
	1186
	1196
	1228


· Nhận xét chung:
Căn cứ thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về Quy định quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:


+ Giảng đường, lớp học, phòng học: 300 lux;

+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 lux;

Một số xưởng thực hành có độ sáng cao là do mở giếng trời trên trần các xưởng.  Xưởng D2.1-01 và D3.1-03 có độ ánh sáng thấp.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kính đề nghị Phòng Quản trị - Dịch vụ cho lắp thêm hệ thống chiếu sáng trước ngày 31/10/ 2019 để đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe tốt cho việc dạy và học của Giảng viên, Học sinh Sinh viên.







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2019
Trưởng phòng TC-HC-TH
   Người kiểm tra
          
  Người lập biên bản




        Trần Thị Phương Oanh          Huỳnh Thị Xuân Mai

2

