  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU C

Hôm nay, ngày  25  tháng 9  năm   2019 , lúc  13g30 tại dãy nhà Khu C chúng tôi gồm: 
· Thành phần kiểm tra:

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng P. TC-HC-TH

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên P.TC-HC-TH
3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên P.TC-HC-TH
    Cùng tiến hành đo độ sáng của các phòng học để kiểm tra có đảm bảo đủ ánh sáng và được bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng. 
    Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	C3.1-01
	117
	120
	123
	119
	125
	121

	2
	C3.1-02
	126
	86
	107
	120
	120
	112

	3
	C3.2-01
	298
	315
	326
	335
	300
	315

	4
	C3.2-02
	327
	320
	335
	315
	322
	324

	5
	C3.3-01
	305
	300
	319
	327
	314
	313

	6
	C3.3-02
	355
	359
	342
	340
	350
	349

	7
	C2.1-03
	347
	344
	339
	340
	318
	338

	8
	C2.1-04
	322
	328
	329
	315
	310
	321

	9
	C2.2-01
	319
	328
	337
	314
	325
	325

	10
	C2.2-02
	334
	347
	312
	308
	336
	327


* Nhận xét chung:

Căn cứ theo thông tư  22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:


+ Giảng đường, lớp học, phòng học: 300 lux


+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 lux


 Khu phòng học lý thuyết C có hai hàng cây xanh trong khuôn viên trường  tạo bóng mát cho các phòng học một phần cũng làm che khuất ánh sáng tự nhiên. Kính đề nghị Phòng Quản trị - Dịch vụ cho tăng cường hệ thống chiếu sáng phòng C3.1-01 và C3.1-02 trước ngày 31/10/ 2019 để đảm bảo tốt cho việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên.
Thành phần kiểm tra                         

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên



3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên



1

