  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU D

Hôm nay, ngày  25  tháng 9  năm   2019 , lúc  9g30 tại dãy nhà Khu D chúng tôi gồm: 
· Thành phần kiểm tra:

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng P. TC-HC-TH

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên P.TC-HC-TH
3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên P.TC-HC-TH
    Cùng tiến hành đo độ sáng của các phòng học để kiểm tra có đảm bảo đủ ánh sáng và được bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng. 
    Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	D2.1-01
	257
	264
	282
	285
	286
	275

	2
	D3.1-01
	444
	425
	428
	432
	426
	431

	3
	D3.1-02
	371
	374
	383
	386
	390
	381

	4
	D3.1-03
	238
	240
	235
	250
	269
	247

	5
	D3.1-04
	1043
	1065
	1080
	1083
	1055
	1065

	6
	D3.1-08
	1274
	1296
	1290
	1150
	1177
	1237

	7
	D3.1-09
	1329
	1224
	1208
	1186
	1196
	1228

	8
	D3.1-10
	1329
	1224
	1208
	1186
	1196
	1228


* Nhận xét chung:

Căn cứ theo thông tư  22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:


+ Giảng đường, lớp học, phòng học: 300 lux


+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 lux


Một số xưởng thực hành có độ sáng cao là do mở giếng trời trên trần các phòng học. Phòng D2.1-01 và phòng D3.1-03 có độ ánh sáng thấp đề nghị Phòng Quản trị - Dịch vụ cho lắp thêm hệ thống chiếu sáng trước ngày 31/10/ 2019 để đảm bảo tốt cho việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên.

Thành phần kiểm tra                         

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên



3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên
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