  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU G

Hôm nay, ngày  24  tháng 9  năm   2019 , lúc  14g30 tại dãy nhà Khu G chúng tôi gồm: 
· Thành phần kiểm tra:

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng P. TC-HC-TH

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên P.TC-HC-TH
3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên P.TC-HC-TH
    Cùng tiến hành đo độ sáng của các phòng học để kiểm tra có đảm bảo đủ ánh sáng và được bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng. 
    Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	G1.1-03
	250
	245
	248
	239
	247
	246

	2
	G1.1-06
	175
	180
	179
	188
	170
	178

	3
	G1.1-10
	150
	154
	149
	148
	152
	151

	4
	G1.2-13
	594
	590
	586
	596
	580
	589

	5
	G1.2-14
	418
	440
	428
	429
	419
	427

	6
	G1.2-16
	573
	615
	600
	609
	589
	597

	7
	G1.3-06
	670
	675
	668
	665
	673
	670

	8
	G1.3-07
	520
	550
	529
	538
	540
	535

	9
	G1.3-09
	510
	515
	519
	520
	509
	515

	10
	G1.3-10
	620
	618
	625
	629
	627
	624

	11
	G1.3-11
	680
	675
	682
	668
	673
	676

	12
	G1.3-12
	450
	459
	453
	458
	451
	454

	13
	G1.3-13
	485
	480
	479
	476
	488
	482

	14
	G1.3-14
	510
	517
	519
	505
	500
	510

	15
	G1.3-15
	490
	497
	489
	492
	501
	494

	16
	G1.3-16
	510
	517
	514
	503
	518
	512


* Nhận xét chung:

Căn cứ theo thông tư 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:


+ Giảng đường, lớp học, phòng học: 300 lux


+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 lux


Kính đề nghị Phòng Quản trị - Dịch vụ cho lắp thêm hoặc thay thế những bóng đèn đã cũ của các phòng thực hành (phòng G1.1-03; G1.1-06; G1.1-10) ở dãy tầng trệt của tòa nhà khu G trước ngày 31/10/ 2019 để đảm bảo chất lượng cho việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên toàn trường nhằm tránh các bệnh cận thị và đảm bảo sức khỏe.
Thành phần kiểm tra                         

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên



3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên



2

