  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU H

Hôm nay, ngày  24  tháng 9  năm   2019 , lúc  9g30 tại dãy nhà Khu H chúng tôi gồm: 
· Thành phần kiểm tra:

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng P. TC-HC-TH

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên P.TC-HC-TH
3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên P.TC-HC-TH
    Cùng tiến hành đo độ sáng của các phòng học để kiểm tra có đảm bảo đủ ánh sáng và được bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng. 
    Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	H1.3-10
	295
	315
	301
	307
	300
	304

	2
	H1.3-11
	350
	349
	347
	355
	359
	352

	3
	H1.3-12
	380
	384
	379
	369
	385
	379

	4
	H1.3-13
	345
	348
	325
	329
	319
	333

	5
	H1.3-14
	290
	280
	295
	291
	285
	288

	6
	H3.01
	550
	545
	540
	557
	549
	548

	7
	H3.02
	380
	400
	390
	389
	385
	389

	8
	H3.03
	430
	420
	425
	436
	439
	430

	9
	H3.04
	290
	320
	300
	314
	310
	307


* Nhận xét chung:

Căn cứ theo thông tư  22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. Độ rọi duy trì tối thiểu cho các phòng làm việc như sau:


+ Giảng đường, lớp học, phòng học: 300 lux


+ Phòng thực hành và thí nghiệm: 500 lux


Phòng lý thuyết H1.3-14 có độ sáng chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị Phòng Quản trị - Dịch vụ cho lắp thêm hoặc thay thế những bóng đèn đã cũ trước ngày 31/10/ 2019 để đảm bảo tốt cho việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên.
Thành phần kiểm tra                         

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên



3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên



1

