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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh

Câu 2: (3đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống
Câu 3: (2đ) Vẽ sơ đồ mạch điện động lực và ghi chú đầy đủ?
Câu 4: (3đ) Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và ghi chú đầy đủ?

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh

Câu 2: (3đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống

Câu 3: (2đ) Vẽ sơ đồ mạch điện động lực và ghi chú đầy đủ?

Câu 4: (3đ) Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và ghi chú đầy đủ?

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GV RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – HKII/16-17
MÔN: KTLUD – LỚP: 14CĐ-NL
Cho hệ thống lạnh
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh

A-Dàn lạnh -200C


B-Dàn lạnh +50C

C- Máy nén


D- Dàn ngưng; 

EVR- Van điện từ


KP 01- Thermostal

TE- Van tiết lưu

KVP, NRV,KVL- Van điều chỉnh áp suất hút

KP-Công tắc áp suất kép

OP- Công tắc áp suất dầu

DX- Fill lọc

FM- Van chặn

KG- Kính gas

Câu 2: (3đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống

Môi chất đi vào dàn lạnh. Tại dàn lạnh có chÕ ®é nhiÖt b¶o qu¶n cña thÞt c¸ -200C và rau qña ë nhiÖt ®é +50C. §Ó làm viÖc ë hai ¸p suÊt bay h¬i trªn s¬ ®å nguyªn lý cÇn ph¶i cã trang bÞ van ®iÒu chØnh ¸p suÊt hót KVP, NRV,KVL. Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt hót ®ưîc ®Æt ë ®Çu ra cña dàn l¹nh cã nhiÖt ®é bay h¬i cao (tøc ¸p suÊt bay h¬i cao). Như vËy khi làm viÖc ¸p suÊt hót cña m¸y nÐn tư¬ng øng víi ¸p suÊt dàn cã nhiÖt ®é thÊp. Mçi dàn l¹nh ho¹t ®éng hoàn toàn ®éc lËp và ®ưîc ®iÒu khiÓn b»ng thermostat, nh»m khèng chÕ nhiÖt ®é cña c¸c ng¨n đông cho phï hîp yªu cÇu b¶o qu¶n thùc phÈm. Thermostat ®iÒu khiÓn viÖc ®ãng më van ®iÖn tõ cÊp dÞch cho c¸c dàn l¹nh. Tại máy nén môi chất lạnh được máy nén hút từ dàn lạnh ở trang thái hơi áp suất t0, p0 nén đến trạng thái hơi tk, pk đi đến dàn ngưng. Tại dàn ngưng môi chất tỏa nhiệt ngưng tụ thành lỏng. Môi chất tiếp tục đi đến fill lọc qua van điện từ và đi vào van tiết lưu giãm áp trử thành hổn hợp bảo hòa ẩm t0, p0. Môi chất đi vào dàn lạnh và tiếp tục vòng tuần hoàn.

Câu 3: (2đ) Vẽ sơ đồ mạch điện động lực và ghi chú đầy đủ?
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Sơ đồ hệ thống hoạt động được (1.5đ)

Câu 4: (3đ) Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và ghi chú đầy đủ?
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Sơ đồ hệ thống hoạt động được (2đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – HKII/16-17
MÔN: KTLUD – LỚP: 14CĐ-NL
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Câu 1: (2đ) Hãy nêu tên tất cả các thiết bị trong sơ đồ hệ thống lạnh

1- M¸y nÐn; 
2- B×nh chøa cao ¸p; 
3- Dàn ngưng; 
4- B×nh t¸ch dÇu;
5- B×nh giữ møc; 
6- B×nh thu håi dÇu; 
7-Thïng nưíc l¹nh; 
8- B¬m nuíc tuÇn hoàn; 
9- B¬m nưíc sö dông; 
10- Dàn làm l¹nh nước
Câu 2: (3đ) Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống

Đây là hÖ thèng kh«ng kh¸c hÖ thèng l¹nh m¸y water chiller, môi chất lạnh từ bình giữ mức 5, ở trang thái hơi bảo hòa p0, t0 được máy nén hút về và nén môi chất đến bình tách dầu 4, môi chất ở trang thái hơi quá nhiệt. Môi chất đi qua bộ ngưng tụ, tại bộ ngưng tụ môi chất tỏa nhiệt ngưng tụ thành lỏng pk, tk và được chảy về bính chứa cao áp. Môi chất lỏng từ bình chứa cao áp đi qua fill lọc ẩm, qua van điện từ và đi vào van tiết lưu giãm áp trở thành trạng thái bảo hòa ẩm p0, t0 đổ vào bình giữ mức tại đây môi chất lỏng lạnh chảy về dàn lạnh để làm lạnh nước 10. Nước được làm lạnh bơm về thùng nước lạnh 7. Từ thùng nước lạnh được bơm đi đến các FCU để làm lạnh sau đó trở về thùng chứa nước lạnh 7 tiếp tụ vòng tuần hoàn. Còn môi chất lạnh sau khi trao đổi nhiệt tại dàn làm lạnh nước 10 trở về bính giữ mức và hơi được hút về máy nén tiếp tục vòng tuần hoàn của môi chất. 
Tại các bình chứa dầu được lắng xuống đáy bình được chảy về bình thu hời dầu và được đưa về máy nén.

Câu 3: (2đ) Vẽ sơ đồ mạch điện động lực và ghi chú đầy đủ?
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Sơ đồ hệ thống hoạt động được (1.5đ)

Câu 4: (3đ) Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển và ghi chú đầy đủ?
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