Ủy ban Nhân dân TP. HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường CĐKT Lý Tự Trọng                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ----------------------                                                              ---------------------------

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

HỌC PHẦN: NHIỆT KỸ THUẬT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh

Thời gian: 60 phút

(Được sử dụng bảng tra – tài liệu)

Đề: 1

Baøi 1:  (2 điểm) 
Hôi nöôùc coù thoâng soá p = 5 bar, i = 1500kJ/kg. xaùc ñònh entropi (s) cuûa hôi.
Baøi 2:  (2 điểm) 

Khoâng khí aåm ôû traïng thaùi A töø aåm keá khoâ ño ñöôïc nhieät ñoä nhieät keá khoâ tk = 50 0C  vaø nhieät ñoä ñọng sương chæ tds = 25 0C.  Xaùc ñònh (A, tA ,iA,tư vaø bieåu dieãn treân ñoà thò i-d

Bài 3: (6 điểm)
Một  calorifer dùng hơi nước có áp suất p = 1.5 bar được gia nhiệt không khí từ trạng thái đầu φ1 = 60%,  t1 = 200C, đến trạng thái 2 có t2 = 600C lưu lượng quạt V = 1000m3/phút, nước ngưng tụ là nước bảo hòa


1 – Biểu diễn trên đồ thị I-d


2 - Tính nhiệt lượng cung cấp Q, kW và lưu lượng hơi qua calorifer Gh, kg/h




Khoa/ Bộ môn
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ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

HỌC PHẦN: NHIỆT KỸ THUẬT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh

Thời gian: 60 phút

( Được sử dụng bảng tra – tài liệu)

Đề: 1
ĐÁP ÁN
Baøi 1:  (2 điểm) 

Hôi nöôùc coù thoâng soá p = 5 bar, i = 1500kJ/kg. xaùc ñònh entropi (s) cuûa hôi.
Giải

Theo đề bài p = 5 bar, Tra bảng nước sôi và hơi bảo hòa khô ta được;


i’ = 640,1 kJ/kg






(0,25 điểm)


i” = 2749 kJ/kg






(0,25 điểm)


s’ = 1,860 kJ/kg.độ






(0,25 điểm)


s” = 6,822 kJ/kg.độ






(0,25 điểm)
Ñoä khoâ cuûa hôi baõo hoaø aåm ñöôïc tính nhö sau:




[image: image9.png]




          (0,5) điểm
Vậy entropi (s) cuûa hôi 
sx = ( 1 – x ) s’ + x. s’’

 



(0,25) điểm
sx = (1-0,4077)1,860 + 0,4077x6,822 = 3,883


(0,25) điểm
Baøi 2:  (2 điểm) 

Khoâng khí aåm ôû traïng thaùi A töø aåm keá khoâ – öôùt ño ñöôïc nhieät ñoä nhieät keá khoâ tk = 50 0C  vaø nhieät ñoä ñoäđñọng sương chæ tds = 25 0C.  Xaùc ñònh (A, tA ,iA, tư vaø bieåu dieãn treân ñoà thò i-d
Giải


a. Xaùc ñònh (A, tA ,iA, tư

Theo ñề bài từ nhieät ñoäđñọng sương chæ tds = 25 0C; tk = 500C

dA = 20g/kgkkk 

(0,25 điểm)

iA = 25 kcal/kgkk

(0,25 điểm)

(A = 26%

(0,25 điểm)

tư = 310C

(0,25 điểm)

b. Bieåu dieãn treân ñoà thò i-d
                                                       (1,0 điểm)
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Bài 3: (6 điểm)
Một  calorifer dùng hơi nước có áp suất p = 1.5Bar được gia nhiệt không khí từ trạng thái đầu φ1 = 60%,  t1 = 200C, đến trạng thái 2 có t2 = 600C lưu lượng quạt V = 1000m3/phút, nước ngưng tụ là nước bảo hòa


1 – Biểu diễn trên đồ thị I-d


2-Tính nhiệt lượng cung cấp Q, kW và lưu lượng hơi qua calorifer Gh, kg/h

Giải

1 – Biểu diễn trên đồ thị I-d 

(1,0 điểm)
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2-Tính nhiệt lượng cung cấp Q, kW và lưu lượng hơi qua calorifer Gh, kg/h Từ đồ thị I-d ta xác định các thông số trạng thái
Trạng thái 1: với φ1 = 60%, t1 = 200C ta có   
(0,50 điểm)

I1 = 10 Kcal/kgkk (I1 = 10x4.18 = 41.8 kJ/kgkk)



d1 = 9 g/kgkk



tđs = 130C

Trạng thái 2: Quá trình gia nhiệt d = const 
(0,50 điểm)


φ2 = 7.5%,



I2 = 20kcal/kgkk (I2 = 20x4.18 = 82.8 kJ/kgkk)

2.Nhiệt lượng cung cấp và lưu lượng hơi

Từ t = 200C  tra bảng thông số vật lý của không khí khô H = 760mmHg ta có:


ρ =  1.205Kg/m3
(0,50 điểm)
Ta có
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         (1,0 điểm)
Nhiệt lượng cần để gia nhiệt dòng không khí
(1,0 điểm)
Q = Gk(I2 – I1) = 20,08(83.6 – 41.8) =823kW

Hơi vào là hơi bảo hòa khi ngưng tụ thành nước sôi thì nó sẽ truyền nhiệt

                             Q = Gk(I2 – I1) = Gh x r                                  (0,50 điểm)
Từ bảng hơi nước bảo hòa ứng với áp suất bằng 1.5 bar tìm được r = 2226kj/kg
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ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

HỌC PHẦN: NHIỆT KỸ THUẬT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh

Thời gian: 60 phút

( Được sử dụng bảng tra – tài liệu)

Đề: 2

Baøi1: (2 điểm) 
Xác định thể tích riêng, entanpy, entropy, của hơi bảo hòa ẩm có thông số (t,x) = (1000C , 85%) bằng đồ thị i-s

Baøi2: (2 điểm) 
Duøng ñoà thò t-d xaùc ñònh caùc thoâng soá traïng thaùi coøn laïi cuûa khoâng khí aåm khi coù traïng thaùi và Biểu diễn trên đồ thị t-d  cho biết các thông số sau : t = 24oC, ( = 60%.
Baøi 3: (6 điểm)  
Một bình chứa khí  không khí  có dung tích V = 0.5m3, áp kế chỉ P = 2 bar, nhiết kế chỉ t1 = 300C, người ta dùng máy nén khí nạp thêm khí vào bình, sau khi nạp áp kế chỉ p = 40 bar, nhiệt kế chỉ t2 = 35 0C, áp suất khí trời đo bằng Barometer chỉ 750mmHg.
1. Tính khối lượng khí  nạp thêm vào bình 

2. Nếu sau khi nạp xong được làm lạnh đến nhiệt độ t3 = 50C, nhiệt lượng thải ra là bao nhiêu?




Khoa/ Bộ môn
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GV ra ñeà
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ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

HỌC PHẦN: NHIỆT KỸ THUẬT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh

Thời gian: 60 phút

( Được sử dụng bảng tra – tài liệu)

Đề: 2

ĐÁP ÁN

Baøi1: (2 điểm) 
Xác định thể tích riêng, entanpy, entropy, của hơi bảo hòa ẩm có thông số (t,x) = (1000C , 0.75%) bằng đồ thị i-s
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p = 1.0bar 






(0.5 điểm)


s = 5.8kJ/kg độ 





(0.5 điểm)



i = 2100kJ/kg 





(0.5 điểm)



v = 1.5m3/kg 






(0.5 điểm)
Baøi2: (2 điểm) 
a. Duøng ñoà thò t-d xaùc ñònh caùc thoâng soá traïng thaùi coøn laïi cuûa khoâng khí aåm khi coù traïng thaùi và Biểu diễn trên đồ thị t-d  cho biết các thông số sau : t = 24oC, ( = 60%.
Giải

b. Xaùc ñònh caùc thoâng soá traïng thaùi 
tds = 160C 







(0.25 điểm)
i = 48kJ/kg







(0.25 điểm)
tư = 23,50C







(0.25 điểm)
d = 11,2g/kgkkk







(0.25 điểm)
c. Biểu diễn trên đồ thị t-d 






(1.0 điểm)
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Baøi2: (6 điểm)
Một bình chứa khí  không khí  có dung tích V = 0.5m3, áp kế chỉ P = 2 bar, nhiết kế chỉ t1 = 300C, người ta dùng máy nén khí nạp thêm khí vào bình, sau khi nạp áp kế chỉ p = 40 bar, nhiệt kế chỉ t2 = 35 0C, áp suất khí trời đo bằng Barometer chỉ 750mmHg.
a. Tính khối lượng khí  nạp thêm vào bình 

b. Nếu sau khi nạp xong được làm lạnh đến nhiệt độ t3 = 50C, nhiệt lượng thải ra là bao nhiêu?

Giaûi:

a. Tính khối lượng khí nạp thêm vào bình

Áp kế chỉ là áp suất dư, nên áp suất tuyệt đối là

Trạng thái 1 







      (0.50 điểm)
P1 = Pd + P0 = 2 + 1 = 3bar = 3.105 N/m2
T1 = t1 + 273 = 30 + 273 = 3030K

Trạng thái 2







       (0.50 điểm)
P2 = Pd + P0 = 40 + 1 = 41 bar = 41.105 N/m2
T2 = 35 0C = 273 + 35 = 308 0K

Lượng khi có sẳn trong bình

Áp dung phương trình trạng thái của khí lý tưởng

PV = GRT
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(1.0 điểm)
Lượng KK sau khi nạp
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(1.0 điểm)
Khối lượng khí  nạp thêm vào bình 

ΔG = G1 – G2 = 23,22-1,73 = 21,92  kg 


(1.0 điểm)
b. Nhiệt lượng thải ra là bao nhiêu 
G = 23,22kg






          (0.50 điểm)

t2 = 50C

t1 = 350C

Q = GCp(t2 – t1 )  





(0.50 điểm)

    =  23,22x 29,3/29(5-35) = - 703,163 kJ (nhiệt thải)   (1.0 điểm)
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