CỘNG HOÀ XÃ  HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO

Về việc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy nội bộ trong Nhà trường
Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2017
Hồi 08 giờ 00 phút

Tổ kiểm tra gồm: Ông Đỗ Tuấn Việt, Ông Phan Đức Long đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Ký túc xá; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Dãy nhà F, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
Kết quả kiểm tra thực tế như sau:
1. Ký túc xá
a. Tầng trệt
- 06 bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang, có lắp đặt đầy đủ biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

- 01 bình chữa cháy bố trí giữa phòng 03 và 04, tuy nhiên không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

b. Tầng 1
- 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt đầy đủ biển báo, tiêu lệnh chữa cháy 
c. Tầng 2
- 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt  biển báo, tiêu lệnh chữa cháy ở cầu thang bên trái (phòng 12).

- Cầu thang bên phải không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy (phía phòng 09-11).
d. Lưu ý

Hạn sử dụng các bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017. (Đã hết hạn sử dụng)
2. Khu nhà F

Không có bình chữa cháy và các loại biển báo PCCC

3. Trung tâm Truyền thông – Thư viện

- Có 05 bình chữa cháy bố trí ở cửa ra vào (cạnh phòng Photo copy)
- 02 bình chửa cháy trong kho sách của thư viện

· Không có biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

Hạn sử dụng bình chữa cháy đến ngày 26/10/2017.
Trên đây là toàn bộ báo cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy tháng 10 năm 2017 tại khu vực Ký túc xá; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Dãy nhà F, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

NGƯỜI BÁO CÁO


Đỗ Tuấn Việt

