BÀI 5:   XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

A. MỤC TIÊU 

· Xác định đúng cực tính dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha. 

· Đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha đúng sơ đồ để có thể vận hành.
· Tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. 

B. DỤNG CỤ - VẬT LIỆU - THIẾT BỊ 
· Động cơ không đồng bộ ba pha ra 6 dây. 

· Dây điện, pin 9V, đồng hồ VOM.

· Dụng cụ thợ điện.

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH:

I. Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha: dùng nguồn DC(9V – 12V):
1. Bước 1: Xác định 2 đầu dây của từng cuộn dây.

Dùng VOM, chọn giai đo Rx1( (hoặc Rx10() như hình 1. Lần lược đo từng cặp đầu dây ra của động cơ và quan sát giá trị điện trở (R):
· Nếu R hiển thị một trị số ( nào đó thì đó là 2 đầu dây của 1 cuộn dây (lưu ý rằng trị số R của các cuộn dây thường bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau).
· Nếu trong 3 cặp dây ra có trường hợp R = 0 ( thì dây quấn pha đó ngắn mạch.
· Nếu trong 3 cặp dây ra có trường hợp R = ( thì dây quấn pha đó cơ bị đứt.  
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2. Bước 2: Chọn cuộn chuẩn. 

Chọn một cuộn dây của một pha làm cuộn chuẩn, xác định đầu Đầu (() và đầu Cuối cho cuộn chuẩn như hình 2.
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3. Bước 3: Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha. 

Đấu nối dây mạch điện như hình 3. Nối hai đầu dây của cuộn chuẩn vào 2 cực mA kế (hoặc Volt kế).

· Đầu Đầu cuộn chuẩn nối với cực (+) của mA kế 

· Đầu Cuối cuộn chuẩn nối với cực (–) của mA kế 
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Hình 3:Xác định cực tính các đầu dây ra.
Đấu lần lượt 2 đầu dây của 1 trong 2 cuộn dây còn lại vào 2 cực của nguồn DC (9V-12V).
Thực hiện đóng, ngắt khóa K và quan sát kim mili-Ampere kế (hoặc Volt kế). Nếu kim dịch theo chiều thuận khi ngắt khóa K thì:

· Đầu dây nối với cực dương (+) của nguồn DC là đầu Đầu cuộn dây
· Đầu dây nối với cực âm (–) của nguồn DC là đầu Cuối cuộn dây
Trường hợp kim mA kế (hoặc Volt kế) kế dịch theo chiều ngược lại (chiều nghịch) thì:
· Đầu dây nối với cực dương (+) của nguồn DC là đầu Cuối cuộn dây
· Đầu dây nối với cực âm (–) của nguồn DC là đầu Đầu cuộn dây
II. Đấu dây động cơ KĐB 3 pha
1. Đấu sao (Y):
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Hinh 4: Diu sao (Y)



 
2. Đấu tam giác (∆):
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Đóng nguồn vận hành động cơ, thực hiện đo và kiểm tra các trị số dòng điện, điện áp trên từng pha A, B, C, đưa ra nhận xét về tình trạng hiện tại của động cơ đang vận hành.
