


BÀI GIẢNG

1. MẠCH ĐIỆN
MẠCH   ĐỘNG LỰC
                                                             


MẠCH ĐIỀU KHIỂN

                           



MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG  ĐCKĐB 3 PHA BẰNG PHƯƠNG  PHÁP ĐỔI NỐIY/

 

2.  HOẠT ĐỘNG : Để giảm nhỏ dòng điện mở máy, khi khởi động ta nối dây quấn Stato thành hình sao; sau thời gian tác động vài dây, cuộn dây Stato được chuyển sang đấu tam giác. 
Điều kiện: Để thực hiện khởi động đổi nối sao- tam giác thì động cô bình thường phải hoạt động ở chế độ tam giác. Khi khởi động chuyển qua chế độ mắc hình sao ( dòng khởi động Id  giảm 3 lần)
Thiết bị điện chính của mạch gồm:
-  Contactor K để đóng mạch điện
-  Contactor KY để nối Stato thành hình sao
-  Contactor Kđể nối Stato thành tam giác
-  Rơlet thời gian Rth để điều chỉnh tùy thuộc vào thời gian khởi động Y.
Sau khi đóng cầu dao CD, ấn nút M khởi độngt ừ KT cuộn dây K và KY có điện (mạch 1-3-5-K-4-2 và 1-3-5-7-9-KY-4-2) các tiếp điểm chính K và KY đónglại: động cơ được khởi động ở chế độ sao và lúc này rơle thờigian Rth cũng có điện (mạch 1-3 -5-Rth-4-2) để tính thời gian. Tiếp điểm K (3-5) đóng để duy trì điện cho 3 cuộn dây K,   KY, Rth. Sau một thời  gian duy trì cần thiết để tốc độ động cơ đạt 75% tốc độ định mức thì tiếp điểm thường đóng mở chậm Rth (5-7) mở ra để cắt diện Contactor KY,tiếp điểm chính KY ở mạch động lực mở ra. Đồng thời tiếp điểm thường mở đóng chậm Rth (5-11) đóng lại để cấp điện cho Contactor K(mạch1-3-5-11-13-K-4-2),tiếp điểm chính của Kở mạch động lực đóng lại để đấu bộ dây Stato thành hình \tam giác. Động  cơ đã khởi động và làm việc bình thường ở chế độ  tam giác
- Hai khoá chéo KY (11-13) và K (7-9) có tác dụng bảo đảm an toàn, tránh sự cố KY và Kcó điện đồng thời, gây ngắn mạch 3 pha
- Bảo vệ ngắn mạch cho toàn mạch bằng CB, bảo vệ quá tải cho động cơ bằng rơ le nhiệt RN


3. MỘT SỐ HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG TRONG MẠCH ĐIỆN
3.1. HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐỘNG LỰC
a. Ngắn mạch trong đông cơ
b. Quá tải động cơ
c. Sự cố mất pha 
d. Rơle nhiệt không tác động
e. Hệ thống tiếp điểm chính Contactor không tác động (hoặc tác động kém).
3.2 HƯ HỎNG THUỘC MẠCH ĐIỀU KHIỂN
[bookmark: _GoBack]a. Không thực hiện đổi nối 
b. Hệ thống tiếp điểm phụ công tắc tơ không tác động
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