PAGE  
[image: image1.emf]CÔNG TY TNHH SX - TM DIỆP THÀNH
ĐC: 219/143 Mai Xuân Thưởng P.6, Q. 6, TP.HCM
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A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0918.482.006    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào các ngày 26/02/2016 ; ngày  

18 /03/2016  tại các địa chỉ đặt máy của Xí nghiệp Dịch vụ môi trường – Công trường Gò Cát – Q.Bình Tân và Nghĩa trang Đa Phước – Bình Chánh, với kết quả giám định như sau:
I. Tại Nghĩa trang Đa Phước – Bình chánh (ngày 26 – 02 – 2016 )
1. Địa chỉ đặt máy:  Văn phòng làm việc

* Máy 01:
-    Chủng loại: Máy lạnh Reteech hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do xì mối nối đuôi nóng, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz bổ sung.               
    * Máy 02:
-    Chủng loại: Máy lạnh Daikin hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do xì dàn nóng, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz mới. 

  2. Địa chỉ đặt máy:  Nhà ăn


* Máy 01:
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do xì dàn lạnh, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz mới.
             * Máy 02:
-    Chủng loại: Máy lạnh Diakin hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do xì mối nối, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz bổ sung  

  3. Địa chỉ đặt máy:  Nhà quàn

* Máy 01:
-    Chủng loại: Máy lạnh Toshiba hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do xì ty sạc, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz bổ sung.
             * Máy 02:
-    Chủng loại: Máy lạnh Toshiba hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do mối nối đuôi nóng, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz bổ sung.
             * Máy 03:
-    Chủng loại: Máy lạnh Toshiba hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh 

-    Nguyên nhân: do xì dàn lạnh, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz mới  

II. Tại Công trường Gò cát – Q.Bình tân (ngày 18 – 03 – 2016 )
  1. Địa chỉ đặt máy:   văn phòng Container


-    Chủng loại: Máy lạnh tủ đứng LG, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh.
-    Nguyên nhân: do xì mối nối, thiếu gaz.

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz bổ sung.                  
B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty!  
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh như sau:
I. Tại Nghĩa trang Đa Phước – Q. Bình chánh
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Văn phòng làm việc
	
	
	
	

	a
	Máy 01
	
	
	
	

	
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	b
	Máy 02
	
	
	
	

	
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	2
	Nhà ăn
	
	
	
	

	a
	Máy 01
	
	
	
	

	
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	b
	Máy 02
	
	
	
	

	
	Xử lý xì crăco nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	3
	Văn quàn
	
	
	
	

	a
	Máy 01
	
	
	
	

	
	Xử lý xì ty sạc
	Bộ 
	01
	150.000
	150.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	b
	Máy 02
	
	
	
	

	
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	c
	Máy 03
	
	
	
	

	
	Xử lý xì dàn lạnh
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	350.000
	350.000

	TỔNG CỘNG
	3.600.000

	 (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẳn).


II. Tại Công trường Gò Cát – Q.Bình Tân
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	150.000
	150.000

	TỔNG CỘNG
	400.000

	(Bốn trăm ngàn đồng chẳn).


Ghi chú:    - Bảo hành 06 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
 





         Tp.HCM ngày 16 tháng  03  năm 2016







       PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH                                                                   
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