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A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0918.482.006    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào các ngày 08,18,28/02/2016; ngày 25/03/2016 tại các địa chỉ đặt máy của Xí nghiệp Dịch vụ môi trường – 18 Kinh Dương Vương – Q6 với kết quả giám định như sau:
1. Địa chỉ đặt máy:  Phòng đội trưởng đội xe máy (ngày 08-02-2016)



-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh

-    Nguyên nhân: do xì dàn nóng, thiếu gaz

-   Yêu cầu : Xử lý xì, nạp gaz mới.

  2. Địa chỉ đặt máy:  Phòng nhặt tử thi (ngày 18-2-2016)



-    Chủng loại: Máy lạnh Reetech hai khối, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: mất lạnh, chảy nước
-    Nguyên nhân: do xì mối nối ống dẫn gaz, thiếu gaz bám tuyết tan chảy
-   Yêu cầu : Xử lý xì, chảy nước, nạp gaz mới.
  3. Địa chỉ đặt máy:  Phòng đội xe máy (ngày 28-2-2016)


-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy mất lạnh 
-    Nguyên nhân: do lốc kẹt cơ không đề được.

-   Yêu cầu : thay lốc, nạp gaz.                   
 4. Địa chỉ đặt máy:  Phòng họp (ngày 25-03-2016)


-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy chạy ồn

-    Nguyên nhân: do cháy lốc.

-   Yêu cầu : thay lốc, nạp gaz.                  
B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty!  
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh như sau:
I. Máy lạnh Phòng đội trưởng đội xe máy
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	2
	Xử lý xì dàn nóng
	Dàn
	01
	350.000
	350.000

	3
	Nạp Gaz R22 (mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	800.000

	 (Tám trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng nhặt tử thi
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	2
	Xử lý xì mối nối
	Bộ
	01
	250.000
	250.000

	3
	Nạp Gaz R22 (bổ sung)
	Máy
	01
	250.000
	250.000

	TỔNG CỘNG
	500.000

	 (Năm trăm ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Phòng đội xe máy
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2,0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh Phòng họp
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Thay lốc 2,0Hp ( còn 90%)
	Cái
	01
	1.950.000
	1.950.000

	2
	Nạp Gaz R22(nạp mới)
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	2.400.000

	 (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng chẳn).


Ghi chú:    - Bảo hành 06 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
 





         Tp.HCM ngày 26 tháng  3  năm 2016







       PHỤ TRÁCH ĐIỆN LẠNH                                                                   
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