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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: KỸ THUẬT LẠNH
	Lớp:  15TCN-Đ            Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

        Câu 1: (1 điểm)
                   a.   Nhiệt độ phòng lạnh đo được là 680F. Đổi sang 0C, 0K
                   b.   Áp suất chai Oxy đo được là 10 MPa. Đổi sang đơn vị Kg/cm2, Psi. 
Câu 2: (1 điểm)
                   Trình bày cách nhận biết bình gaz R22 và R410A
Câu 3: (1 điểm)
                   So sánh máy lạnh Mono và máy lạnh Inverter
Câu 4: (3 điểm)
       Từ sơ đồ hệ thống máy lạnh hai khối loại Mono dùng gaz R22.
                   a. Trình bày nguyên lý hoạt động
                   b. Nêu thông số kỹ thuật, hiện tượng khi máy hoạt động tốt.
                    c. Máy lạnh chỉ có quạt dàn lạnh hoạt động , còn đuôi nóng không hoạt động.
                       Cho biết nguyên nhân, cách xử lý.
 Câu 5: (4 điểm)
       Một không gian cần làm lạnh có chiều rộng 5m, chiều dài 10m, chiều cao 3m. 
                   a. Chọn công suất máy lạnh cần lắp đặt. Số lượng máy, công suất mỗi máy, 
                      điện thế sử dụng. 
                  b. Tính dòng điện định mức của máy cần lắp đặt, chọn cosφ = 0.8
                   c. Tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày), biết các máy hoạt động 10h 
                      trong ngày.

_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
[bookmark: _GoBack]HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: KỸ THUẬT LẠNH
	Lớp:  15TCN-Đ              Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 1
)(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	1,0

	
	a
	0C=(5/9)(0F – 32) =(5/9)(68 – 32) = 20
0K=0C + 273,15 = 20+ 273,15= 293,15
	0.25
0.25

	
	b
	1MPa=10Kg/cm2  → Pchai oxy =10x 10=100Kg/cm2
1 Kg/cm2 =14,7 Psi → Pchai oxy =100x 14,7 = 1470Psi
	0.25
0.25

	2
	
	
	1,0

	
	a.
	Nhận biết trực quan về màu sắc, các ký hiệu, công thức hóa học ghi trên chai:
- Chai R22: màu xanh lá cây, ký hiệu R22, công thức CHF2Cl 
- Chai R410A: màu hồng, ký hiệu R410A, công thức là hỗn hợp gaz R32 (50%) và R125 (50%)
	

0.25

0.25


	
	b.
	Nhận biết bằng cách đo áp suất chai ở nhiệt độ môi trường, như ở Tp.HCM nhiệt độ môi trường từ 30 ÷320C 
- Áp suất chai R22:  150 ÷ 160 Psi
- Áp suất chai R410A: 250 ÷260 Psi
	

0.25
0.25

	3
	
	
	1,0

	
	a.
	- Giống nhau: 
* Cả hai máy đều có chức năng làm lạnh, lọc bụi, khử ẩm, điều chỉnh tốc độ gió trong không gian điều hòa.
* Cả hai máy đều sử dụng loại gaz lạnh : R22, R32, R410A
	
0.25

0.25


	
	b.
	- Khác nhau : 
* Máy Inverter còn có thêm chức năng sưởi ấm, gia ẩm cho không gian cần điều hòa.
* Máy lạnh inverter tiết kiệm điện, giá thành cao, hư hỏng lắp đặt sửa chữa bảo trì phức tạp hơn máy lạnh mono.
	
0.25

0.25

	4
	
	


	3,0

	
	a.
	-Đường tuần hoàn của môi chất lạnh : Hơi môi chất ra khỏi máy nén có áp suất cao, nhiệt độ cao vào dàn nóng truyền nhiệt cho không khí ngoài phòng ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất Pk, nhiệt độ tk, qua phin lọc, qua tiết lưu cáp, áp suất và nhiệt độ giảm xuống Po, to, qua van 2 ngã vào dàn bay hơi thu nhiệt của không khí trong phòng, môi chất bay hơi qua van 3 ngã, qua bình lọc bẩn ngăn lỏng rồi được máy nén hút về, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
-Đường tuần hoàn của không khí ngoài phòng: không khí được quạt luân chuyển qua dàn nóng, nhận nhiệt của môi chất, không khí nóng lên được quạt thổi trở lại môi trường.
-Đường tuần hoàn của không khí trong phòng: không khí được quạt luân chuyển qua dàn lạnh, truyền nhiệt cho môi chất, không khí giảm nhiệt độ được quạt thổi trở lại phòng.
	0.5







0.25



0.25

	
	b.
	- Pk = 220 ÷ 270 Psi ; tk = 40 ÷ 450C
- P0 = 60 ÷ 80Psi ; t0=  0 ÷ + 70C
- Ampe đúng định mức (tùy công suất máy).
- Dàn lạnh, van di, van về lạnh buốt đọng sương.
	0.25
0.25
0.25
0.25

	
	c.
	- Máy bị mất lạnh hoàn toàn
- Các nguyên nhân có thể xảy ra:
· Bo mạch điện tử hư không khiển điện xuống đuôi nóng.
· Contactor của đuôi nóng hư
· Chọn sai chế độ làm việc trên remote (heat; Fan only)
	0.25

0.25
0.25
0.25

	5
	
	
	4,0

	
	a.
	- Thể tích phòng: 5x10x3=150m3
- Theo kinh nghiệm từ 35 ÷ 40 m3 lắp máy 1HP. Vậy công suất cần lắp đặt: 4HP
- Chọn 2 máy (2HP/máy), điện thế 1 pha 220V
	0.5
0.5
1.0

	
	b.
	- P=UIcosφ→I=P/Ucosφ
- I = (4x750) / 220x0.8 = 17,05A
	0.5
0.5

	
	c.
	- Ettngày  =  P.t =  (4 x 0,75) x 10 = 30KWh
- Etttháng =  Ettngày x 30 = 900KWh
	0.5
0.5



_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

