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A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0918.482.006    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào ngày 06, 17/06/2016 tại các địa chỉ đặt máy của Xí nghiệp vận chuyển 1, với kết quả giám định như sau:
I. Địa chỉ đặt máy: 12 Quang Trung – P11 – Q Gò vấp  
* Địa điểm đặt máy:   Văn phòng trạm cân

-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic, công suất 1.5HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh
-    Nguyên nhân: Thiếu ga bám tuyết
     

           -    Yêu cầu : Xử lý xì dàn nóng, nạp ga
II. Địa chỉ đặt máy:   Công trường Gò cát – Q Bình tân

* Địa điểm đặt máy:   Văn phòng làm việc

-    Chủng loại: Máy lạnh Daikin, công suất 2.0HP 
-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh, chảy nước

-    Nguyên nhân: Thiếu ga bám tuyết, nghẹt máng 

     

           -    Yêu cầu : Xử lý xì dàn lạnh, nạp ga, thông máng nước

B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty!  
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh theo đúng hợp đồng đã được ký duyệt như sau:
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	I
	Máy 01
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì dàn nóng 1.5HP
	Dàn
	01
	250.000
	250.000

	2
	Nạp ga mới
	máy
	01
	350.000
	350.000

	II
	Máy 02
	
	
	
	

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước 2.0HP
	Hệ
	01
	450.000
	450.000

	 2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	1.500.000

	(Một triệu năm trăm ngàn đồng chẳn).


Ghi chú:    
- Bảo hành 01 tháng
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
 





         Tp.HCM ngày 19 tháng  06  năm 2016
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