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A. BẢN GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG MÁY LẠNH
Kính gởi : 
CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM
· Phòng KTVT (Anh Trương Văn Chín)
· Điện thoại: 0988.343.638    Fax: 08.38209670
Theo yêu cầu của công ty, chúng tôi đã kiểm tra máy lạnh vào ngày 01/07/2016;  ngày 25/08/2016; ngày 24/09/2016 tại trụ sở Công ty, số 42 – 44 Võ Thị Sáu – Q.1 với kết quả giám định như sau:
1. Địa chỉ lắp máy: Phòng  tổ chức hành chính (ngày 27-06-2016)
-    Chủng loại: Máy lạnh Daikin hai khối, công suất 2,0HP.

-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh, chảy nước
-    Nguyên nhân: do thiếu gaz, bám tuyết tan chảy.

        
-    Yêu cầu : Xử lý xì dàn nóng, nạp gaz, thông máng nước
2. Địa chỉ lắp máy: Phòng Công đoàn (ngày 01-07-2016)
-    Chủng loại: Máy lạnh Panasonic hai khối, công suất 2.5HP 

-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy kém lạnh, chảy nước

-    Nguyên nhân: do thiếu gaz, bám tuyết tan chảy.

        
-    Yêu cầu : Xử lý xì dàn lạnh, nạp gaz, thông máng nước

3. Địa chỉ lắp máy: Phòng Giám Đốc H.M. Nhựt (ngày 25-08-2016)
-    Chủng loại: Máy lạnh Daikin Inverter hai khối, công suất 3,0HP.

-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy không lạnh

-    Nguyên nhân: do hư board mạch đuôi nóng.

        
-    Yêu cầu : Tháo lắp, thay máy mới, thay ống dẫn gaz, nạp gaz
4. Địa chỉ lắp máy: Phòng Xây dựng cơ bản (ngày 24-09-2016)
-    Chủng loại: Máy lạnh Daikin Inverter hai khối, công suất 2,0HP.

-    Tình trạng của máy trước khi kiểm tra: máy không lạnh
-    Nguyên nhân: do hư board mạch đầu lạnh và  board mạch đuôi nóng.

        
-    Yêu cầu : Sửa chữa board mạch
 B. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
            Kính gởi Quý Công ty! 
· Căn cứ vào kết quả giám định và yêu cầu sửa chữa như trên. Công ty chúng tôi xin gởi đến quý công ty bảng báo giá dịch vụ sửa chữa máy lạnh như sau:
I. Máy lạnh Phòng tổ chức hành chính
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn nóng, thông máng nước
	Hệ
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


II. Máy lạnh Phòng Công đoàn
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	TIỀN

	1
	Xử lý xì dàn lạnh, thông máng nước
	Hệ
	01
	450.000
	450.000

	2
	Nạp gaz mới
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	 (Chín trăm ngàn đồng chẳn).


III. Máy lạnh Phòng Giám đốc H.M.Nhựt
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Tháo lắp di dời máy lạnh 3.0HP
	Bộ
	01
	500.000
	500.000

	 2
	Nạp gaz bổ sung
	Máy
	01
	450.000
	450.000

	3
	Ống dẫn gaz lạnh ø10,  ø16  dày 7dem
	mét
	08
	300.000
	2.400.000

	TỔNG CỘNG
	3.350.000

	 (Ba triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẳn).


IV. Máy lạnh Phòng xây dựng cơ bản
	STT
	TÊN THIẾT BỊ/DỊCH VỤ
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN

	1
	Sửa chữa board mạch đầu lạnh
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	2
	Sửa chữa board mạch đuôi nóng
	Bo
	01
	450.000
	450.000

	TỔNG CỘNG
	900.000

	(Chín trăm ngàn đồng chẳn)
	


Ghi chú:    - Bảo hành 01 tháng

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.





        
 





         Tp.HCM ngày 25 tháng  09  năm 2016
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