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                  Baøi 1.  THIEÁT BÒ ÑIEÄN  MAÙY LAÏNH

I -  MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:

-  Trình baøy ñöôïc hoaït ñoäng caùc thieát bò ñieän cuûa maùy laïnh.

            - Bieát caùch ño kieåm tra caùc thieát bò ñieän cuûa maùy laïnh. 

            - Xaùc ñònh ñöôïc caùc ñaàu daây ra  caùc thieát bò ñieän cuûa maùy laïnh.

Yeâu caàu : 

Kyõ thuaät : Moái haøn chaéc chaén, kín, khoâng giaûm tieát dieän.

Myõ thuaät : Moái haøn ñeïp, boùng, lôùp baïc haøn phuû ñeàu.

An toaøn : Traùnh ñoäc haïi cuûa khoùi vaø ngoïn löûa, nhöõng moái haøn coøn noùng .

II-  VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
Vaät lieäu : day ñieän

Thieát bò : moâ hình maùy laïnh .

Duïng cuï : ñoà ngheà ñieän, ñoàng hoà ño .

  III - CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
1.Thöïc hieän  xaùc ñònh caùc thieát bò ñieän  maùy  laïnh

a. Xaùc ñònh loác:

Caáu taïo :
[image: image1.png]



Goàm 2 phaàn :


- Stato :Treân ñoù coù quaán daây ( coù 2 côõ daây : daây lôùn laø daây chaïy , daây nhoû laø daây ñeà)


- Roto :  Coù daïng hình truï ñaëc, treân coù caùc  thanh nhoâm

- Cuoän chaïy CR
C : Common (chung )


- Cuoän ñeà CS
R : Run (chaïy)   -       S : Star (ñeà)

                  Phaân loaïi : Coù hai loaïi :


- Ñoäng cô loác ngaäm tuï : goïi laø loác ngaäm tuï


- Ñoäng cô loác coù ngaäm tuï vaø ñeà tuï : loác  ñeà tuï  

- Ñoäng cô loác ngaäm tuï : Coâng duïng tuï ngaäm (CR) :

· Khi coù tuï ngaäm cuoän ñeà sau khi khôûi ñoäng vaãn coù ñieän, hieäu suaát ñoäng cô ñöôïc taêng leân.

· Trò soá tuï ngaäm phaûi ñuùng.

·  Neáu trò soá tuï lôùn cuoän ñeà deã chaùy. 

·  Neáu tuï nhoû coâng suaát loác giaûm vaø ñeà keùm  


Thoâng thöôøng : 


-     loác 220 volt  duøng tuï ngaäm 20µF/1 HP

· loác 110 volt  duøng tuï ngaäm 40µF/1HP.

· Tính trò soá tuï ngaäm theo coâng thöùc : C = 14,5 Iñeà.  (vôùi loác 220v taàn soá 50 Hz ) 


I ñeà : Cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän ñeà thöôøng xuyeân


C     : Trò soá tuï ngaäm 

          loác 220v



                    loác 110v

3/4HP
           15 µF


  
3/4HP

35µF

1HP

20µF



1HP

50µF

1,5HP

30µF

 
 
1,5HP

70µF

 2HP

40µF

3HP

60µF


  Ñoäng cô loác  ngaäm tuï vaø ñeà tuï :

+ Coù 2 tuï :



    - Tuï ngaäm  ( haïn cheá )



    - Tuï ñeà : chæ  soá khoâng haïn cheá (sau khi ñeà xong ngaét ra )

+ Coù moät tieáp ñieåm khôûi ñoäng : ñoùng ñieän cho tuï ñeà  loác chaïy sau ñoù ngaét tuï ñeà ra goïi laø relay ñieän aùp


+ Ñaëc ñieåm : Khaû naêng ñeà toát hôn nhöng boä relay vaø tuï ñeà thöôøng deã hö

b. Xaùc ñònh  04 ñaàu daây ñoäng cô quaït 2 toác ñoä.:

c. Xaùc ñònh 04 vò trí noái daây cuûa boä coâng taéc.
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Boä coâng taéc: Coù ít nhaát laø boán vò trí noái daây



                                                 1   2   3   4

                  OFF                       >                               1 : Noái nguoàn             


           LOW FAN                                              2 : Noái daây soá quaït

      

HIGH FAN                                             3 : Noái daây chung quaït



LOW COOL                                           4 : Noái daây loác



HIGH COOL 

. Hoaït ñoäng: Khi xoay hoaëc aán nuùt boä coâng taéc tôùi vò trí 


    OFF    : Khoâng coù tieáp ñieåm naøo thoâng nhau --> Loác, quaït khoâng 
chaïy


LOW FAN : Noái maïch 1 - 2 : Ñieän vaøo quaït qua daây soá --> Quaït  chaïy toác ñoä chaäm 



HIGH FAN :Noái maïch 1 -3 : Ñieän vaøo quaït qua daây chung --> Quaït chaïy  nhanh  



LOW COOL  : Noái maïch 1 -2 : Quaït chaäm





   Noái maïch 1 -4 : Loác chaïy --> Ñieàu hoøa yeáu



HIGH COOL : Noái maïch 1 -3 : Quaït nhanh





   Noái maïch 1 -4 : Loác chaïy --> Ñieàu hoøa maïnh

.Xaùc ñònh 04 vò trí noái daây cuûa boä coâng taéc:

Thao taùc :
· Söû duïng oâm keá ño thoâng maïch ño lieân laïc caùc vò trí cuûa boä coâng taéc.
· Xoay boä coâng taéc sang caùc vò trí ñeàu khieån ñeå xaùc ñònh tính chaát ñoùng, môû cuûa tieáp ñieåm.

· Töø ñoù suy ra : 
+ Vò trí noái nguoàn
      + Vò trí noái daây soá


                                             + Vò trí noái daây chung  + Vò trí noái loác

2. Thöïc hieän  kieåm tra caùc thieát bò ñieän maùy  laïnh:

        a. Kieåm tra hö hoûng

b. Söûa chöõa

. Coâng duïng :

Ñoùng ngaét tuï ñeà ñeå khôûi ñoäng ñoäng cô loác maùy laïnh.

     .  Caáu taïo : Goàm :

· 1 cuoän daây aùp 

· 1 tieáp ñieåm ñoùng.
· Tín hieäu aùp khi khôûi ñoäng loác :- Caém ñieän vaøo  Neáu loác chaïy--> ñuû aùp.




       Neáu loác khoâng chaïy --> suït aùp ( khoâng ñuû aùp ).


     Ñaëc ñieåm cuûa relay aùp laø :

·  Ñuû voân môùi ñuû söùc huùt ngaét tieáp ñieåm

·  Khoâng ñuû voân khoâng huùt tieáp ñieåm vaãn ôû traïng thaùi ñoùng.

        Hoaït ñoäng :Caém ñieän cuoän chaïy coù ñieän, cuoän ñeà coù ñieän qua 2 tuï  loác ñeà



Ñeà xong relay aùp taùc ñoäng huùt nhaû tieáp ñieåm ra.



Neáu  loác chöa khôûi ñoäng, cuoän daây bò suït aùp khoâng huùt, tieáp ñieåm vaãn

                     ñoùng do ñoù  tuï ñeà vaãn coù ñieän.

             Caùch maéc ñieän  :
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5.Hö hoûng :


-     Ñöùt cuoän daây relay

· Tieáp ñieåm tieáp xuùc khoâng toát .

6.Ño kieåm tra relay khôûi ñoäng kieåu aùp :
Thao taùc : 

· Môû naép hoäp relay.

· Duøng ñoàng hoà ño ñieän trôû cuoän daây.

· Ño thoâng maïch tieáp ñieåm.

                       Cho ñieän vaøo hai ñaàu cuoän daây kieåm tra cuoän daây huùt môû.

Baøi 2. ÑAÁU ÑIEÄN  MAÙY LAÏNH

I - MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:

   - Thöïc hieän caùc phöông phaùp haøn noái oáng phuïc vuï söûa chöõa laïnh.

Yeâu caàu : 

Kyõ thuaät : Moái haøn chaéc chaén, kín, khoâng giaûm tieát dieän.

Myõ thuaät : Moái haøn ñeïp, boùng, lôùp baïc haøn phuû ñeàu.

An toaøn : Traùnh ñoäc haïi cuûa khoùi vaø ngoïn löûa, nhöõng moái haøn coøn noùng .
II-VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
Vaät lieäu : day ñieän

Thieát bò : moâ hình maùy laïnh .

Duïng cuï : ñoà ngheà ñieän, ñoàng hoà ño .

III- CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
   1. Thöïc hieän thao taùc ñaáu daây maïch maùy laïnh :

     Maïch ñieän cô baûn :     
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Thao taùc :
o
Xaùc ñònh 04 ñaàu daây cuûa quaït C, R, S, P.Ñaáu quaït ra 03 ñaàu daây.

o
Xaùc ñònh 03 ñaàu daây loác C, R, S.Ñaáu loác ra 02 daây.

o
Ñaáu ñieän boä coâng taéc vaø phích caém theo sô ñoà.

          Ño kieåm tra ngaén maïch :  Off : khoâng thoâng, Cool : vaøi oâm, Fan : vaøi chuïc oâm



Chuù yù : neáu trò soá ño laø 0 oâm khoâng ñöôïc caém ñòeän

          Cho chaïy maùy vaø ñieàu khieån.

                                Chuù yù:   Ngöng loác thì phaûi 03 phuùt sau môùi ñöôïc ñeà laïi.

             2.  Thöïc hieän thao taùc ñaáu daây maïch  maùy laïnh coù relay aùp, tuï ñeà

a. Veõ sô ñoà: Maïch maùy laïnh coù relay aùp vaø tuï ñeà
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b. Ñaáu daây.


   c. Kieåm tra nguoäi.


   d. Vaän haønh.

        3.Thöïc hieän thao taùc ñaáu daây maïch maùy laïnh coù heïn giôø 

  a.Veõ sô ñoà.

  b. Ñaáu daây.

  c. Kieåm tra nguoäi.

  d.Vaän haønh.
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    Baøi 3. CÂN CHỈNH ỐNG MAO
I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
         1  Muïc ñích : :  Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:

           -  Kieåm tra  ñöôïc chính xaùc caùc thaønh phaàn cuûa maùy laïnh 2 cuïc.

-  Söûa chöõa naïp gaz , veä sinh maùyñuùng kyõ thuaät

-  Coù khaû naêng ñaáu ñieän, laép ñaët, caùc ñònh hö hoûng 

-  Söû duïng thaønh thaïo caùc remote cuûa maùy ñieàu hoaø loaïi gheùp.

2 Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : 

· Caân chænh xong maùy hoaït ñoäng ñuùng.

· Laép ñaët yeâu caàu kyõ thuaät theo tieâu chuaån haõng cheá tao.

· Xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc chieàu daøi  ñaït yeâu caàu.

b. Myõ thuaät : Boá trí caùc daây ñieän goïn, laép ñaët boá trí oáng hôïp lyù.

c. An toaøn : Khoâng gaây söï coá, khoâng laøm hö hoûng thieát bò.

II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : Daây ñieän, CB,  oáng ñoàng, 

2. Thieát bò : Maùy ñieàu hoaø nhieät ñoä .

3. Duïng cuï : Buùa, ñuïc, keàm,tuoác nô vít, ampe keàm, ñoàng hoà V-O-M, ñoàng hoà saïc gaz.

III. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
      -  Thöïc hieän  thao taùc caân chænh oáng mao 

      -  Xaùc ñònh chieàu daøi vaø kích thöôùc oáng
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2. Tháo xả đường hút máy nén.

3. Hàn ráp ống mao chưa chỉnh.

4. Bắt đồng hồ áp lực tại ngã rẽ bộ lọc.

5. Chạy lốc và đọc trị số áp suất.

6. Cắt dần đoạo đầu ống mao đến khi đạt được: 60 PSI đến 90 PSI.

7. Thay ống dài hơn nếu áp suất kiểm tra yếu.

Baøi 4.  KYÕ THUAÄT HAØN  TRONG SÖÛA CHÖÕA MAÙY LAÏNH

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:

   - Caùc phöông phaùp haøn noái oáng phuïc vuï söûa chöõa trong maùy laïnh.

Yeâu caàu : 

a. Kyõ thuaät : Moái haøn chaéc chaén, kín, khoâng giaûm tieát dieän.

b. Myõ thuaät : Moái haøn ñeïp, boùng, lôùp baïc haøn phuû ñeàu.

c. An toaøn : Traùnh ñoäc haïi cuûa khoùi vaø ngoïn löûa, nhöõng moái haøn coøn noùng .

II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
Vaät lieäu : Que haøn baïc, que haøn thau, haøn the, oáng ñoàng.

Thieát bò : Boä haøn gioù ñaù, moài löûa.

Duïng cuï : Keàm baám, keàm giöõ, eâtoâ.

III. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
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1.Thöïc hieän thao taùc  kieåm tra thieát bò

a. Kieåm tra loác.: - Block neùn :



       + loác neùn lôùn hôn 450 PSI laø toát.



       + loác neùn lôùn hôn 300 PSI taïm duøng ñöôïc.


- Ñuùng ampe (block chaïy ampe bình thöôøng laø khoâng chaïm voû).


- Doäi aùp 150 PSI ñeà ñöôïc.


- Ñuû daàu (300ml/1HP cho block gale).

b. Kieåm tra daøn noùng, daøn laïnh: - Daøn noùng, daøn laïnh thoåi saïch daàu (neáu ngaäp).

c. Kieåm tra cô.

[image: image15.wmf]OÁng noái ñaàu ñaåy

AÙp keá

Loác

Khoâng khí


2.Thöïc hieän thao taùc  haøn noái 
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a. Haøn loác vaøo daøn noùng.

b.  Haøn Daøn noùng vaøo phin.

c.  Haøn Caùp vaøo phin.

d.  Caân caùp . 

e.  Haøn caùp vaøo daøn laïnh.

f.  Haøn Daøn laïnh vaø ñaàu huùt.


CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
1. Thöïc hieän thao taùc  thöû kín
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a   Maéc theo sô ñoà.

b .Cho block neùn chaïy .

c.  Laáy xaø boâng ñaùnh boït tìm choã xì hôû boâi vaøo caùc vò trí.

2. Thöïc hieän thao taùc huùt chaân khoâng 
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a.Maéc theo sô  ñoà. 

b.. Cho block huùt  chaïy. 

c. Cho ñeán khi kim chæ ñaït chaân khoâng.   

d. Khoùa van, taét block.

3. Thöïc hieän thao taùc  saïc ga


* Thao taùc :


a. Khoùa van thaùo loác huùt.



b. Gaén bình gaz vaøo.

c.Ñuoåi khoâng khí trong daây saïc :

           
+Môû van cao aùp 



+ Môû nheï bình gaz , gaz leân ñoàng hoà ñuoåi khoâng  khí ra qua van cao aùp 

+ Khi coù tieáng xì khoùa van cao aùp laïi.



d. Saïc gaz: Cho loác chaïy, môû van thaáp aùp, môû van  cho gaz vaøo.


 Naïp gaz môû van ñoàng hoà cho gaz vaøo töøng löôït :

e.Ñeán 0PSI, Kieåm tra :





+ Ñaàu ñaåy noùng, ñaàu huùt laïnh.





+ Taét loác hoài gaz.





+ Ñeà laïi ñöôïc.



f. Tieáp tuïc saïc gaz ñeán khi ñuû môùi thoâi.




-  Ñuû gaz : trò soá töø 50 --> 70 PSI -->  90 PSI, trung bình (70PSI).

4. Thöïc hieän thao taùc kieåm tra vaø haøn bít ñaàu naïp

a. Ñoä laïnh : ñeå nhieät keá ngay hoïng thoåi < -20C.



b. Khaû naêng ñeà : taét loác 3 phuùt sau ñeà laïi ñöôïc laø toát.

c 

c. Cho block chaïy suoát lieân tuïc (1 tieáng) ampe khoâng leân laø toát .

d      

d. Haøn bít ñaàu naïp : 

+ Keïp oáng.

+ Caét oáng.

+ Haøn bít oáng. 

            
Chuù yù : haøn bít ñaàu naïp trong luùc loác ñang chaïy.

Baøi 5.
VỆ SINH  MÁY LAÏNH
I-   MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :

              Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:
                              - Caùc thao taùc veä sinh 1 Maùy laïnh 
II-  VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1    Vaät lieäu : 
2     Thieát bò : maùy  laïnh gia duïng.
3    Duïng cuï :  ampe keàm, 

III - CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
1.       - Thöïc hieän caùch veä sinh Maùy laïnh.
2. Tắt điện nguồn.

3. Tháo dây điện lắp máy, ống nước thải và mặt nạ ra khỏi máy ( xem phần trên ).

4. Kéo dàn máy trượt ra khỏi khung bảo vệ và đem xuống.

5. Bọc bao nylông che chắn bảng điều khiển, động cơ quạt, thiết bị tự động .

6. Đem máy ra đúng nơi quy định để vệ sinh.

7. Thổi khí nén áp suất cao hai mặt của dàn nóng ( lưu ý phần bụi bám sát cuối dàn nóng với đế trượt làm cản trở dòng nước thải và mục cánh tản nhiệt).

8. Cọ rửa hai mặt dàn nóng bằng nước xà phòng hay bơm nước cho thật sạch ( lưu ý phần lắp cuối dàn nóng vào đế trượt )nđể máy hơi nghiêng về  lỗ thoát nước.

9. Sửa chữa các cánh tản nhiệt bị móp méo biến dạng.

10. Thổi khí nén làm sạch hai mặt dàn nóng.

11. Mở các bọc che chắn bằng điều khiển, động cơ quạt, thiết bị tự động.

12. Thổi sạch hơi nước và dùng máy sấy tóc sấy khô các bảng điều khiển, động cơ quạt.

13. Kiểm tra tình trạng khô dâu cọ quạt bằng cách quay nhẹ cánh quạt.

14. Đo kiểm tra ngắn mạch:      .

15. . Ráp dây điện máy vào CB và mặt nạ máy lạnh vào, ống nước thải.

16.  Kiểm tra nguồn điện.

17.  Mở máy cho hoạt động trong 30 phút.

18.  Kiểm tra dòng điện định mức bằng ampere kẹp.

19.  Dọn vệ sinh.

Baøi 6. VẬN HÀNH THỬ MÁY
I-MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:

1. Chạy và kiểm tra.

2 Hiệu chỉnh, Sửa chữa để đạt trạng thái tốt nhất.

II-VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
Vaät lieäu : day ñieän

Thieát bò : moâ hình maùy laïnh .

Duïng cuï : ñoà ngheà ñieän, ñoàng hoà ño .

 III- CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
1. Nạp ga đủ vào hệ thống máy điều hòa nhiệt độ.

2. Gắn đồng hồ nạp ga vào hệ thống máy lạnh ( để nguyên đồng hồ nạp ga ở máy điều hòa nhiệt độ sau khi nạp ga) trong quá trình thử máy để nhìn áp suất.

3. Quan sát đồng hồ áp suất thấp: áp suất ghi được 60 – 65 PSIG.

4. Quan sát nhiệt kế ngoài trời: nhiệt độ đo được từ 300C đến 340C.

5. Quan sát ống ga về lốc máy thấy đổ mồ hôi lạnh: máy chạy tốt.

6. Quan sát ống ga về lốc máy thấy đổ mồ hôi lạnh: máy chạy tốt.

7. Bộ điều nhiệt hoạt động đóng mở mạch bình thường khi đạt nhiệt độ trên đây.

8. Máy chạy liên tục 72 giờ, không có hiện tượng nghẹt: máy tốt.

Baøi  7. CHAÅN ÑOAÙN HÖ HOÛNG
I-   MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :

            Muïc ñích :  Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc:

- Thöïc hieän caùch xaùc ñònh hö hoûng cuûa maùy laïnh

II-  VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1    Vaät lieäu : giaù ñôõ, ñinh vít. Day ñieän
2    Thieát bò : maùy  laïnh gia duïng.
3     Duïng cuï :  ampe keàm, buùa, keàm, tuoác nô vít, boä khoùa.

1. III - CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :
2. Kẹp đồng hồ ampere vào 1 trong hai dây nguồn.

3. Khởi động máy và đọc ngay chỉ số.

4. Kết luận một trong hai trường hợp.

. Daáu hieäu hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa moät maùy  laïnh :

· Caém ñieän, vaën nuùm ñieàu chænh ther khoûi soá 0, ther phaûi ñoùng ñieän (nghe coù tieáng “taùch “ trong ther) vaø block ñoäng cô maùy neùn phaûi laøm vieäc sô tay vaøo block hay daøn noùng nhaän bieát ñöôïc rung ñoäng khi noù laøm vieäc).
· Maùy chaïy eâm, chæ nghe tieáng goõ nheï OÁng ñaåy töø ñaàu block ñeán ñaàu daøn noùng phaûi noùng daàn ñoä noùng taêng daàn, möùc ñoä giaûm daàn ñeán phin loïc chæ coøn aám aám.
· Nghe tieáng gaz phun vaøo daøn laïnh, nhieät ñoä daøn giaûm daàn. Sau 15 phuùt, sôø vaøo daøn laïnh thaáy öôùt ñaåm tay, laø maùy hoaït ñoäng toát.
· Ñeå ther ôû soá nhoû, sau moät luùc noù phaûi döøng maùy neùn, sau ñoù taêng maùy laïi laøm vieäc laïi laø ther,  ñoäng cô maùy neùn laøm vieäc toát. Maùy neùn laøm vieäc theo chu kyø.
· Neáu taét maùy xong ta laïi cho maùy chaïy laïi ngay maø relay baûo veä ngaét khi maùy neùn khoâng khôûi ñoäng ñöôïc, laø relay baûo veä hoaït ñoäng toát.
· Khi maùy chaïy bình thöôøng, daøn noùng phaûi noùng ñeàu, daøn laïnh ñoïng söông  heát,  nhieät ñoä hoïng laïnh phaûi nhoû hôn 18 ñoä.
· Tiến hành tiếp tục các bộ phận còn lại khi xác định trường hợp B.
· Kiểm tra hệ thống điện của máy.
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· Kiểm tra các linh kiện.
· Sử dụng bảng phân tích hư hỏng kết hợp với kết quả quan sát sau kiểm tra  suy diễn hiện trạng hỏng.

               Maùy ñieàu hoaø vaø quaït khoâng chaïy sau khi ñaõ baám nuùt laøm vieäc :
· Kieåm tra xem caàu chì coù bò ñöùt hay khoâng, nguoàn ñieän coù vaøo ñöôïc ñeán maùy hay khoâng.

· Vaën ther ñeán vò trí laïnh nhaát.

· Vaën nuùt quaït “FAN” hoaëc “CIR” maø thaáy quaït quay, quay tieáp nuùm sang phía LOWCOOL hoaëc HIGHCOOL maø maùy neùn vaãn khoâng chaïy phaûi ño thöû xem ñieän theá nguoàn coù ñaûm baûo khoâng (Chuù yù ñieän aùp döôùi 200v ñoäng cô maùy neùn khoâng khôûi ñoäng ñöôïc).

· Khi ñieän theá phuø hôïp caùc nguyeân nhaân hö hoûng coù theå laø : tuï ñieän bò hö hoûng, relay ñieän aùp bò hoûng, relay baûo veä bò ñöùt hoaëc cuoän daây cuûa ñoäng cô bò ñöùt hoaëc chaùy.

· Tieán haønh kieåm tra tuaàn töï. Neáu thaáy taát caû bình thöôøng : tuï toát, rtelay ñieän aùp toát, ñieän trôû cuûa cuoän daây ñuùng trò soá, ñoä caùch ñieän lôùn hôn 5M nhöng maùy neùn vaãn khoâng chaïy thì coù theå maùy neùn bò keït cô.

· Neáu maùy neùn bò keït cô khi caáp ñieän block keâu uø uø hôi rung tay neáu sôø vaøo maùy, sau moät vaøi giaây baûo veä ngaét . Coù theå duøng bieän phaùp khaéc phuïc ñoäng cô maùy neùn bò keït cöùng ñeå thöû. Neáu khoâng ñöôïc phaûi boå block ra.

  Block vaø quaït ñeàu chaïy nhöng khoâng laïnh hoaëc keùm laïnh :
· Daøn noùng bò baùm buïi quaù nhieàu.

· Khoâng khí laøm maùt daøn noùng bò thieáu.

· Taám loïc khoâng khí bò dô.

· Noùi chung khoâng khí löu thoâng qua daøn khoâng toát seõ gaây keùm laïnh.

· Keùm laïnh vaø maát laïnh hoaøn toaøn cuõng coù theå do thi61u gaz hoaëc maát gaz hoaøn toaøn. Khi ñoù phaûi tìm choã roø ræ (theo veát daàu loang, duøng boït xaø phoøng, maùy doø roø ræ gaz) ñeå khaéc phuïc vaø naïp gaz laïi.

· Gaõy, xì oáng ñaåy phía trong maùy neù, hoûng clape huùt, ñaåy. Luùc ñoù khaû naêng neùn cuûa maùy neùn bò giaûm hoaëc  phaûi tieán haønh thaùo block ñeå caét,boå söûa laïi.

· Coù theå do taét ngheõn phin loïc hoaëc oáng mao(thöôøng gaëp ôû nhöõng maùy ñaõ söûa chöõa laïi). Quan saùt oáng mao vaø phin loïc neáu thaát ñoå moà hoâi thì chaéc chaén bò taéc ngheõn. Phaûi xaû gaz thay phin khaùc.

                 Daøn laïnh coù tuyeát baùm :
· Bình thöôøng nhieät ñoä cuûa gaz trong daøn laïnh töø 5 –10C neân daøn laïnh baùm tuyeát laø daáu hieäu maùy laïnh laøm vieäc khoâng bình thöôøng. Coù theå do caùc nguyeân nhaân nhö :

· Nhieät ñoä khoâng khí beân ngoaøi quaù laïnh.

·  Nhieät ñoä khoâng khí trong phoøng quaù laïnh.

· Ñieàu chænh ther quaù lôùn.

· Löôùi loïc khoâng khí bò baån laøm khoâng khí qua daøn laïnh bò caûn trôû.

· Quaït bò yeáu laøm löu löôïng gioù bò giaûm.

· Neáu laø maùy söûa laïi coù theå do caân caùp sai (caùp quaù daøi).

Maùy laøm vieäc bình thöôøng nhöng oàn :
· Caân baèng ñoäng cuûa quaït khoâng toát, ñoäng cô quaït bò truïc traëc, khoâ daàu môõ ôû oå bi, caùnh quaït ñuïng vaøo hoäp gioù. Caàn kieåm tra quaït tröôùc tieân vì quaït deã gaây ra tieáng oàn nhaát.

· Khi hoaït ñoäng caùc oáng noái hoaëc oáng daãn bò rung coù theå chaïm vaøo nhau hoaëc chaïm vaøo voû. Coù theå uoán ñoaïn oáng ñoù ra duøng xoáp hoaëc cao su eùp chaët vaøo.

· Tieáng oàn cuõng coù theå do caùc chi tieát bò baét loûng leûo. Thaùo voû ra cho chaïy, duøng tay giöõ töøng chi tieát ñeå phaùt hieän vaø khaéc phuïc.

· Ñoäng cô block bò truïc traëc gaây ra tieáng oàn. Tröôøng hôïp naøy phaûi thay block khaùc hoaëc boå block ñeå tìm nguyeân nhaân khaéc phuïc.  [image: image13.png]
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. Sơ đồ thử nghiệm áp suất đẩy.
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