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Trình tự thực hiện
1/ Nhận biết các thiết bị trong sơ đồ nhiệt HT chiller.
- 02 daøn laïnh 
- 01 bình ngưng goàm 01 quaït giaûi nhieät, 01 bơm nöôùc,
- 01 maùy neùn coâng suaát 7,5 HP/380V (ñaõ qua söû duïng, coøn môùi 80%);
- 01 Buoàng laøm laïnh .
- Ñoàng hoà ño aùp suaát cao, thaáp;
- Rô le kieåm soaùt aùp suaát keùp;
- Bình chöùa, bình taùch loûng, phin loïc, maét gas, van ñieän töø caáp dòch, van tieát löu, caùc loaïi van khoaù, van chaën, oáng ñoàng, thieát bò phuø hôïp vôùi heä thoáng.
2/ Nắm vững sơ đồ điện  HT
- Heä thoáng ñieän khôûi ñoäng, döøng maùy: Cb, contactor 9-18A, rôle nhieät, rôle coù theå ñoùng môû nöôùc;
- Timer, rôle trung gian;
- Nhieät keá ño nhieät ñoä;
- Boä ñieàu khieån nhieät ñoä;
3/ Ghi nhận các thông số bảo vệ, làm việc. Kieåm tra caùc thieát bò ño löôøng, ñieàu khieån vaø baûo veä heä thoáng.
 - TB bảo vệ: HP-LP-RLN, relay lưu lượng , CB , cầu chì.
-  TB cài đặt : relay nhiệt độ, Thermostat, 
-  TB báo hiệu: ampe kế, volt kế, đèn báo, nhiệt kế.
4/ Vận hành.
a. Kieåm tra heä thoáng:	
- Kieåm tra ñieän aùp nguoàn khoâng ñöôïc sai leäch ñònh möùc 5%:360V < U < 400V 
- Kieåm tra beân ngoaøi maùy neùn vaø caùc thieát bò chuyeån ñoäng xem coù vaät gì gaây trôû ngaïi söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa thieát bò khoâng.
- Kieåm tra soá löôïng vaø chaát löôïng daàu trong maùy neùn. Möùc daàu thöôøng phaûi chieám 2/3 maét kính quan saùt. Möùc daàu quaù lôùn vaø quaù beù ñeàu khoâng toát.
- Kieåm tra tình traïng ñoùng môû cuûa caùc van:
+ Caùc van thöôøng ñoùng: van xaû ñaùy caùc bình, van naïp moâi chaát, van xaû khí khoâng ngöng, van thu hoài daàu hoaëc xaû boû daàu. Rieâng van chaën ñöôøng huùt khi döøng maùy thöôøng phaûi ñoùng vaø khi khôûi ñoäng thì môû töø töø.
+ Taát caû caùc van coøn laïi ñeàu ôû traïng thaùi môû. Ñaëc bieät löu yù van ñaàu ñaåy maùy neùn, van chaën cuûa caùc thieát bò ño löôøng vaø baûo veä phaûi luoân luoân môû.
+ Caùc van ñieàu chænh: Van tieát löu töï ñoäng, rô le nhieät, rô le aùp suaát vv... Chæ coù ngöôøi coù traùch nhieäm môùi ñöôïc môû vaø ñieàu chænh.
b. Khôûi ñoäng heä thoáng:	
- Baät Aptomat toång cuûa tuû ñieän ñoäng löïc, aptomat cuûa taát caû caùc thieát bò cuûa heä thoáng caàn chaïy. 
+ Luùc naøy ñeøn baùo pha U, V, W seõ saùng baùo ñuû pha (neáu coù ñeøn naøo khoâng saùng thì phaûi kieåm tra laïi caùc pha).
+ Baät coâng taéc chuyeån maïch (Voltmeter) sang vò trí caàn ño.
- Baät coâng taéc sang vò trí ON cho heä thoáng hoaït ñoäng. Khi ñoù caùc thieát bò seõ hoaït ñoäng theo moät trình töï nhaát ñònh. 
- Laéng nghe tieáng noå cuûa maùy, neáu coù tieáng goû baát thöôøng, keøm söông baùm nhieàu ôû ñaàu huùt thì döøng maùy ngay. 
- Theo doõi doøng ñieän maùy neùn. Doøng ñieän khoâng ñöôïc lôùn quaù so vôùi qui ñònh. Neáu doøng ñieän lôùn quaù thì ñoùng van chaën huùt laïi hoaëc thöïc hieän giaûm taûi baèng tay. 
- Quan saùt tình traïng baùm tuyeát treân carte maùy neùn. Tuyeát khoâng ñöôïc baùm leân phaàn thaân maùy quaù nhieàu. Neáu lôùn quaù thì ñoùng van chaën huùt laïi vaø tieáp tuïc theo doõi. 
c Döøng  heä thoáng:	
Tieán haønh theo qui trình ngöôïc laïi qui trình khôûi ñoäng.
Khi heä thoáng coù söï coá baát thöôøng phaûi döøng heä thoáng khaån caáp ta aán vaøo nuùt ”khaån caáp”.
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                                                                 Sơ đồ nhiệt hệ thống

Sơ đồ điện  hệ thống
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