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BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  1

TEÂN BAØI TAÄP :  HÖÙÔNG DAÃN SÖÛ DUÏNG.
          THÔØI GIAN :       15  giôø (   3 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
1. Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc :

                                                - Thöïc hieän caùch söû duïng , caøi ñaët thoâng soá maùy laïnh

2. Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc caùc chöùc naêng chính trong heä thoáng laïnh .

b. An toaøn :Nhaän bieát vaø xöû lyù caùc tröôøng hôïp hoûng hoùc thoâng thöôøng cuûa heä thoáng  laïnh 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : 
2. Thieát bò : remote maùy laïnh, maùy laïnh
3. Duïng cuï : 

1. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

2. Giải thích các biện pháp an tòan điện khi chạy máy điều hòa nhiệt độ:

3. Hướng dẫn cánh sử dụng remote:


a. Caáu taïo remote :
· Ñeøn baùo vaän haønh.

· Nuùt heïn giôø.

· Nuùt choïn kieåu heïn giôø.

+ ON : heïn giôø môû.

+ OFF :heïn giôø taét.

+ CONTINUE : chaïy lieân tuïc khoâng heïn giôø.

· Nuùt choïn kieåu vaän haønh :

+ COOL : laïnh.

+ DRY : söôûi.

+ FAN ONLY :  chæ quaït.

· Nuùt choïn nhieät ñoä laïnh : Nhieät ñoä choïn tuyø theo maùy  19 --> 28(C

· Toác ñoä quaït :

+AUTO : töï ñoäng.

+ LOW : yeáu.

+ MED : trung bình.

+ HIGHT : maïnh.

· Nuùt choïn cheá ñoä nguû :+ SLEEP .

· Ñeøn baùo ñieän nguoàn.

· Nuùt taét môû maùy.
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b. Söû duïng : 

Chaïy laïnh : COOLING OPERATION.

Thao taùc :

· .Baät coâng taéc nguoàn ôû daøn laïnh.
· Choïn nhieät ñoä laïnh.
· Choïn toác ñoä quaït.

       Chuù yù :Cheá ñoä quaït AUTO

   
Nhieät ñoä  phoøng - nhieät ñoä caøi ñaët >  4 ôû HIGHT.





Nhieät ñoä phoøng - nhieät ñoä caøi ñaët = (2-->4) 
MED.





Nhieät ñoä phoøng - nhieät ñoä caøi ñaët < 2 

LOW.





Nhieät ñoä phoøng = nhieät ñoä caøi ñaët : (taét block).      LOW

· Choïn cheá ñoä :SLEEP (cheá ñoä nguû) hay NORMAL (cheá ñoä bình thöôøng).

· Môû maùy : nhaán nuùt ON/OFF

· Muoán taét maùy nhaán ON/OFF  laàn nöõa.

Chaïy quaït :

· Baät coâng taéc nguoàn ôû daøn laïnh.

· Choïn nhieät ñoä laïnh.

· Choïn toác ñoä quaït.

· Môû maùy nhaán nuùt ON/OFF.
· Muoán taét maùy nhaán nuùt ON/OFF laàn nöõa.


4. Hướng dẫn cách mở máy khi không có remote.

5. Các sự cố thông thường và cách xử lý:

4.1Thieáu gaz :
a. Trieäu chöùng : Cheânh leäch nhieät ñoä giöõa cöûa ra vaø cöûa vaøo daøn laïnh baèng hoaëc nhoû hôn 8(C , cöôøng ñoä doøng ñieän nhoû hôn giaù trò ñònh möùc, aùp suaát gaz bò giaûm.

b. Nguyeân nhaän : Maùy coù choã bò xì hôû

4.2Ngheït gaz :
a. Trieäu chöùng : khi bò taéc ngheõn aùp suaát gaz xuoáng döôùi chaân khoâng sau moät thôøi gian, cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm thaáp.

b. Nguyeân nhaân : Phin vaø oáng mao bò dô gay taéc ngheõn.

5.3 Naïp dö gaz:
a. Trieäu chöùng : cheânh leäch nhieät ñoä giöõa cöûa huùt vaø cöûa xaû khoûang 8(C. Cöôøng ñoä doøng ñieän lôùn hôn ñònh möùc. Thænh thoaûng maùy neùn vaø oáng huùt bò laïnh xuoáng coù theå ñoùng tuyeát treân ñöôøng huùt.

b. Nguyeân nhaân : do quaù trình naïp gaz quaù nhieàu.

5.4 Maùy neùn hoaït ñoäng yeáu :
a. Trieäu chöùng : Haàu nhö khoâng coù cheânh leäch nhieät ñoä giöõa cöûa ra vaø cöûa vaøo daøn laïnh, cöôøng ñoä doøng ñieän nhoû hôn ñònh möùc, aùp suaát gaz cao.

b. Nguyeân nhaän : maùy neùn bò hö hoûng

BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  2
TEÂN BAØI TAÄP : VỆ SINH LƯỚI LỌC GIÓ.
          THÔØI GIAN :       10  giôø (   2 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
1.Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc : 
           - Veä sinh 1 löôùi loïc gioù cuûa maùy laïnh

2.Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn löôùi loïc trong heä thoáng ñieän laïnh 
b. Myõ thuaät 
c. An toaøn :Nhaän bieát vaø xöû lyù caùc tröôøng hôïp hoûng hoùc thoâng thöôøng cuûa heä thoáng  laïnh 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : 
2. Thieát bò : Heä thoáng laïnh 

3. Duïng cuï : 

1. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

2. Tháo lưới lọc gió ra khỏi máy bằng cách kéo trượt nagng hoặc xuống dưới tùy theo hãng chế tạo (đôi khi phải mở mở ốc mạ crôm trang trí bên hông hoặc phía trước máy)

3. Thổi khí nén áp suất cáo cho sạch bụi: Lưu ý đeo khẩu trang.

4. Ngâm lưới lọc vào thau đựng nước xạ phòng để cọ rửa nhẹ nhàng cho sạch.

5. Lấy lưới lọc ra để cho ráo nước.

6. Thổi khí nén áp suất cao cho thật sạch lần cuối.

7. Ráp lưới lọc gió vào máy ( trượt vào rãnh đã định sắn).

8. Mở máy chạy thử ( Lưu lượng gió tuần hoàn thổi mạnh là tốt.

9. Thu dọn dụng cụ đồ nghề.

10. Dọn vệ sinh.

BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  3
TEÂN BAØI TAÄP : KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI.
          THÔØI GIAN :       10  giôø (   2 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
4. Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc :

· Kieåm tra heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi 

5. Yeâu caàu :

    An toaøn :Nhaän bieát vaø xöû lyù caùc tröôøng hôïp hoûng hoùc thoâng thöôøng cuûa heä thoáng laïnh 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : 

2. Thieát bò : Heä thoáng laïnh 

3. Duïng cuï : 

1. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

2. Tắt điện nguồn.

3. Mở các vít lắp mặt nạ máy ( chỉnh của gió nằm ngang ).

4. Tháo mặt nạ ra khỏi máy bằng cách kéo nhẹ phía dưới bên phải và bên trái về phía bạn và nâng thẳng lên trên.

5. Mở băng dính cách nhiệt, thấy ống thải nước mềm.

6. Thổi hơi từ đầu máng hứng ra ngoài, thông là tốt.

7. Kiểm tra ống không bị bể, độ dốc đạt yêu cầu, không bị gấp khúc, ống thải nước đúng nơi quy định không cắm ngập vào ống thóat nước.

8. Ráp ống vào khay hứng nước ( nước thoát ra theo ống thải mềm là tốt.

9. Quấn băng dính cách nhiệt cố định ống thải nước  đường ống ga.

10. Ráp mặt nạ vào máy.

11. Dọn vệ sinh.

12. Cất dụng cụ đồ nghề.

BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  4
TEÂN BAØI TAÄP : LAÉP ÑAËT MAÙY LAÏNH

          THÔØI GIAN :       30  giôø (   6 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
  1.  Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc : 

- Thöïc hieän caùch laép raùp 1 maùy laïnh
  2.  Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính trong heä thoáng ñieän laïnh nhö maùy neùn, boä ngöng tuï ( daøn noùng ), boä bay hôi , van tieát löu.
b. Myõ thuaät : Maùy laép ñaüt ñeïp , khoâng nghieâng, chaéc chaén

c. An toaøn : Khi chaïy khoâng oàn, rung ñoäng , caùc moái daây ñieän ñaûm baûo .

II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
4. Vaät lieäu : goã, taéc keâ , vít , neïp

5. Thieát bò : moâ hình heä thoâng laïnh.

6. Duïng cuï : Kieàm, moû leát, boä chìa khoùa voøng/deïp, boä dao caét laû oáng, boä daây vaø ñoàng hoà saïc (Manifort), maùy  bôm chaân khoâng, caûo ly hôïp.

III. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

1. Chọn vị trí tốt nhất và tường phải chắc chắn để tránh rung và phát huy cao nhất công suất làm lạnh.

2. Đặt tấm kim loại để treo máy lên tường, điều chỉnh thế cân bằng sự dụng thước thủy và dây rọi.

3. Lấy dấu, khoan lỗ tắckê, khoan lỗ đường kính 70 mm cho đường ống dẫn ở bên phải hoặc bên trái tùy máy lắp đặt.

4. Ráp tấm kim loại để treo máy lên tường và canh chỉnh ở thế cân bằng sử dụng thước thủy.

5. Máng dàn lạnh 2 cụm lên. 

* Chuaån bò:

- Ñöôøng oáng noái giöõa daøn noùng vaø daøn laïnh cuõng nhö daây ñieän daây nguoàn. 

- Ñònh vò daøn noùng, daøn laïnh.
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- Daøn laïnh vaøo ñuùng vò trí ñaõ ñònh.
- Daøn noùng vaøo ñuùng vò trí ñaõ ñònh (löu yù : phaûi ñaët daøn noùng treân keä hoaëc eke).
- Thöïc hieän noái oáng (ñi, veà) giöõa 2 daøn vaø noái daây ñieän ñieàu khieån 2 daøn.
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BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  5
TEÂN BAØI TAÄP : KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN MÁY.
          THÔØI GIAN :       15  giôø (   3 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
1. Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc :

                                - Ñoïc hieåu, veõ vaø ñaáu ñieän ñöôïc caùc board maïch cuûa maùy laïnh .

      2. Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính trong heä thoáng ñieän 
b. Myõ thuaät : caùc jaéc ghim an toaøn, ñuùng vò trí.

c. An toaøn :Nhaän bieát vaø xöû lyù caùc tröôøng hôïp hoûng hoùc thoâng thöôøng cuûa heä thoáng ñieän 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : daây noái

2. Thieát bò : Heä thoáng laïnh , maïch ñieàu khieån

3. Duïng cuï : ñoàng hoà, am pe keïp, vít 
1. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

2. Quan sát các đầu cắm ( jack) trên máy.

3. Thao tác đầu cắm ra .

4. Thao tác vít bắt bộ mạch bằng cây vặn vít.

5. Rút hộp bo ( board) mạch điện tử điều khiển ra khỏi máy.

1.Sô ñoà : board ñieàu khieån daøn laïnh

[image: image4.png]Jack ghim déng Sdcdp

cd dio gid mdy bién dp
Mt nhin tin|
hiéu Remote| N
Nmn? 10|
o Y Relay :
knéng ding| @) [ 1€ 4y Ghiéu to| |Ngudn
Remote 1dc 48 quat dién
c A —&f
1
Nittic déng . o Jack ghim
DN chay khang cs ’—[ quat DL
chédo b o s

Thictp | Jackddu
miybidgp  QuADL




6. Thổi sạch bụi bằng bơm hơi áp lực thấp 2 – 3 kg/ cm2.

7. Quan sát mạch in lớp chì hàn có bị bong ra không.

8. Chỉnh đồng hồ V. O. M vị trí R x 1.

9. Đo liên lạc các cầu chì có trong mạch.

10. Đo liên lạc dây dẫn cấp cho bo mạch.

11. Đo liên lạc các đầu dây của biến áp.

12. Chỉnh đồng hồ ở vị trí  V x 100.

13. Đo liên lạc các cặp của cảm biến ( sesor) nhiệt.

14. Quan sát trên mạch in có linh kiện điện tử nào bị nổ hoặc cháy nám.

15. Ghi nhận lại các kết quả đo điện.

16. Lắp ráp bo mạch vào mạch theo trình tự ngược lại khi tháo:




3. Caùch ñaáu ñieän



+ Ñaáu ñieän nguoàn (110V/ 220V) vaøo 7 vaø (9 hoaëc 10 hoaëc 11)



+ Ñaáu sô caáp maùy bieán aùp  vaøo maùy bieán aùp



+ Ñaáu thöù caáp maùy bieán aùp 6 vaøo maùy bieán aùp




* Löu yù: Luùc naøy board maùt khoâng noùng



+ Ñaáu 12 vaø 13 vaøo tuï ngaäm quaït (1,5 – 2 (F). (Tröôøng hôïp Block ñaõ coù saün tuï thì khoûi ñaáu)



+ Ñaáu 3 soá quaït vaøo 14 – 15 – 16. 

Löu yù: Quaït ra 6 ñaàu daây, trong ñoù coù moät daây max (0 ()



+ Ñaáu ñoäng cô ñaûo gioù theo ñuùng maøu



+ Ñaáu soá 8 vaø 10 xuoáng daøn noùng



+ Ño nguoäi 7 vaø 11 phaûi lôùn hôn 700 (
BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  6
TEÂN BAØI TAÄP : SỬA CHỮA VAN CHẶN GA.

          THÔØI GIAN :       25  giôø (   5 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
1. Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc :

          - Thöïc hieän caùch söûa chöõa  heä thoáng van chaën ga maùy laïnh

      2. Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc caùc van naïp trong heä thoáng maùy  
b. Myõ thuaät : caùc ñaàu van coù naép chuïp an toaøn .

c. An toaøn :Caùc ti van ñöôïc söû duïng ñuùng caùc khoùa, luïc giaùc . 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : daây noái

2. Thieát bò : Heä thoáng laïnh , caùc van chaën.

3. Duïng cuï : ñoàng hoà, am pe keïp, vít ,luïc giaùc
1. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

2. Dừng máy bằng cách cúp điện .

3. Cắt hai đầu ống dẫn ga ( hoặc mở hai đầu rắcco bằng chìa khóa phù hợp) Chú ý: để xì từ từ hết ga xong mới tháo.

4. Vệ sinh sạch van chận ga bằng giẻ sạch.

5. Tháo mở ti van chận ga bằng chìa khóa phù hợp.
6. Kiểm tra:
a. Coâng duïng :
-  Thuaän tieän ñeå dôøi maùy, laép maùy.

·   Khi coù boä van naïp caùc thao taùc : ñuoåi gioù, saïc gaz, nhoát gaz, neùn thöû kín seõ thöïc hieän ñöôïc deã daøng.

      b.  Phaân loaïi :

- Coù 2 loaïi :



       + Van 2 chieàu (1 noái daøn noùng va1 noáiø daøn laïnh).



       + Van 3 chieàu (1 noái daøn noùng, 1 noái daøn laïnh vaø1 gaén ñoàng hoà).


* Van 3 chieàu coù 2 kieåu :





     + Coù söû duïng ñaàu ti moät chieàu.





     + Khoâng coù söû duïng.


-  Loïai coù ñaàu ti moät chieàu thöôøng duøng cho maùy ñôøi môùi coù coâng suaát nhoû.


-  Loïai khoâng coù : duøng cho maùy cuõ hoaëc maùy coù coâng suaát >= 3 HP

- Ñaëc ñieåm :
+  Coù naép ñaäy baûo veä caùc ñaàu van vaø ñaàu raécco ñeå traùnh xì hôû vaø baûo veä boä van traùnh buïi baëm vaø moâi tröôøng beân ngoaøi

Thao taùc: Van 3 ngaõ coù Tay vaën noåi
                         Van 3 ngaõ coù Tay vaën chìm


Vaën vaøo : khoùa daøn noùng.                                      
Vaën vaøo : khoùa daøn noùng.           


Vaën ra heát côõ :khoùa ñöôøng ra ñoàng hoà.                
Vaën ra heát côõ : thoâng

            Vaën löng chöøng : ñöôøng 3 thoâng.                           
Aán ñaàu ti : caû 3 ngaõ thoâng

7. Vặn đầu chụp nối rắcco 6.

8. Khóa van theo chiều kim đồng hồ vừa cứng tay vặn là đủ.

9. Nén hơi vào đầu rắcco 6, áp suất 10 (15kh/cm2.

10. Thử xì bằng bọt xà bông ở đầu ti van và đầu van còn lại. Nếu không có bọt là van chận ga tốt.

11. Mở nhẹ ti van ngược chiều kim đồng hồ, đầu van còn lại có hơi ra là van mở tốt.

12. Tháo các đầu chụp rắcco ra.

13. Lắp van chận ga vào máy trường hợp hai đầu van có ren và nối có nắp chụp.

14. Đưa áp suất cho hệ thống 10 (15kh/cm2.

15. Thử kín van chặn ở đầu ti,đều nắp chụp hoặc mối hàn bằng bọt xà bông (van đang khóa ) 

16. Mở nhẹ ti van, áp suất đầu ra phải có ( nhìn trên đồng hồ )hoặc có tiếng kêu to ( hơi thông ).

17. Khóa mở van nhẹ nhàng.

18. Vệ sinh chỗ làm.

BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  7
TEÂN BAØI TAÄP :NẠP GA MAÙY LAÏNH.

          THÔØI GIAN :       20  giôø (   4 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
1. Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc :

          - Thöïc hieän caùch naïp ga maùy laïnh

      2. Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc trænh töï caùch naïp ga trong heä thoáng maùy  
b. Myõ thuaät : caùc ñaàu van coù naép chuïp an toaøn .

c. An toaøn :Caùcthieát bò ñöôïc boá trí hôïp lyù , söû duïng ñuùng caùc khoùa, luïc giaùc . 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : daây noái

2. Thieát bò : Heä thoáng laïnh , caùc van chaën.

3. Duïng cuï : ñoàng hoà, am pe keïp, vít ,luïc giaùc
III.  CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

1. Kiểm tra đồng hồ nạp ga trên máylạnh xem áp suất vẫn còn duy trì 28( ( 30( chân không sau 12 giờ hay không.
2. Nối rắcco dây dẫn ga ở giữa đồng hồ nạp ga vào đầu van chai ga.

3. Mở van chai ga ra ( ngược chiều kim đồng hồ ).

4. Mở rắcco ống dẫn ga phía giữa đồng hồ và xả 1 lít ga để tống không khí ra khỏi dây này.

5. Sạc lỏng ( nhanh ): dựng ngược chai ga lên.

6. Mở van đồng hồ áp suất cao của đồng hồ nạp ga ra ( ngược chiều kim đồng hồ ).

7. Nhìn đồng hồ áp suất thấp.

8. Khóa van đồng hồ cao áp khi kim đồng hồ áp suất thấp chỉ 30 PSIG.

9. Sạc hơi ( chậm ): dựng chai ga thắng đứng trở lại

10. Khởi đồng cho máy chạy.

11. Nhìn đồng hồ áp suất thấp.

· Đối với máy điều hòa nhiệt độ: chỉnh lượng ga vào máy cho đến khi áp suất thấp 
( hút ) đạt khỏang 60 –90 PSIG.

12. Khóa van đồng hồ hạ áp lại.

13. Khóa van chai ga lại.

14. Duy trì máy chạy cho đền khi nhiệt độ:

· Phòng lạnh đạt 200C đến 240C.

      15. Bấm ống và hàn bít đầu ống.

BAØI THÖÏC HAØNH SOÁ :  8
TEÂN BAØI TAÄP : CHẨN ĐÓAN HƯ HỎNG.
          THÔØI GIAN :       25  giôø (   5 ca )

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :
1. Muïc ñích : Sau baøi hoïc naøy ngöôøi hoïc seõ thöïc hieän ñöôïc caùc trình töï thao taùc :

                                    - Xaùc ñònh  caùc hö hoûng thöôøng gaëp .
      2. Yeâu caàu :

a. Kyõ thuaät : Nhaän bieát ñöôïc caùc hö hoûng thoâng thöôøng   .

b. Myõ thuaät : 
c. An toaøn :Caùc thao taùc caån thaän cho ngöôøi vaø thieát bò  . 
II. VAÄT LIEÄU – THIEÁT BÒ – DUÏNG CUÏ :
1. Vaät lieäu : daây noái

2. Thieát bò : Heä thoáng laïnh 

3. Duïng cuï : ñoàng hoà, am pe keïp, vít ,luïc giaùc.
III. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HAØNH :

1. Kẹp đồng hồ ampere vào 1 trong hai dây nguồn.

2. Khởi động máy và đọc ngay chỉ số.

3. Kết luận một trong hai trường hợp.

4. Tiến hành tiếp tục các bộ phận còn lại khi xác định trường hợp B.

5. Kiểm tra hệ thống điện của máy.

     6. Kiểm tra các linh kiện.

7.  Sử dụng bảng phân tích hư hỏng kết hợp với kết quả quan át sau kiểm tra ( suy diễn 
    hiện trạng hỏng.

8. Tháo rời bộ phận ghi hỏng đã suy diễn.

9. Tập trung sự kiểm tra bộ phận vừa tháo rời để đáng giá mức độ hư hỏng.
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