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· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1:      Nhiệm vụ của công tác vận hành hệ thống lạnh:
A.      Khởi động và ngừng HT.
B.      Khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.
C.      Duy trì trạng thái và các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả.
D.      Theo dõi và ghi chép sổ nhật ký vận hành.
Câu 2:      Dạng sửa chữa nào sau đây không nằm trong kế hoạch sửa chữa:
A.      Tháo lắp kiểm tra định kỳ.                B.      Sửa chữa lớn.
C.      Sửa chữa phục hồi.                            D.      Sửa chữa định kỳ.
Câu 3:      Yếu tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến tuổi thọ của máy nén:
A.      Chế độ vận hành.                               B.      Công nghệ chế tạo.
C.      Thời gian làm việc.                             D.      Môi chất lạnh và chất tải lạnh.
Câu 4:      Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ cuối tầm nén của môi chất tăng cao:
A.      Áp suất ngưng tụ giảm.                     B.      Áp suất bay hơi giảm.
C.      Áp suất bay hơi tăng.                         D.       Độ quá lạnh tăng.
Câu 5:      Nhiệm vụ của người vận hành máy lạnh là:
A.      Duy trì sự sự ổn định của các thông số vận hành.
B.      Phát hiện những dấu hiệu bất thường  để kịp thời khắc phục.
C.      Thực hiện các công tác bảo dưỡng cho hệ thống.
D.      Các trường hợp trên đều đúng.
Câu 6:      Trong quá trình vận hành, bơm cấp dịch thực hiện:
A.      Tiết lưu môi chất vào dàn bay hơi.
B.      Phân phối  môi chất cho dàn bay hơi từ bình chứa thấp áp.
C.      Phân phối  môi chất cho dàn bay hơi từ bình chứa cao áp.
D.      Cung cấp nước giải nhiệt cho dàn ngưng.
Câu 7:      Máy nén piston Mycom, ký hiệu  N62B, với Vh: thể tích hút tầm thấp, Vc: thể tích hút tầm cao thì:
A.      Vc =  Vh.                                                       B.      Vc = 1/2 Vh.                                                                                                     C.      Vc = 1/3 Vh.                                                 D.      Vc = 1/4 Vh.
Câu 8:      Máy nén 2 cấp bôi trơn cưỡng bức, chỉ tiêu vận hành nào sau đây là hợp lý:
Trong đó: pd  : áp suất bơm dầu.     Ptg : áp suất trung gian.   Po : áp suất carte.  
                  pk : áp suất ngưng tụ.      Pkq : áp suất khí quyển.
A.      pd > 1.5 kg/cm2.                                       B.      Ptg = ½ pk.
C.      Po < pkq.                                                     D.       ∆p = pd – po > 1.5 kg/cm2.
Câu 9:      Nhiệm vụ của tháp giải nhiệt:
A.      Giải nhiệt máy nén.                                  B.      Giải nhiệt trực tiếp dàn ngưng.
C.      Giải nhiệt nước trở về từ dàn ngưng.   D.      Giải nhiệt dầu bôi trơn máy nén.
Câu 10:      Phạm vi sử dụng tháp giải nhiệt:
A.      Chỉ sử dụng cho hệ thống NH3.
B.      Chỉ sử dụng cho hệ thống Freon.
C.      Chỉ sử dụng cho hệ thống giải nhiệt bằng không khí.
D.      Chỉ sử dụng cho hệ thống giải nhiệt bằng nước.
Câu 11:      Mục đích của giai đoạn chạy rà (rodage) máy:
A.      Tạo sự ổn định cho kết cấu kim loại chế tạo máy.
B.      Tẩy sạch tạp chất bám trên bề mặt kim loại khi chế tạo.
C.      Tạo sự ổn định bề mặt kim loại của tất cả các chi tiết máy.
D.      Tạo sự ổn định bề mặt cho các chi tiết kim loại ma sát.
Câu 12:      Nếu giai đoạn chạy rà (rodage) máy đúng quy cách, những hư hỏng có thể xảy ra  là do:
A.      Hư hỏng do quá giới hạn mòn.
B.      Hư hỏng do các khuyết tật khi chế tạo.
C.      Hư hỏng do phụ tải quá lớn.
D.      Hư hỏng do quá trình bảo dưỡng không đúng quy cách.
Câu 13:      Yếu tố nào có thể gây nên sự mòn:
A.      Do nhiệt độ.                                       B.      Do rung động.
C.      Do ma sát.                                          D.      Tất cả các yếu tố trên.
Câu 14:      Khi khởi động hệ thống lạnh bảo quản đông, dàn lạnh kiểu khô cấp dịch bằng van tiết lưu nhiệt, thì phải thực hiện thao tác:
A.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi áp suất hút đạt 0.5 kg/cm2.
B.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi mở hết van.
C.      Mở nhẹ van hút từ từ sao cho áp suất hút đạt 0.5 kg/cm2  cho đến khi mở hết van.
D.      Thao tác mở van hút từ từ là không cần thiết.
Câu 15:      Khi khởi động hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc hoặc hệ thống sản xuất đá cây, thì phải thực hiện thao tác:
A.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi áp suất hút đạt 0.5 kg/cm2.
B.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi mở hết van.
C.      Mở nhẹ van hút từ từ sao cho áp suất hút không quá 0.5 kg/cm2  cho đến khi mở hết van.
D.      Thao tác mở van hút từ từ là không cần thiết.
Câu 16:      Tại sao khi khởi động hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc hoặc hệ thống sản xuất đá cây, chúng ta phải thực hiện thao tác mở nhẹ van hút, khống chế áp suất hút mà không mở hết van ngay từ đầu:
A.      Vì tải nhiệt ban đầu rất lớn, nên van tiết lưu mở lớn, cấp dịch với lưu lượng lớn nên dễ gây ngập dịch.
B.      Vì lượng môi chất trong bình thấp áp ban đầu rất ít, nên phải khống chế lưu lượng môi chất về máy, đảm bảo đủ môi chất lỏng bay hơi làm lạnh.
C.      Vì lượng môi chất trong bình thấp áp rất nhiều, nếu mở van lớn, lưu lượng môi chất về máy nén lớn gây ngập dịch.
D.      Vì áp suất ban đầu trong dàn lạnh rất cao, môi chất bay hơi mãnh liệt, mở van lớn sẽ gây quá tải và dễ ngập dịch.
Câu 17:      Hệ thống lạnh hoạt động theo chu kỳ (cấp đông tiếp xúc, hệ thống sản xuất đá cây,…), quan hệ giữa nhiệt tải và năng suất máy nén như sau:
A.      Nhiệt tải và năng suất lạnh của máy nén luôn luôn bằng nhau.
B.      Ban đầu nhiệt tải nhỏ hơn, tăng dần và lớn hơn năng suất lạnh của máy nén ở cuối chu kỳ.
C.      Ban đầu nhiệt tải lớn hơn, giảm dần và nhỏ hơn năng suất lạnh của máy nén ở cuối chu kỳ.
D.      Nhiệt tải luôn luôn nhỏ hơn năng suất lạnh của máy nén.
Câu 18:      Mục đích của việc giải nhiệt đầu xy-lanh.
A.      Làm giảm nhiệt độ cuối tầm nén → tăng năng suất lạnh cho hệ thống.
B.      Làm giảm nhiệt độ cuối tầm nén → giảm năng suất nhiệt thải cho dàn ngưng, tiết kiệm chi phí đầu tư.
C.      Làm giảm nhiệt độ các chi tiết máy, hạn chế mài mòn, tăng tuổi thọ cho máy nén.
D.      Giảm độ quá nhiệt hơi hút, do đó giảm được nhiệt độ cuối tầm nén.
Câu 19:      Nhiệm vụ chính  của bình trung gian
A.      Làm mát hơi nén tầm thấp.
B.       Điều hòa lượng môi chất tuần hoàn trong HTL.
C.      Quá lạnh gas lỏng.
D.      Chứa gas lỏng tách ra từ đường hút về.
Câu 20:      Nguyên lý tách dầu và tách lỏng:
A.      Giảm tốc độ dòng khí.
B.       Đổi hướng chuyển động của dòng khí.
C.      Giảm tốc độ và đổi hướng chuyển động của dòng khí.
D.      Dùng phin lọc.
Câu 21:      Trường hợp xả tuyết bằng điện trở, khi điện trở được cấp điện thì:
A.      Máy nén vẫn hoạt động.
B.      Máy nén ngừng nhưng quạt dàn lạnh vẫn hoạt động.
C.      Máy nén chạy nhưng quạt dàn lạnh không hoạt động.
D.      Máy nén và quạt dàn lạnh không họat động.
Câu 22:      Mục đích của bình trung gian trong hệ thống lạnh:
A.      Làm tăng năng suất lạnh cho hệ thống.
B.      Giảm tỷ số nén.
C.      Giảm công tiêu hao cho máy nén và nhiệt độ nén cuối tầm cao.
D.      Tất cả đều đúng.
Câu 23:      Phạm vi sử dụng của đường ống cân bằng áp suất:
A.      Chỉ sử dụng cho hệ thống NH3.
B.      Chỉ sử dụng cho hệ thống Freon.
C.      Chỉ sử dụng cho hệ thống ngưng tụ bằng không khí.
D.      Chỉ sử dụng cho hệ thống ngưng tụ bằng nước.
Câu 24:      Chu trình một cấp làm việc trong vùng hơi bão hòa khô theo lý thuyết  thì nhiệt độ ga vào máy nén:
A.      Có giá trị bất kỳ.
B.      Cao hơn nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.
C.      Bằng nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.
D.      Thấp hơn nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh
Câu 25:      Nhiệm vụ của dầu bôi trơn:
A.       Để bôi trơn các cho các bề mặt ma sát.
B.      Tải nhiệt cho các bề mặt ma sát, ổ bi,…
C.      Chống rò rỉ ở các cụm bịt kín và đệm kín đầu trục.
D.      Thực hiện cả 3 chức năng trên.
Câu 26:      Nhiệm vụ của bình chứa cao áp:
A.       Ổn định mức lỏng không cho máy nén bị ngập dịch.
B.       Để quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu.
C.      Chứa môi chất lỏng sau khi ngưng tụ và điều hòa lượng môi chất cho toàn hệ thống.
D.      Chứa môi chất lỏng sau khi tiết lưu và phân phối cho dàn bay hơi.
Câu 27:      Nhiệm vụ của bình chứa thấp áp:
A.      Chứa môi chất sau khi ngưng tụ và điều hòa lượng môi chất cho toàn bộ hệ thống.
B.      Phân phối môi chất cho dàn lạnh.
C.      Ngăn ngừa hơi ẩm về máy nén.
D.      Chứa môi chất từ bình tách lỏng.
Câu 28:      Với dấu hiệu áp suất hút giảm bất thường, ta có thể xác định được:
A.      Chưa thể xác định nguyên nhân.
B.      Do tắc nghẽn đường cấp dịch.
C.      Do phụ tải giảm.
D.      Hệ thống bị thiếu môi chất lạnh.
Câu 29:      Nếu hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc thiếu môi chất, thì những dấu hiệu thiếu gas:
A.      Với những hệ thống này thì không có biểu hiện gì.
B.      Chỉ biểu hiện vào giai đoạn cuối chu kỳ vận hành.
C.      Biểu hiện trong những lúc van cấp dịch được mở.
D.      Biểu hiện trong suốt quá trình vận hành.
Câu 30:      Những biểu hiện thiếu môi chất của hệ thống.
A.      Áp suất ngưng tụ không đổi, nhiệt độ cuồi tầm nén tăng, áp suất hút giảm.
B.      Áp suất ngưng tụ giảm, nhiệt độ cuồi tầm nén tăng, áp suất hút giảm.
C.      Áp suất ngưng tụ tăng, nhiệt độ cuồi tầm nén giảm, áp suất hút giảm.
D.      Áp suất ngưng tụ giảm, nhiệt độ cuồi tầm nén giảm, áp suất hút giảm.
Câu 31:       Điều cần thiết nhất trước khi nạp gas bổ sung:
A.      Rút hết gas vị trí cần nạp và hút chân không.
B.      Sấy tách ẩm gas trước khi nạp.
C.      Phải xác định vị trí rò rỉ và khắc phục.
D.      Phải hút chân không hệ thống.
Câu 32:      Trình tự thay dầu máy lạnh:
A.      Rút gas carte, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu lần 1, chân không carte, nạp dầu lần 2, kết thúc.
B.      Rút gas carte, nâng áp, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu lần 1, chân không carte, nạp dầu lần 2, kết thúc.
C.      Rút gas carte, nâng áp, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu, chân không carte, kết thúc.
D.      Rút gas carte, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu, chân không carte, kết thúc.
Câu 33:      Việc xả dầu gián tiếp chỉ sử dụng cho hệ thống lạnh nào?
A.      Hệ thống lạnh dùng máy nén bôi trơn cưỡng bức.
B.      Hệ thống lạnh dùng máy nén bôi trơn tự nhiên.
C.      Hệ thống lạnh NH3.
D.      Hệ thống lạnh Freon.
Câu 34:       Đặc điểm của phương pháp xả dầu trực tiếp:
A.      Ít tổn thất môi chất.
B.      Không gây ô nhiễm môi trường.
C.      An toàn.
D.      Thiết bị đơn giản, đòi hỏi công nhân vận hành phải có kinh nghiệm.
Câu 35:       Đặc điểm của phương pháp xả dầu gián tiếp:
A.      Tổn thất nhiều môi chất.
B.      Gây ô nhiễm môi trường.
C.      An toàn.
D.      Thiết bị đơn giản, đòi hỏi công nhân vận hành phải có kinh nghiệm.
Câu 36:      Rơle hiệu áp suất bảo vệ mất dầu bôi trơn nhận tín hiệu từ:
A.      Áp suất bơm dầu.                                         B.      Áp suất nén và áp suất hút.
C.      Áp suất hút và áp suất bơm dầu.               D.      Áp suất nén và áp suất bơm dầu.
Câu 37:      DPS là ký hiệu của:
A.      Rơ le áp suất kép (cao áp và thấp áp).      B.      Rơ le áp suất thấp.
C.      Rơ le áp suất cao.                                          D.      Rơ le hiệu áp.
Câu 38:      Nhiệm vụ của bơm cấp dịch:
A.      Bơm nước cung cấp cho dan ngưng.
B.      Bơm cung cấp dầu bôi trơn cho các chi tiết máy có ma sát và đệm kín.
C.      Bơm gas lỏng từ bình chứa cao áp tiết lưu vào dàn lạnh.
D.      Bơm gas lỏng từ bình chứa thấp áp phân phối cho dàn bay hơi.
Câu 39:      Bình trung gian kiểu đứng (kiểu ngập lỏng có ống xoắn), vòng ống trên của ống xoắn ruột gà phải:
A.      Cao – thấp tùy ý so với mức lỏng.              B.      Thấp hơn mức lỏng trong bình.
C.      Cao hơn mức lỏng trong bình.                    D.      Ngang bằng mức lỏng trong bình
Câu 40:      Nguyên tắc xả khí không ngưng (KKN) bằng phương pháp xả trực tiếp.
A.      Dựa vào độ chênh lệch áp suất trong hệ thống và môi trường.
B.      Dựa vào nhiệt độ ngưng tụ khác nhau của KKN và gas ở cùng một áp suất bão hòa.
C.      Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và gas ở cùng một áp suất.
D.      Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và không khí trong môi trường.
Câu 41:       Áp suất xác định được ở bình chứa cao áp là:
A.      Áp suất khí quyển.                                       B.      Áp suất chân không.
C.      Áp suất tuyệt đối.                                         D.      Áp suất dư.
Câu 42:       Biểu hiện máy nén bị thiếu dầu:
A.      Máy nén dừng khẩn cấp.                            B.      Tuyết bám đường hút máy.
C.      Nhiệt độ cacte cao hơn bình thường.      D.      Nhiệt độ cacte giảm hơn bình thường.
Câu 43:       Có thể nạp dầu cho hệ thống lạnh vào các vị trí sau:
A.      Cacte máy nén.                                            B.      Sau van tiết lưu.
C.      Bình tách dầu.                                              D.      Bình chứa cao áp.
Câu 44:       Phát biểu nào sau đây chưa chính xác: Dầu bôi trơn dùng để…
A.      Chống mài mòn và chống ôxy hóa các chi tiết máy nén.
B.      Giaỉ nhiệt môi chất lạnh.
C.      Giaỉ nhiệt cho cacte máy
D.      Bôi trơn các chi tiết chuyển động có ma sát của máy nén.
Câu 45:       Điểm khác biệt giữa bình tách lỏng và bình tách dầu:
A.      Vật liệu chế tạo.                                             B.      Nhiệt độ làm việc.
C.      Nguyên lý làm việc.                                        D.      Cấu tạo bình.
Câu 46:       Khí không ngưng tồn tại trong hệ thống lạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến:
A.      Thời gian làm lạnh.                                        B.      Năng suất lạnh tăng.
C.      Nhiệt độ cuối quá trình nén tăng.               D.      Áp suất và nhiệt độ ngưng tụ giảm.
Câu 47:       Mục đích của việc loại bỏ khí không ngưng trong hệ thống lạnh:
A.      Giảm nhiệt độ cuối quá trình nén cho phép.
B.      Gỉam chi phí điện năng.
C.      Nâng cao hiệu quả và độ an toàn cho hệ thống lạnh.
D.      Các trường hợp đều đúng.
Câu 48:       Bình chứa tuần hoàn thường sử dụng cho hệ thống lạnh:
A.      Một cấp nén.                                                   B.      Sử dụng môi chất lạnh Freon.
C.      Có sử dụng bơm cấp dịch.                             D.      Không sử dụng bơm cấp dịch.
Câu 49:       Hệ thống lạnh nào sau đây khi thiết kế cần phải lắp thiết bị bình tập trung dầu:
A.      Hệ thống lạnh sử dụng môi chất amôniac.
B.      Hệ thống lạnh sử dụng môi chất Frêon.
C.      Hệ thống lạnh 2 cấp
D.      Hệ thống lạnh 1 cấp
Câu 50:       Bình trung gian kiểu làm mát không hoàn toàn thường được lắp cho những hệ thống lạnh:
A.      Hai cấp sử dụng môi chất NH3                     B.      Hai cấp sử dụng môi chất Frêon.
C.      Một cấp sử dụng môi chất Frêon.                D.      Một cấp sử dụng môi chất NH3
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· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1:      Những biểu hiện thiếu môi chất của hệ thống.
A.      Áp suất ngưng tụ không đổi, nhiệt độ cuồi tầm nén tăng, áp suất hút giảm.
B.      Áp suất ngưng tụ giảm, nhiệt độ cuồi tầm nén tăng, áp suất hút giảm.
C.      Áp suất ngưng tụ tăng, nhiệt độ cuồi tầm nén giảm, áp suất hút giảm.
D.      Áp suất ngưng tụ giảm, nhiệt độ cuồi tầm nén giảm, áp suất hút giảm.
Câu 2:       Điều cần thiết nhất trước khi nạp gas bổ sung:
A.      Rút hết gas vị trí cần nạp và hút chân không.
B.      Sấy tách ẩm gas trước khi nạp.
C.      Phải xác định vị trí rò rỉ và khắc phục.
D.      Phải hút chân không hệ thống.
Câu 3:      Trình tự thay dầu máy lạnh:
A.      Rút gas carte, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu lần 1, chân không carte, nạp dầu lần 2, kết thúc.
B.      Rút gas carte, nâng áp, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu lần 1, chân không carte, nạp dầu lần 2, kết thúc.
C.      Rút gas carte, nâng áp, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu, chân không carte, kết thúc.
D.      Rút gas carte, xả dầu, vệ sinh, nạp dầu, chân không carte, kết thúc.
Câu 4:      Việc xả dầu gián tiếp chỉ sử dụng cho hệ thống lạnh nào?
A.      Hệ thống lạnh dùng máy nén bôi trơn cưỡng bức.
B.      Hệ thống lạnh dùng máy nén bôi trơn tự nhiên.
C.      Hệ thống lạnh NH3.
D.      Hệ thống lạnh Freon.
Câu 5:       Đặc điểm của phương pháp xả dầu trực tiếp:
A.      Ít tổn thất môi chất.
B.      Không gây ô nhiễm môi trường.
C.      An toàn.
D.      Thiết bị đơn giản, đòi hỏi công nhân vận hành phải có kinh nghiệm.
Câu 6:       Đặc điểm của phương pháp xả dầu gián tiếp:
A.      Tổn thất nhiều môi chất.
B.      Gây ô nhiễm môi trường.
C.      An toàn.
D.      Thiết bị đơn giản, đòi hỏi công nhân vận hành phải có kinh nghiệm.
Câu 7:      Rơle hiệu áp suất bảo vệ mất dầu bôi trơn nhận tín hiệu từ:
A.      Áp suất bơm dầu.                                         B.      Áp suất nén và áp suất hút.
C.      Áp suất hút và áp suất bơm dầu.               D.      Áp suất nén và áp suất bơm dầu.
Câu 8:      DPS là ký hiệu của:
A.      Rơ le áp suất kép (cao áp và thấp áp).      B.      Rơ le áp suất thấp.
C.      Rơ le áp suất cao.                                          D.      Rơ le hiệu áp.
Câu 9:      Nhiệm vụ của bơm cấp dịch:
A.      Bơm nước cung cấp cho dan ngưng.
B.      Bơm cung cấp dầu bôi trơn cho các chi tiết máy có ma sát và đệm kín.
C.      Bơm gas lỏng từ bình chứa cao áp tiết lưu vào dàn lạnh.
D.      Bơm gas lỏng từ bình chứa thấp áp phân phối cho dàn bay hơi.
Câu 10:      Bình trung gian kiểu đứng (kiểu ngập lỏng có ống xoắn), vòng ống trên của ống xoắn ruột gà phải:
A.      Cao – thấp tùy ý so với mức lỏng.              B.      Thấp hơn mức lỏng trong bình.
C.      Cao hơn mức lỏng trong bình.                    D.      Ngang bằng mức lỏng trong bình
Câu 11:      Nguyên tắc xả khí không ngưng (KKN) bằng phương pháp xả trực tiếp.
A.      Dựa vào độ chênh lệch áp suất trong hệ thống và môi trường.
B.      Dựa vào nhiệt độ ngưng tụ khác nhau của KKN và gas ở cùng một áp suất bão hòa.
C.      Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và gas ở cùng một áp suất.
D.      Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và không khí trong môi trường.
Câu 12:       Áp suất xác định được ở bình chứa cao áp là:
A.      Áp suất khí quyển.                                       B.      Áp suất chân không.
C.      Áp suất tuyệt đối.                                         D.      Áp suất dư.
Câu 13:       Biểu hiện máy nén bị thiếu dầu:
A.      Máy nén dừng khẩn cấp.                            B.      Tuyết bám đường hút máy.
C.      Nhiệt độ cacte cao hơn bình thường.      D.      Nhiệt độ cacte giảm hơn bình thường.
Câu 14:       Có thể nạp dầu cho hệ thống lạnh vào các vị trí sau:
A.      Cacte máy nén.                                            B.      Sau van tiết lưu.
C.      Bình tách dầu.                                              D.      Bình chứa cao áp.
Câu 15:       Phát biểu nào sau đây chưa chính xác: Dầu bôi trơn dùng để…
A.      Chống mài mòn và chống ôxy hóa các chi tiết máy nén.
B.      Giaỉ nhiệt môi chất lạnh.
C.      Giaỉ nhiệt cho cacte máy
D.      Bôi trơn các chi tiết chuyển động có ma sát của máy nén.
Câu 16:      Nhiệm vụ của bình chứa cao áp:
A.       Ổn định mức lỏng không cho máy nén bị ngập dịch.
B.       Để quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu.
C.      Chứa môi chất lỏng sau khi ngưng tụ và điều hòa lượng môi chất cho toàn hệ thống.
D.      Chứa môi chất lỏng sau khi tiết lưu và phân phối cho dàn bay hơi.
Câu 17:      Nhiệm vụ của bình chứa thấp áp:
A.      Chứa môi chất sau khi ngưng tụ và điều hòa lượng môi chất cho toàn bộ hệ thống.
B.      Phân phối môi chất cho dàn lạnh.
C.      Ngăn ngừa hơi ẩm về máy nén.
D.      Chứa môi chất từ bình tách lỏng.
Câu 18:      Với dấu hiệu áp suất hút giảm bất thường, ta có thể xác định được:
A.      Chưa thể xác định nguyên nhân.
B.      Do tắc nghẽn đường cấp dịch.
C.      Do phụ tải giảm.
D.      Hệ thống bị thiếu môi chất lạnh.
Câu 19:      Nếu hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc thiếu môi chất, thì những dấu hiệu thiếu gas:
A.      Với những hệ thống này thì không có biểu hiện gì.
B.      Chỉ biểu hiện vào giai đoạn cuối chu kỳ vận hành.
C.      Biểu hiện trong những lúc van cấp dịch được mở.
D.      Biểu hiện trong suốt quá trình vận hành.
Câu 20:       Điểm khác biệt giữa bình tách lỏng và bình tách dầu:
A.      Vật liệu chế tạo.                                             B.      Nhiệt độ làm việc.
C.      Nguyên lý làm việc.                                        D.      Cấu tạo bình.
Câu 21:       Khí không ngưng tồn tại trong hệ thống lạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến:
A.      Thời gian làm lạnh.                                        B.      Năng suất lạnh tăng.
C.      Nhiệt độ cuối quá trình nén tăng.               D.      Áp suất và nhiệt độ ngưng tụ giảm.
Câu 22:       Mục đích của việc loại bỏ khí không ngưng trong hệ thống lạnh:
A.      Giảm nhiệt độ cuối quá trình nén cho phép.
B.      Gỉam chi phí điện năng.
C.      Nâng cao hiệu quả và độ an toàn cho hệ thống lạnh.
D.      Các trường hợp đều đúng.
Câu 23:       Bình chứa tuần hoàn thường sử dụng cho hệ thống lạnh:
A.      Một cấp nén.                                                   B.      Sử dụng môi chất lạnh Freon.
C.      Có sử dụng bơm cấp dịch.                             D.      Không sử dụng bơm cấp dịch.
Câu 24:       Hệ thống lạnh nào sau đây khi thiết kế cần phải lắp thiết bị bình tập trung dầu:
A.      Hệ thống lạnh sử dụng môi chất amôniac.
B.      Hệ thống lạnh sử dụng môi chất Frêon.
C.      Hệ thống lạnh 2 cấp
D.      Hệ thống lạnh 1 cấp
Câu 25:       Bình trung gian kiểu làm mát không hoàn toàn thường được lắp cho những hệ thống lạnh:
A.      Hai cấp sử dụng môi chất NH3                     B.      Hai cấp sử dụng môi chất Frêon.
C.      Một cấp sử dụng môi chất Frêon.                D.      Một cấp sử dụng môi chất NH3
Câu 26:      Nhiệm vụ của người vận hành máy lạnh là:
A.      Duy trì sự sự ổn định của các thông số vận hành.
B.      Phát hiện những dấu hiệu bất thường  để kịp thời khắc phục.
C.      Thực hiện các công tác bảo dưỡng cho hệ thống.
D.      Các trường hợp trên đều đúng.
Câu 27:      Trong quá trình vận hành, bơm cấp dịch thực hiện:
A.      Tiết lưu môi chất vào dàn bay hơi.
B.      Phân phối  môi chất cho dàn bay hơi từ bình chứa thấp áp.
C.      Phân phối  môi chất cho dàn bay hơi từ bình chứa cao áp.
D.      Cung cấp nước giải nhiệt cho dàn ngưng.
Câu 28:      Máy nén piston Mycom, ký hiệu  N62B, với Vh: thể tích hút tầm thấp, Vc: thể tích hút tầm cao thì:
A.      Vc =  Vh.                                                       B.      Vc = 1/2 Vh.                                                                                                     C.      Vc = 1/3 Vh.                                                 D.      Vc = 1/4 Vh.
Câu 29:      Máy nén 2 cấp bôi trơn cưỡng bức, chỉ tiêu vận hành nào sau đây là hợp lý:
Trong đó: pd  : áp suất bơm dầu.     Ptg : áp suất trung gian.   Po : áp suất carte.  
                  pk : áp suất ngưng tụ.      Pkq : áp suất khí quyển.
A.      pd > 1.5 kg/cm2.                                       B.      Ptg = ½ pk.
C.      Po < pkq.                                                     D.       ∆p = pd – po > 1.5 kg/cm2.
Câu 30:      Nhiệm vụ của tháp giải nhiệt:
A.      Giải nhiệt máy nén.                                  B.      Giải nhiệt trực tiếp dàn ngưng.
C.      Giải nhiệt nước trở về từ dàn ngưng.   D.      Giải nhiệt dầu bôi trơn máy nén.
Câu 31:      Phạm vi sử dụng tháp giải nhiệt:
A.      Chỉ sử dụng cho hệ thống NH3.
B.      Chỉ sử dụng cho hệ thống Freon.
C.      Chỉ sử dụng cho hệ thống giải nhiệt bằng không khí.
D.      Chỉ sử dụng cho hệ thống giải nhiệt bằng nước.
Câu 32:      Mục đích của giai đoạn chạy rà (rodage) máy:
A.      Tạo sự ổn định cho kết cấu kim loại chế tạo máy.
B.      Tẩy sạch tạp chất bám trên bề mặt kim loại khi chế tạo.
C.      Tạo sự ổn định bề mặt kim loại của tất cả các chi tiết máy.
D.      Tạo sự ổn định bề mặt cho các chi tiết kim loại ma sát.
Câu 33:      Nếu giai đoạn chạy rà (rodage) máy đúng quy cách, những hư hỏng có thể xảy ra  là do:
A.      Hư hỏng do quá giới hạn mòn.
B.      Hư hỏng do các khuyết tật khi chế tạo.
C.      Hư hỏng do phụ tải quá lớn.
D.      Hư hỏng do quá trình bảo dưỡng không đúng quy cách.
Câu 34:      Yếu tố nào có thể gây nên sự mòn:
A.      Do nhiệt độ.                                       B.      Do rung động.
C.      Do ma sát.                                          D.      Tất cả các yếu tố trên.
Câu 35:      Khi khởi động hệ thống lạnh bảo quản đông, dàn lạnh kiểu khô cấp dịch bằng van tiết lưu nhiệt, thì phải thực hiện thao tác:
A.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi áp suất hút đạt 0.5 kg/cm2.
B.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi mở hết van.
C.      Mở nhẹ van hút từ từ sao cho áp suất hút đạt 0.5 kg/cm2  cho đến khi mở hết van.
D.      Thao tác mở van hút từ từ là không cần thiết.
Câu 36:      Nhiệm vụ của công tác vận hành hệ thống lạnh:
A.      Khởi động và ngừng HT.
B.      Khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.
C.      Duy trì trạng thái và các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả.
D.      Theo dõi và ghi chép sổ nhật ký vận hành.
Câu 37:      Dạng sửa chữa nào sau đây không nằm trong kế hoạch sửa chữa:
A.      Tháo lắp kiểm tra định kỳ.                B.      Sửa chữa lớn.
C.      Sửa chữa phục hồi.                            D.      Sửa chữa định kỳ.
Câu 38:      Yếu tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến tuổi thọ của máy nén:
A.      Chế độ vận hành.                               B.      Công nghệ chế tạo.
C.      Thời gian làm việc.                             D.      Môi chất lạnh và chất tải lạnh.
Câu 39:      Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ cuối tầm nén của môi chất tăng cao:
A.      Áp suất ngưng tụ giảm.                     B.      Áp suất bay hơi giảm.
C.      Áp suất bay hơi tăng.                         D.       Độ quá lạnh tăng.
Câu 40:      Khi khởi động hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc hoặc hệ thống sản xuất đá cây, thì phải thực hiện thao tác:
A.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi áp suất hút đạt 0.5 kg/cm2.
B.      Mở nhẹ van hút từ từ cho đến khi mở hết van.
C.      Mở nhẹ van hút từ từ sao cho áp suất hút không quá 0.5 kg/cm2  cho đến khi mở hết van.
D.      Thao tác mở van hút từ từ là không cần thiết.
Câu 41:      Tại sao khi khởi động hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc hoặc hệ thống sản xuất đá cây, chúng ta phải thực hiện thao tác mở nhẹ van hút, khống chế áp suất hút mà không mở hết van ngay từ đầu:
A.      Vì tải nhiệt ban đầu rất lớn, nên van tiết lưu mở lớn, cấp dịch với lưu lượng lớn nên dễ gây ngập dịch.
B.      Vì lượng môi chất trong bình thấp áp ban đầu rất ít, nên phải khống chế lưu lượng môi chất về máy, đảm bảo đủ môi
chất lỏng bay hơi làm lạnh.
C.      Vì lượng môi chất trong bình thấp áp rất nhiều, nếu mở van lớn, lưu lượng môi chất về máy nén lớn gây ngập dịch.
D.      Vì áp suất ban đầu trong dàn lạnh rất cao, môi chất bay hơi mãnh liệt, mở van lớn sẽ gây quá tải và dễ ngập dịch.
Câu 42:      Hệ thống lạnh hoạt động theo chu kỳ (cấp đông tiếp xúc, hệ thống sản xuất đá cây,…), quan hệ giữa nhiệt tải và năng suất máy nén như sau:
A.      Nhiệt tải và năng suất lạnh của máy nén luôn luôn bằng nhau.
B.      Ban đầu nhiệt tải nhỏ hơn, tăng dần và lớn hơn năng suất lạnh của máy nén ở cuối chu kỳ.
C.      Ban đầu nhiệt tải lớn hơn, giảm dần và nhỏ hơn năng suất lạnh của máy nén ở cuối chu kỳ.
D.      Nhiệt tải luôn luôn nhỏ hơn năng suất lạnh của máy nén.
Câu 43:      Mục đích của việc giải nhiệt đầu xy-lanh.
A.      Làm giảm nhiệt độ cuối tầm nén → tăng năng suất lạnh cho hệ thống.
B.      Làm giảm nhiệt độ cuối tầm nén → giảm năng suất nhiệt thải cho dàn ngưng, tiết kiệm chi phí đầu tư.
C.      Làm giảm nhiệt độ các chi tiết máy, hạn chế mài mòn, tăng tuổi thọ cho máy nén.
D.      Giảm độ quá nhiệt hơi hút, do đó giảm được nhiệt độ cuối tầm nén.
Câu 44:      Nhiệm vụ chính  của bình trung gian
A.      Làm mát hơi nén tầm thấp.
B.       Điều hòa lượng môi chất tuần hoàn trong HTL.
C.      Quá lạnh gas lỏng.
D.      Chứa gas lỏng tách ra từ đường hút về.
Câu 45:      Nguyên lý tách dầu và tách lỏng:
A.      Giảm tốc độ dòng khí.
B.       Đổi hướng chuyển động của dòng khí.
C.      Giảm tốc độ và đổi hướng chuyển động của dòng khí.
D.      Dùng phin lọc.
Câu 46:      Trường hợp xả tuyết bằng điện trở, khi điện trở được cấp điện thì:
A.      Máy nén vẫn hoạt động.
B.      Máy nén ngừng nhưng quạt dàn lạnh vẫn hoạt động.
C.      Máy nén chạy nhưng quạt dàn lạnh không hoạt động.
D.      Máy nén và quạt dàn lạnh không họat động.
Câu 47:      Mục đích của bình trung gian trong hệ thống lạnh:
A.      Làm tăng năng suất lạnh cho hệ thống.
B.      Giảm tỷ số nén.
C.      Giảm công tiêu hao cho máy nén và nhiệt độ nén cuối tầm cao.
D.      Tất cả đều đúng.
Câu 48:      Phạm vi sử dụng của đường ống cân bằng áp suất:
A.      Chỉ sử dụng cho hệ thống NH3.
B.      Chỉ sử dụng cho hệ thống Freon.
C.      Chỉ sử dụng cho hệ thống ngưng tụ bằng không khí.
D.      Chỉ sử dụng cho hệ thống ngưng tụ bằng nước.
Câu 49:      Chu trình một cấp làm việc trong vùng hơi bão hòa khô theo lý thuyết  thì nhiệt độ ga vào máy nén:
A.      Có giá trị bất kỳ.
B.      Cao hơn nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.
C.      Bằng nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh.
D.      Thấp hơn nhiệt độ bay hơi ở dàn lạnh
Câu 50:      Nhiệm vụ của dầu bôi trơn:
A.       Để bôi trơn các cho các bề mặt ma sát.
B.      Tải nhiệt cho các bề mặt ma sát, ổ bi,…
C.      Chống rò rỉ ở các cụm bịt kín và đệm kín đầu trục.
D.      Thực hiện cả 3 chức năng trên.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)







									Phan Văn Hòa 

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


	  
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C2)
	Học phần: VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH
	Lớp:  18C2 CNL1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 
	Thời gian thi: 60 Phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 113
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· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1:      Hiện tượng nào có thể dẫn đến mất áp suất dầu bôi trơn:
A.      Áp suất hút giảm.                          B.      Áp suất nén giảm bất thường.
C.      Áp suất hút tăng.                           D.      Nhiệt độ cuối tầm nén tăng làm giảm độ nhớt dầu.
Câu 2:      Hiện tượng áp suất hút tăng bất thường và áp suất nén giảm nhẹ, có thể:
A.      Hệ thống bị thiếu gas.                               B.      Hệ thống đang giảm tải.
C.      Năng suất máy nén bị giảm.                     D.      Van tiết lưu mở lớn.
Câu 3:      Dàn bay hơi hệ thống kho mát, kho bảo quản lạnh và bảo quản đông:
A.      Chỉ được cấp dịch bằng van tiết lưu nhiệt.
B.      Cấp dịch bằng hệ thống phân phối qua bình chứa thấp áp.
C.      Cấp dịch bằng hệ thống bơm cấp lỏng.
D.      Ba hình thức cấp dịch trên đều có thể dùng được.
Câu 4:      Những yếu tố nào sau đây gây tổn thất trong quá trình hoạt động của hệ thống lạnh:
A.      Không gian chết.
B.      Sự nâng nhiệt trong quá trình hút và nén.
C.       Độ chênh áp suất trong xy lanh với buồng hút và buồng nén.
D.      Tất cả các yếu tố trên.
Câu 5:      Những yêu cầu trong vận hành máy lạnh, điểm  nào sau đây là yêu cầu về mặt tổ chức:
A.      Người làm việc trong phòng máy phải được đào tạo chuyên môn về máy lạnh, nắm vững quy tắc an toàn và hệ thốngnơi làm việc.
B.      Nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của máy và thiết bị.
C.       Đảm bảo các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả. Thực hiện các công tác bảo dưỡng đúng chế độ.
D.      Tiết kiệm năng lượng và chi phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Câu 6:      Những yêu cầu trong vận hành máy lạnh, điểm  nào sau đây là yêu cầu về mặt kỹ thuật:
A.      Người làm việc trong phòng máy phải được đào tạo chuyên môn về máy lạnh, nắm vững được hệ thống nơi làm việc.
B.      Nắm vững những quy tắc kỹ thuật an toàn máy lạnh trước khi vào làm việc, bất cứ cấp bậc, chuyên môn kỹ thật nào.
C.       Đảm bảo các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả. Thực hiện các công tác bảo dưỡng đúng chế độ.
D.      Tiết kiệm năng lượng và chi phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Câu 7:      Trong hệ thống lạnh, bơm cấp dịch thường dùng để:
A.      Bơm môi chất lỏng phân phối cho dàn bay hơi.
B.      Bơm môi chất lỏng giải nhiệt cho bình trung gian.
C.      Bơm nước để giải nhiệt dàn ngưng và máy nén.
D.      Bơm dầu để bôi trơn các chi tiết chuyển động có ma sát.
Câu 8:      Yêu cầu khi lắp đặt bơm cấp dịch:
A.      Ngang  với đầu ra của bình chứa hạ áp.
B.      Cao hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 m.
C.      Thấp hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 m.
D.      Thấp hơn đầu vào của bình chứa hạ á p 1-1,5 m.
Câu 9:      Sửa chữa phục hồi là dạng sửa chữa:
A.      Phục hồi các đặc tính kỹ thuật, duy trì trạng thái kỹ thuật tốt cho đến lần sửa chữa tiếp theo.
B.      Sửa chữa để đảm bảo các thông số kỹ thuật của hệ thốngtrong thời gian máy hoạt động.
C.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị có nguy cơ hư hỏng nặng nếu không sửa chữa kịp thời.
D.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị hư hỏng nặng, mất khả năng làm việc hoàn toàn.
Câu 10:      Sửa chữa cấp cứu là dạng sửa chữa:
A.      Phục hồi các đặc tính kỹ thuật, duy trì trạng thái kỹ thuật tốt cho đến lần sửa chữa tiếp theo.
B.      Sửa chữa để đảm bảo các thông số kỹ thuật của hệ thốngtrong thời gian máy hoạt động.
C.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị có nguy cơ hư hỏng nặng nếu không sửa chữa kịp thời.
D.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị hư hỏng nặng, mất khả năng làm việc hoàn toàn.
Câu 11:      Mục đích của việc tháo mở dự phòng:
A.      Kiểm tra một cách có hệ thống sự làm việc chính xác của toàn bộ hệ thống, đánh giá tình trạng kỹ thuật các chi tiết và xác định tuổi thọ còn lại.
B.      Phục hồi tình trạng kỹ thuật tốt cho toàn bộ hệ thống.
C.      Sửa chữa và thay thế các chi tiết hư hỏng hay đã hết tuổi thọ.
D.      Bảo trì tất cả các chi tiết của máy nén.
Câu 12:       Độ hao mòn:
A.      Là khoảng cách (khe hở) giữa hai bề mặt ma sát được xác định bằng phương pháp đo kích thước.
B.      Là kết quả của quá trình mòn được xác định bằng các đơn vị định trước.
C.      Là sự dịch chuyển vi mô tương đối giữa hai vật khi ma sát, trong giới hạn chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động.
D.      Là sự tương tác giữa các bề mặt tiếp xúc, gây ra sự bào mòn.
Câu 13:      Dấu hiệu nào cho thấy hệ thống thiếu môi chất lạnh:
A.      Nhiệt độ phòng lạnh không đạt.
B.      Mức lỏng trong BCCA không đạt sau khi chạy pump-down.
C.      Áp suất nén giảm.
D.      Áp suất hút giảm.
Câu 14:      Khi áp suất hút giảm, ta có thể xác định:
A.      Chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân.   B.      Bộ phận cấp dịch bị tắc nghẽn.
C.      Hệ thống đang giảm tải.                                  D.      Hệ thống thiếu gas.
Câu 15       Phát biểu nào sau đây chính xác:
A.      Áp suất đầu đẩy tăng làm tỉ số nén giảm.
B.      Nhiệt độ bốc hơi tăng làm tỉ số nén tăng, tiêu hao điện năng ít.
C.      Nhiệt độ đầu đẩy quá cao( ˃1500C ) làm dầu gỉam khả năng bôi trơn
D.      Nhiệt độ ngưng tụ giảm làm tỉ số nén tăng, tiêu hao điện năng nhiều.
Câu 16:      Khi lắp đặt bình chứa hạ áp không  sử dụng bơm cấp dịch, ta cần lắp:
A.      Xa và thấp hơn thiết bị bay hơi.               B.      Xa và cao thiết bị bay hơi.
C.      Gần và cao hơn thiết bị bay hơi.              D.      Gần và thấp hơn thiết bị bay hơi.
Câu 17:       Động lực phân phối môi chất cho dàn bay hơi trong hệ thống cấp dịch bằng bình chứa thấp áp không bơm cấp dịch:
A.      Do chênh lệch áp suất của môi chất  trong bình chứa thấp áp và dàn bay hơi.
B.      Do chênh lệch áp suất thủy tĩnh giữa bình chứa thấp áp và dàn bay hơi.
C.      Do lực đẩy của máy nén.
D.      Chênh lệch áp suất giữa áp suất ngưng tụ và áp suất bay hơi.
Câu 18:      Máy lạnh dùng ga R22 sạc nhầm ga R134a có hiện tượng:
A.      Lạnh sâu hơn.                                            B.      Cường độ ampe tăng cao.
C.      Lạnh kém.                                                   D.      Không có hiện tượng gì.
Câu 19:      Trong hệ thống lạnh công nghiệp, vị trí nạp gas bổ sung:
A.      Sau van tiết lưu và trước dàn bay hơi.
B.      Sau bình chứa cao áp và trước van tiết lưu.
C.      Tiết lưu trực tiếp vào dàn bay hơi.
D.      Tại  đầu hút về máy nén.
Câu 20:      Khi hệ thống bị ngừng khẩn cấp do áp suất nén tăng cao, thì:
A.      Tìm nguyên nhân sự cố và khắc phục.
B.      Rút bớt môi chất ra khỏi hệ thống.
C.      Chờ cho áp suất giảm xuống bình thường rồi tiếp tuc vận hành.
D.      Tăng thông số cài đặt cho lơ le cao áp.
Câu 21:      Thanh truyền (tay biên) là chi tiết có nhiệm vụ:
A.      Truyền động cơ học từ động cơ cho truc khuỷu.
B.      Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và truyền cho piston.
C.      Thực hiện quá trình ép nén môi chất.
D.      Tiếp nhận trực tiếp công cơ học từ động cơ.
Câu 22:      Sec-măng hơi chi tiết có tác dụng:
A.       Đệm kín giữa carte với xy-lanh.
B.       Đệm kín đầu bịt trục giữa carte với môi trường.
C.      Như van một chiều giữa xy-lanh và buồng nén.
D.      Như van một chiều giữa xy-lanh và buồng hút.
Câu 23:       Độ cứng vật liệu chế tạo xy-lanh và piston:
A.      Vật liệu chế tạo piston cứng hơn vật liệu chế tạo xy-lanh.
B.      Cả hai đều dùng vật liệu có độ cứng thấp.
C.      Cả hai đều dùng vật liệu có độ cứng cao.
D.      Vật liệu chế tạo xy-lanh cứng hơn vật liệu chế tạo piston.
Câu 24:      Phương pháp nạp dầu cho máy nén:
A.      Dầu được hút vào tự nhiên do giảm áp suất bên trong carte.
B.      Dừng máy, tháo nắp thân máy và nạp dầu vào, sau đó chân không carte.
C.      Dùng bơm cao áp bơm dầu vào carte.
D.      Dùng phểu rót dầu vào carte.
Câu 25:      Dấu hiệu máy nén làm việc bình thường:
A.      Máy nén không nóng, không ồn, không bị rò rỉ ga-dầu.
B.      Thân máy và xi lanh phải bám tuyết.
C.      Máy nén không rung, không ồn, không bị rò rỉ ga-dầu.
D.      Dầu máy nén có sủi bọt
Câu 26:      Khi máy nén đang vận hành các trường hợp sau đây phải dừng máy:
A.      Thân máy, đường ống đẩy, xi lanh nóng đều
B.      Áp suất dầu giảm, nhiệt độ đầu đẩy vượt 1500C
C.      Van tiết lưu mỏ nhỏ
D.      Bám tuyết trên đường hút vè máy.
Câu 27:       Khi hệ thống lạnh làm việc thì nhiệt độ ngưng tụ:
A.      Thấp hơn nhiệt độ nước làm mát từ 5-8K
B.      Cao hơn nhiệt độ nước làm mát ra từ 5-8K
C.      Bằng nhiệt độ nước làm mát
D.      Không cao hơn nhiệt độ nước làm mát ra từ 5-8K
Câu 28:       Đối với hệ thống lạnh 2 cấp 2 máy riêng biệt khi khởi động:
A.      Máy nén hạ áp khởi động trước cao áp khởi động sau
B.      Máy nén hạ áp khởi động sau cao áp khởi động trước
C.      Hai máy khởi động cùng một lúc
D.      Máy nào khởi động trước cũng được
Câu 29:       Đối với hệ thống lạnh 2 cấp 2 máy riêng biệt khi dừng máy:
A.      Dừng máy nén cao áp trước, máy nén hạ áp sau
B.      Dừng máy nén cao áp sau, máy nén hạ áp trước.
C.      Dừng hai máy cùng một lúc
D.      Tùy dừng máy nào trước vẫn được.
Câu 30:       Nhiệm vụ của việc vận hành máy lạnh nhằm:
A.      Duy trì sự làm việc bình thường cho hệ thống lạnh.
B.       Đạt được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
C.       Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật.
D.      Tất cả đều đúng
Câu 31:       Các phương tiện hổ trợ cho người vận hành, trực máy:
A.      Sơ đồ bố trí máy và thiết bị.
B.      Sơ đồ hướng dẫn quy trình vận hành và xử lý các sự cố.
C.      Các bảng hướng dẫn nội quy an toàn, phòng chống cháy nổ.
D.      Tất cả đều đúng.
Câu 32:       Qua kính soi ga thấy có hiện tượng vẩn đục. Nguyên nhân do:
A.      Khí không ngưng lẩn trong môi chất.          B.      Hạt hút ẩm bị rả.
C.      Dầu bôi trơn lẩn trong môi chất.                  D.      Môi chất bị ẩm.
Câu 33:       Trước khi khởi động máy cần chú ý kiểm tra:
A.      Các van chặn đẩy phải khóa, mở van giảm tải.
B.      Các van chặn đẩy phải mở, mở van giảm tải.
C.      Các van chặn đẩy phải mở, đóng van giảm tải.
D.      Các van phải ở trạng thái mở.
Câu 34:       Sau khi máy nén đã khởi động:
A.       Đóng van giảm tải.                                       B.      Van giảm tải vẫn mở bình thường.
C.       Đóng van chặn hút.                                      D.       Đóng van cấp dịch.
Câu 35:       Phương pháp dừng máy nào sau đây đây đảm bảo an toàn cho máy:.     
A.      Ngừng cấp dịch sau đó nhấn nút dứng máy.
B.      Ngừng cấp dịch chạy dồn ga sau đó nhấn nút off dừng máy
C.      Ngừng giải nhiệt dàn ngưng chạy dồn gas au đó nhấn nút off dứng máy.
D.      Ngừng cấp dịch dàn lạnh, ngừng giải nhiệt máy nén sau đó nhấn nút off dứng máy.
Câu 36:       Khi vận hành hệ thống lạnh công nghiệp nếu van chặn đẩy không mở thì:
A.      Áp suất phía hút và phía đẩy bằng nhau.   B.      Áp suất phía đẩy tăng nhanh đột biến.
C.      Máy nén vẫn hoạt động bình thường.        D.      Áp suất phía hút giảm.
Câu 37:       Khi vận hành nếu van tiết lưu điều chỉnh quá nhỏ so với năng suất lạnh:
A.      Áp suất hút giảm.                                           B.      Nhiệt độ đầu hút giảm.
C.      Áp suất nén cao.                                             D.      Nhiệt độ đầu nén tăng
Câu 38:      Hệ thống lạnh sử dụng van tiết lưu nhiệt thì dấu hiệu làm việc bình thường của van là:
A.      Không có tuyết bám trên thân van.
B.      Có tuyết bám phủ toàn thân van.
C.      Có tuyết bám ở nữa thân van phía môi chất ra.
D.      Có tuyết bám ở nữa thân van phía môi chất vào.
Câu 39:       Trong hệ thống lạnh có sử dụng bơm cấp dịch thì vị trí bơm cần lắp:
A.      Bằng với đầu ra của bình chứa hạ áp
B.      Cao hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 mét.
C.      Thấp hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 mét.
D.      Cao hơn đầu vào của bình chứa hạ áp 1-1,5 mét.
Câu 40:       Khi điều chỉnh nhiệt độ bốc hơi của môi chất thì:
A.      Nhiệt độ bốc hơi giảm làm nhiệt độ phía hút tăng.
B.      Nhiệt độ bốc hơi giảm làm áp suất bốc hơi tăng.
C.      Nhiệt độ bốc hơi tăng làm áp suất bốc hơi giảm.
D.      Nhiệt độ bốc hơi giảm làm áp suất bốc hơi giảm.
Câu 41:       Biểu hiện hệ thống lạnh thiếu ga:
A.      Áp suất hút tăng, áp suất nén tăng.        B.      Áp suất hút giảm, áp suất nén giảm.
C.      Áp suất hút giảm, áp suất nén tăng.        D.      Áp suất hút tăng, áp suất nén giảm.
Câu 42:       Mục đích của việc nạp ga bổ sung:
A.      Gỉam năng suất lạnh và tăng thời gian vận hành.
B.      Tăng năng suất lạnh và tăng thời gian vận hành.
C.      Tăng năng suất lạnh và giảm thời gian vận hành.
D.      Gỉam năng suất lạnh và giảm thời gian vận hành.
Câu 43:       Các vị trí thường nạp ga lỏng cho hệ thống lạnh:
A.      Nạp sau van tiết lưu.                                  B.      Nạp vào đường đẩy ccủa máy nén
C.      Nạp trên đường hút về máy nén.             D.      Nạp vào cacte máy nén.
Câu 44:       Phát biểu nào sau đây chính xác:
A.      Môi chất Freon vừa sử dụng cho máy nén kín và máy nén bán kín.
B.      Môi chất ammoniac vừa sử dụng cho máy nén hở và máy nén bán kín.
C.      Môi chất amôniac chỉ sử dụng cho máy nén hở.
D.      Môi chất Freon chỉ sử dụng cho máy nén kín.
Câu 45:       Nguyên tắc nạp ga bổ sung cho hệ thống lạnh:
A.      Áp suất tại vị trí nạp bằng áp suất nén của  máy.
B.      Áp suất tại vị trí nạp bằng áp suất bình ga.
C.      Áp suất tại vị trí nạp thấp hơn áp suất bình ga.
D.      Áp suất tại vị trí nạp cao hơn áp suất bình ga.
Câu 46:       Nguyên tắc khi rút ga trong hệ thống lạnh:
A.      Nhiệt độ bình chứa ga cao hơn nhiệt độ ở vị trí rút ga.
B.      Áp suất tại bình chứa ga bằng áp suất tại vị trí rút ga
C.      Áp suất tại bình chứa ga lớn hơn áp suất tại vị trí rút ga.
D.      Áp suất tại bình chứa ga nhỏ hơn áp suất tại vị trí rút ga.
Câu 47:       Thiết bị hồi dầu được sử dụng trong trường hợp:
A.      Tỉ trọng của dầu bằng tỷ trọng môi chất lạnh lỏng.
B.      Tỉ trọng của dầu nhỏ hơn tỷ trọng môi chất lạnh lỏng.
C.      Tỉ trọng của dầu lớn hơn tỷ trọng môi chất lạnh lỏng.
D.      Dầu hòa tan trong môi chất lạnh.
Câu 48:       Thiết bị hồi dầu tự động được sử dụng trong trường hợp:
A.      Dầu tan hạn chế vào môi chất lạnh.         B.      Dầu không tan vào môi chất lạnh.
C.      Dầu nhẹ hơn môi chất lạnh.                       D.      Dầu tan vào môi chất lạnh.
Câu 49:       Bình tập trung dầu thường được sử dụng cho hệ thống lạnh:
A.      Dùng môi chất Frêon.                                   B.      Dùng môi chất Amôniac.
C.      Dùng môi chất Amôniac và Frêon.              D.      Công nghiệp.
Câu 50:       Áp suất xác định được ở bình chứa cao áp là:
A.      Áp suất khí quyển.                                         B.      Áp suất chân không.
C.      Áp suất tuyệt đối.                                           D.      Áp suất dư.
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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi
· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1:      Dấu hiệu máy nén làm việc bình thường:
A.      Máy nén không nóng, không ồn, không bị rò rỉ ga-dầu.
B.      Thân máy và xi lanh phải bám tuyết.
C.      Máy nén không rung, không ồn, không bị rò rỉ ga-dầu.
D.      Dầu máy nén có sủi bọt
Câu 2:      Khi máy nén đang vận hành các trường hợp sau đây phải dừng máy:
A.      Thân máy, đường ống đẩy, xi lanh nóng đều
B.      Áp suất dầu giảm, nhiệt độ đầu đẩy vượt 1500C
C.      Van tiết lưu mỏ nhỏ
D.      Bám tuyết trên đường hút vè máy.
Câu 3:       Khi hệ thống lạnh làm việc thì nhiệt độ ngưng tụ:
A.      Thấp hơn nhiệt độ nước làm mát từ 5-8K
B.      Cao hơn nhiệt độ nước làm mát ra từ 5-8K
C.      Bằng nhiệt độ nước làm mát
D.      Không cao hơn nhiệt độ nước làm mát ra từ 5-8K
Câu 4:       Đối với hệ thống lạnh 2 cấp 2 máy riêng biệt khi khởi động:
A.      Máy nén hạ áp khởi động trước cao áp khởi động sau
B.      Máy nén hạ áp khởi động sau cao áp khởi động trước
C.      Hai máy khởi động cùng một lúc
D.      Máy nào khởi động trước cũng được
Câu 5:       Đối với hệ thống lạnh 2 cấp 2 máy riêng biệt khi dừng máy:
A.      Dừng máy nén cao áp trước, máy nén hạ áp sau
B.      Dừng máy nén cao áp sau, máy nén hạ áp trước.
C.      Dừng hai máy cùng một lúc
D.      Tùy dừng máy nào trước vẫn được.
Câu 6:      Hệ thống lạnh sử dụng van tiết lưu nhiệt thì dấu hiệu làm việc bình thường của van là:
A.      Không có tuyết bám trên thân van.
B.      Có tuyết bám phủ toàn thân van.
C.      Có tuyết bám ở nữa thân van phía môi chất ra.
D.      Có tuyết bám ở nữa thân van phía môi chất vào.
Câu 7:       Trong hệ thống lạnh có sử dụng bơm cấp dịch thì vị trí bơm cần lắp:
A.      Bằng với đầu ra của bình chứa hạ áp
B.      Cao hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 mét.
C.      Thấp hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 mét.
D.      Cao hơn đầu vào của bình chứa hạ áp 1-1,5 mét.
Câu 8:       Nhiệm vụ của việc vận hành máy lạnh nhằm:
A.      Duy trì sự làm việc bình thường cho hệ thống lạnh.
B.       Đạt được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
C.       Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật.
D.      Tất cả đều đúng
Câu 9:       Các phương tiện hổ trợ cho người vận hành, trực máy:
A.      Sơ đồ bố trí máy và thiết bị.
B.      Sơ đồ hướng dẫn quy trình vận hành và xử lý các sự cố.
C.      Các bảng hướng dẫn nội quy an toàn, phòng chống cháy nổ.
D.      Tất cả đều đúng.
Câu 10:       Qua kính soi ga thấy có hiện tượng vẩn đục. Nguyên nhân do:
A.      Khí không ngưng lẩn trong môi chất.          B.      Hạt hút ẩm bị rả.
C.      Dầu bôi trơn lẩn trong môi chất.                  D.      Môi chất bị ẩm.
Câu 11:       Trước khi khởi động máy cần chú ý kiểm tra:
A.      Các van chặn đẩy phải khóa, mở van giảm tải.
B.      Các van chặn đẩy phải mở, mở van giảm tải.
C.      Các van chặn đẩy phải mở, đóng van giảm tải.
D.      Các van phải ở trạng thái mở.
Câu 12:       Sau khi máy nén đã khởi động:
A.       Đóng van giảm tải.                                       B.      Van giảm tải vẫn mở bình thường.
C.       Đóng van chặn hút.                                      D.       Đóng van cấp dịch.
Câu 13:       Biểu hiện hệ thống lạnh thiếu ga:
A.      Áp suất hút tăng, áp suất nén tăng.        B.      Áp suất hút giảm, áp suất nén giảm.
C.      Áp suất hút giảm, áp suất nén tăng.        D.      Áp suất hút tăng, áp suất nén giảm.
Câu 14:       Mục đích của việc nạp ga bổ sung:
A.      Gỉam năng suất lạnh và tăng thời gian vận hành.
B.      Tăng năng suất lạnh và tăng thời gian vận hành.
C.      Tăng năng suất lạnh và giảm thời gian vận hành.
D.      Gỉam năng suất lạnh và giảm thời gian vận hành.
Câu 15:       Các vị trí thường nạp ga lỏng cho hệ thống lạnh:
A.      Nạp sau van tiết lưu.                                  B.      Nạp vào đường đẩy ccủa máy nén
C.      Nạp trên đường hút về máy nén.             D.      Nạp vào cacte máy nén.
Câu 16:       Phát biểu nào sau đây chính xác:
A.      Môi chất Freon vừa sử dụng cho máy nén kín và máy nén bán kín.
B.      Môi chất ammoniac vừa sử dụng cho máy nén hở và máy nén bán kín.
C.      Môi chất amôniac chỉ sử dụng cho máy nén hở.
D.      Môi chất Freon chỉ sử dụng cho máy nén kín.
Câu 17:       Nguyên tắc nạp ga bổ sung cho hệ thống lạnh:
A.      Áp suất tại vị trí nạp bằng áp suất nén của  máy.
B.      Áp suất tại vị trí nạp bằng áp suất bình ga.
C.      Áp suất tại vị trí nạp thấp hơn áp suất bình ga.
D.      Áp suất tại vị trí nạp cao hơn áp suất bình ga.
Câu 18:       Nguyên tắc khi rút ga trong hệ thống lạnh:
A.      Nhiệt độ bình chứa ga cao hơn nhiệt độ ở vị trí rút ga.
B.      Áp suất tại bình chứa ga bằng áp suất tại vị trí rút ga
C.      Áp suất tại bình chứa ga lớn hơn áp suất tại vị trí rút ga.
D.      Áp suất tại bình chứa ga nhỏ hơn áp suất tại vị trí rút ga.
Câu 19:       Thiết bị hồi dầu được sử dụng trong trường hợp:
A.      Tỉ trọng của dầu bằng tỷ trọng môi chất lạnh lỏng.
B.      Tỉ trọng của dầu nhỏ hơn tỷ trọng môi chất lạnh lỏng.
C.      Tỉ trọng của dầu lớn hơn tỷ trọng môi chất lạnh lỏng.
D.      Dầu hòa tan trong môi chất lạnh.
Câu 20:       Thiết bị hồi dầu tự động được sử dụng trong trường hợp:
A.      Dầu tan hạn chế vào môi chất lạnh.         B.      Dầu không tan vào môi chất lạnh.
C.      Dầu nhẹ hơn môi chất lạnh.                       D.      Dầu tan vào môi chất lạnh.
Câu 21:       Bình tập trung dầu thường được sử dụng cho hệ thống lạnh:
A.      Dùng môi chất Frêon.                                  B.      Dùng môi chất Amôniac.
C.      Dùng môi chất Amôniac và Frêon.             D.      Công nghiệp.
Câu 22:       Áp suất xác định được ở bình chứa cao áp là:
A.      Áp suất khí quyển.                                        B.      Áp suất chân không.
C.      Áp suất tuyệt đối.                                          D.      Áp suất dư.
Câu 23:      Hiện tượng nào có thể dẫn đến mất áp suất dầu bôi trơn:
A.      Áp suất hút giảm.                          B.      Áp suất nén giảm bất thường.
C.      Áp suất hút tăng.                           D.      Nhiệt độ cuối tầm nén tăng làm giảm độ nhớt dầu.
Câu 24:      Hiện tượng áp suất hút tăng bất thường và áp suất nén giảm nhẹ, có thể:
A.      Hệ thống bị thiếu gas.                               B.      Hệ thống đang giảm tải.
C.      Năng suất máy nén bị giảm.                     D.      Van tiết lưu mở lớn.
Câu 25:      Dàn bay hơi hệ thống kho mát, kho bảo quản lạnh và bảo quản đông:
A.      Chỉ được cấp dịch bằng van tiết lưu nhiệt.
B.      Cấp dịch bằng hệ thống phân phối qua bình chứa thấp áp.
C.      Cấp dịch bằng hệ thống bơm cấp lỏng.
D.      Ba hình thức cấp dịch trên đều có thể dùng được.
Câu 26:      Những yếu tố nào sau đây gây tổn thất trong quá trình hoạt động của hệ thống lạnh:
A.      Không gian chết.
B.      Sự nâng nhiệt trong quá trình hút và nén.
C.       Độ chênh áp suất trong xy lanh với buồng hút và buồng nén.
D.      Tất cả các yếu tố trên.
Câu 27:      Những yêu cầu trong vận hành máy lạnh, điểm  nào sau đây là yêu cầu về mặt tổ chức:
A.      Người làm việc trong phòng máy phải được đào tạo chuyên môn về máy lạnh, nắm vững quy tắc an toàn và hệ thốngnơi làm việc.
B.      Nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của máy và thiết bị.
C.       Đảm bảo các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả. Thực hiện các công tác bảo dưỡng đúng chế độ.
D.      Tiết kiệm năng lượng và chi phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Câu 28:      Sửa chữa cấp cứu là dạng sửa chữa:
A.      Phục hồi các đặc tính kỹ thuật, duy trì trạng thái kỹ thuật tốt cho đến lần sửa chữa tiếp theo.
B.      Sửa chữa để đảm bảo các thông số kỹ thuật của hệ thốngtrong thời gian máy hoạt động.
C.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị có nguy cơ hư hỏng nặng nếu không sửa chữa kịp thời.
D.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị hư hỏng nặng, mất khả năng làm việc hoàn toàn.
Câu 29:      Mục đích của việc tháo mở dự phòng:
A.      Kiểm tra một cách có hệ thống sự làm việc chính xác của toàn bộ hệ thống, đánh giá tình trạng kỹ thuật các chi tiết và xác định tuổi thọ còn lại.
B.      Phục hồi tình trạng kỹ thuật tốt cho toàn bộ hệ thống.
C.      Sửa chữa và thay thế các chi tiết hư hỏng hay đã hết tuổi thọ.
D.      Bảo trì tất cả các chi tiết của máy nén.
Câu 30:       Độ hao mòn:
A.      Là khoảng cách (khe hở) giữa hai bề mặt ma sát được xác định bằng phương pháp đo kích thước.
B.      Là kết quả của quá trình mòn được xác định bằng các đơn vị định trước.
C.      Là sự dịch chuyển vi mô tương đối giữa hai vật khi ma sát, trong giới hạn chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động.
D.      Là sự tương tác giữa các bề mặt tiếp xúc, gây ra sự bào mòn.
Câu 31:      Dấu hiệu nào cho thấy hệ thống thiếu môi chất lạnh:
A.      Nhiệt độ phòng lạnh không đạt.
B.      Mức lỏng trong BCCA không đạt sau khi chạy pump-down.
C.      Áp suất nén giảm.
D.      Áp suất hút giảm.
Câu 32:      Những yêu cầu trong vận hành máy lạnh, điểm  nào sau đây là yêu cầu về mặt kỹ thuật:
A.      Người làm việc trong phòng máy phải được đào tạo chuyên môn về máy lạnh, nắm vững được hệ thống nơi làm việc.
B.      Nắm vững những quy tắc kỹ thuật an toàn máy lạnh trước khi vào làm việc, bất cứ cấp bậc, chuyên môn kỹ thật nào.
C.       Đảm bảo các thông số vận hành trong phạm vi an toàn và hiệu quả. Thực hiện các công tác bảo dưỡng đúng chế độ.
D.      Tiết kiệm năng lượng và chi phí vật tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Câu 33:      Trong hệ thống lạnh, bơm cấp dịch thường dùng để:
A.      Bơm môi chất lỏng phân phối cho dàn bay hơi.
B.      Bơm môi chất lỏng giải nhiệt cho bình trung gian.
C.      Bơm nước để giải nhiệt dàn ngưng và máy nén.
D.      Bơm dầu để bôi trơn các chi tiết chuyển động có ma sát.
Câu 34:      Yêu cầu khi lắp đặt bơm cấp dịch:
A.      Ngang  với đầu ra của bình chứa hạ áp.
B.      Cao hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 m.
C.      Thấp hơn đầu ra của bình chứa hạ áp 1-1,5 m.
D.      Thấp hơn đầu vào của bình chứa hạ á p 1-1,5 m.
Câu 35:      Sửa chữa phục hồi là dạng sửa chữa:
A.      Phục hồi các đặc tính kỹ thuật, duy trì trạng thái kỹ thuật tốt cho đến lần sửa chữa tiếp theo.
B.      Sửa chữa để đảm bảo các thông số kỹ thuật của hệ thốngtrong thời gian máy hoạt động.
C.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị có nguy cơ hư hỏng nặng nếu không sửa chữa kịp thời.
D.      Sửa chữa những máy móc, thiết bị hư hỏng nặng, mất khả năng làm việc hoàn toàn.
Câu 36:      Khi áp suất hút giảm, ta có thể xác định:
A.      Chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân.   B.      Bộ phận cấp dịch bị tắc nghẽn.
C.      Hệ thống đang giảm tải.                                  D.      Hệ thống thiếu gas.
Câu 37:       Phát biểu nào sau đây chính xác:
A.      Áp suất đầu đẩy tăng làm tỉ số nén giảm.
B.      Nhiệt độ bốc hơi tăng làm tỉ số nén tăng, tiêu hao điện năng ít.
C.      Nhiệt độ đầu đẩy quá cao( ˃1500C ) làm dầu gỉam khả năng bôi trơn
D.      Nhiệt độ ngưng tụ giảm làm tỉ số nén tăng, tiêu hao điện năng nhiều.
Câu 38:      Khi lắp đặt bình chứa hạ áp không  sử dụng bơm cấp dịch, ta cần lắp:
A.      Xa và thấp hơn thiết bị bay hơi.               B.      Xa và cao thiết bị bay hơi.
C.      Gần và cao hơn thiết bị bay hơi.              D.      Gần và thấp hơn thiết bị bay hơi.
Câu 39:       Động lực phân phối môi chất cho dàn bay hơi trong hệ thống cấp dịch bằng bình chứa thấp áp không bơm cấp dịch:
A.      Do chênh lệch áp suất của môi chất  trong bình chứa thấp áp và dàn bay hơi.
B.      Do chênh lệch áp suất thủy tĩnh giữa bình chứa thấp áp và dàn bay hơi.
C.      Do lực đẩy của máy nén.
D.      Chênh lệch áp suất giữa áp suất ngưng tụ và áp suất bay hơi.
Câu 40:      Máy lạnh dùng ga R22 sạc nhầm ga R134a có hiện tượng:
A.      Lạnh sâu hơn.                                            B.      Cường độ ampe tăng cao.
C.      Lạnh kém.                                                   D.      Không có hiện tượng gì.
Câu 41:      Trong hệ thống lạnh công nghiệp, vị trí nạp gas bổ sung:
A.      Sau van tiết lưu và trước dàn bay hơi.
B.      Sau bình chứa cao áp và trước van tiết lưu.
C.      Tiết lưu trực tiếp vào dàn bay hơi.
D.      Tại  đầu hút về máy nén.
Câu 42:      Khi hệ thống bị ngừng khẩn cấp do áp suất nén tăng cao, thì:
A.      Tìm nguyên nhân sự cố và khắc phục.
B.      Rút bớt môi chất ra khỏi hệ thống.
C.      Chờ cho áp suất giảm xuống bình thường rồi tiếp tuc vận hành.
D.      Tăng thông số cài đặt cho lơ le cao áp.
Câu 43:      Thanh truyền (tay biên) là chi tiết có nhiệm vụ:
A.      Truyền động cơ học từ động cơ cho truc khuỷu.
B.      Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và truyền cho piston.
C.      Thực hiện quá trình ép nén môi chất.
D.      Tiếp nhận trực tiếp công cơ học từ động cơ.
Câu 44:       Phương pháp dừng máy nào sau đây đây đảm bảo an toàn cho máy:.     
A.      Ngừng cấp dịch sau đó nhấn nút dứng máy.
B.      Ngừng cấp dịch chạy dồn ga sau đó nhấn nút off dừng máy
C.      Ngừng giải nhiệt dàn ngưng chạy dồn gas au đó nhấn nút off dứng máy.
D.      Ngừng cấp dịch dàn lạnh, ngừng giải nhiệt máy nén sau đó nhấn nút off dứng máy.
Câu 45:       Khi vận hành hệ thống lạnh công nghiệp nếu van chặn đẩy không mở thì:
A.      Áp suất phía hút và phía đẩy bằng nhau. B.      Áp suất phía đẩy tăng nhanh đột biến.
C.      Máy nén vẫn hoạt động bình thường.      D.      Áp suất phía hút giảm.
Câu 46:       Khi vận hành nếu van tiết lưu điều chỉnh quá nhỏ so với năng suất lạnh:
A.      Áp suất hút giảm.                                           B.      Nhiệt độ đầu hút giảm.
C.      Áp suất nén cao.                                             D.      Nhiệt độ đầu nén tăng
Câu 47:       Khi điều chỉnh nhiệt độ bốc hơi của môi chất thì:
A.      Nhiệt độ bốc hơi giảm làm nhiệt độ phía hút tăng.
B.      Nhiệt độ bốc hơi giảm làm áp suất bốc hơi tăng.
C.      Nhiệt độ bốc hơi tăng làm áp suất bốc hơi giảm.
D.      Nhiệt độ bốc hơi giảm làm áp suất bốc hơi giảm.
Câu 48:      Sec-măng hơi chi tiết có tác dụng:
A.       Đệm kín giữa carte với xy-lanh.
B.       Đệm kín đầu bịt trục giữa carte với môi trường.
C.      Như van một chiều giữa xy-lanh và buồng nén.
D.      Như van một chiều giữa xy-lanh và buồng hút.
Câu 49:       Độ cứng vật liệu chế tạo xy-lanh và piston:
A.      Vật liệu chế tạo piston cứng hơn vật liệu chế tạo xy-lanh.
B.      Cả hai đều dùng vật liệu có độ cứng thấp.
C.      Cả hai đều dùng vật liệu có độ cứng cao.
D.      Vật liệu chế tạo xy-lanh cứng hơn vật liệu chế tạo piston.
Câu 50:      Phương pháp nạp dầu cho máy nén:
A.      Dầu được hút vào tự nhiên do giảm áp suất bên trong carte.
B.      Dừng máy, tháo nắp thân máy và nạp dầu vào, sau đó chân không carte.
C.      Dùng bơm cao áp bơm dầu vào carte.
D.      Dùng phểu rót dầu vào carte.
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