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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.5  điểm)
	a. Công dụng, vị trí của TBBH.
- Công dụng: làm lạnh sản phẩm, trong đó môi chất có Tcao là sản phẩm và môi chất có Tthấp là Ga lỏng bay hơi.

- Vị trí: TBBH được đặt trước MN và sau VTL.
	0.25
0.25

	
	b. Trình bày TBBH ống vỏ chùm thẳng đứng có môi chất sôi trong ống và trong kênh.
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1-9. Môi chất vào và ra                     2. Nắp trước

3-7. Lối ra, vào của CTL                  4. Tấm chắn

5. Ống chứa môi chất sôi                  6. Van xã khí

8. Mặt sàng                                      10.Xã CTL

11.Đường chảy zíc zắc của CTL
	0.5
0.5


	
	+ Hoạt động:










- Chất tải lạnh vào TBBH theo đường ống (7) và ra theo đường ống (3), TĐN ngược dòng với môi chất lỏng sôi trong ống TĐN (5), nhờ chất tải lạnh bị lạnh đi và được dẫn đi làm lạnh sản phẩm, còn môi chất lỏng sôi sau khi nhận nhiệt, bay hơi và được MN hút về.

- Trong TBBH các tấm chắn thẳng đứng đặt trong không gian giữa các ống bên trong vỏ bình để tăng tốc độ chuyển động của chất tải lạnh.

- Toàn bộ thân, nắp và đường ống dẫn hơi được cách nhiệt

	0.5
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0.25

	Câu 2

(2.5 điểm)
	a. phương pháp giảm tải Máy Nén lúc khởi động 
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    Phương pháp này thực hiện nhờ 1 van tái tuần hoàn ( bypass ) đưa 1 phần hơi nén quay trở lại đầu hút xuống carte máy nén. Phần hơi này không tham gia vào quá trình làm lạnh, dẫn đến Qk giảm, Qo giảm theo, trở lực đầu đẩy giảm làm cho sự khởi động MN dễ dàng thắng được áp lực ma sát tĩnh. 
    Phương pháp này áp dụng cho MN nửa kín, MN hở, khởi động 2 tốc độ sao – tam giác.
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Mạch điện điều khiển tương ứng. 

- Khi MN khởi động chế độ sao, bật công tắc auto, van bypass có điện, MN chạy giảm tải. Khi chuyển sang chế độ tam giác, cuộn dây D có điện, ngắt tiếp điểm thường đóng, van bypass mất điện: MN chạy đúng tải.

- Trường hợp MN bị ngập dịch, người công nhân vận hành phải mở công tắc sang “man” để mở cưỡng bức van bypass giải quyết sự cố
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