NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH 3 PHA CƠ BẢN
[bookmark: _GoBack]3.2. ĐẤU MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA  
I. MỤC TIÊU:
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Kiến thức
-	Trình bày được nguyên tắc làm việc của thiết bị, phân tích được sơ đồ mạch điện 
2.   Kỹ năng
-	Lắp ráp được mạch điện khởi động trực tiếp cho động cơ không động bộ 1 và 3 pha  
-	Sửa chữa được hư hỏng thông thường trong sơ đồ mạch điện.
3.  Thái độ
- Tự tin, cẩn thận trong thực hành
- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp
     -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN BÀI HỌC
●  Bước 1:   Đọc sơ đồ mạch điện
 Mạch động lực và mạch điều khiển
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Hình mạch điện khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha
Ghi chú:        
                   L,N :  Nguồn 1pha từ lưới điện
                      K :   Công tắc tơ, cuộn dây, tiếp điểm chính, tiếp điểm phụ 
                OLR :   Rơle nhiệt 3 pha bảo vệ quá tải
 	       M    :  Tải động cơ
Nguyên lý làm việc của mạch 
Cấp nguồn bật CB nhấn nút ON cuộn dây contactor K có điện, động cơ hoạt động
·  Nhấn nút OFF: Ngắt mạch
· Trong quá trình động cơ hoạt động: nếu quá tải rơle nhiệt tác động ngắt mạch contactor K không có điện động cơ ngừng, đèn L1 sáng

●  Bước 2: Kiểm tra nhận diện vị trí các khí cụ trên mô hình bảng điện. 
     -     Nút nhấn ON- OFF: số lượng 1
     -     Công tắc tơ : số lượng 1
     -     Over load relay (rờ le nhiệt 3pha) : số lượng 1
* Lưu ý: Không được bỏ qua thao tác kiểm tra các khí cụ điện
   
 ●  Bước 3: Kiểm tra các thiết bị điện, khí cụ điện.    
     -	Tiếp xúc của các tiếp điểm 
     -	Sự liên lạc của các cuộn dây 
     -	Cách điện của các thiết bị và khí cụ điện (Rcđ  ≥ 5MΩ) 
* Lưu ý: Đầu cốt phải tiếp xúc tốt với các cọc dây nối 

●  Bước 4: Đấu mạch điện điều khiển theo sơ đồ.
     -     Nguyên tắc :Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
* Lưu ý: đấu từng nhánh xong phần nào phải thử nguội kiểm tra bằng ohm kế.

●  Bước 5: Kiểm tra nguội toàn bộ mạch điện điều khiển.
* Lưu ý: dùng đồng hồ VOM kiểm tra hai đầu cấp nguồn của mạch.

●  Bước 6: Vận hành mạch.
      -     Cấp nguồn : bật CB
      -     Nhấn nút khí cụ phải làm việc theo đúng nguyên lý mạch
      -     Ghi nhận kết qủa qua sự hoạt động của mạch.    
             
 III.  MỘT SỐ HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP	
1. Đối với khí cụ điện
-   Tiếp điểm của các thiết bị lão hóa, đóng cắt không dứt khoát (như công tắc tơ, rờle nhiệt).                                    
-   Nút nhấn tiếp điểm tiếp xúc không tốt.
-   Cháy cuộn dây làm việc của các khí cụ điện trong mạch.
-   Đứt cầu chì hoặc dây nối mạch điều khiển
-   Rờle nhiệt bị hư. 
2. Đối với mạch điện
	TT
	Hư hỏng thường gặp
	Nguyên nhân
	Khắc phục

	1
	Mạch điện không hoạt động
	Đấu mạch sai
	Kiểm tra và đấu lại

	2
	Mạch điện bị nổ khi đóng điện
	Đấu mạch sai, ngắn mạch
	Kiểm tra các trạm nối dây đấu sai



IV. An toàn điện: 
Lưu ý: Khi đấu điện phải cúp CB cắt nguồn điện chính
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