## Slide 1: TIỂU LUẬN AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH

## Slide 2
Mục lục:
1. ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH.
2. MÔI CHẤT LẠNH TRONG KỸ THUẬT AN TOÀN
3. AN TOÀN CHO MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.
4. AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG.
5. KHÁM NGHIỆM KỸ THUẬT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG

## Slide 3
1.1.Đại Cương.
Khi chế tạo thiết bị và lắp đặt hệ thống lạnh phải đặc biệt chú ý kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp
Ở nước ta 11/3/1986, Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước đã ban hành tiêu chuần Việt Nam về kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh: TCVN 4206 -86 có hiệu lực từ ngày 1/1/198
Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiế bị trong các xí nghiệp lạnh nhờ các biện pháp tổ chức, phòng chống cháy nổ
các máy và thiệt bị của hệ thống lạnh phải được chế tạo, lắp đặt và bảo dưỡng vận hành theo đúng tiêu chuẩn
1.ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH.

## Slide 4: 1.2.CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG.
Đã có chứng chỉ hợp pháp qua lớp vận hành chuyên môn về vận hành máy lạnh
Đối với thợ điện: Phải có chứng chị chuyên môn đạt trình độ công nhân vận hành thiết bị điện
Hằng năm xí nghiệp cần kiểm tra nhận thức của công nhân viên kỹ thuật
Tất cả cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp phải hiểu rõ an toàn và cách cấp cứu khi xảy ra tai nạn.
Phải đăng ký với thanh tra Nhà Nước về thanh tra an toàn lao động các thiết bị làm việc có chịu áp lực và an toàn về điện. Phải niêm yết quy trình vận hành máy lạnh tại phòng máy.
Cấm người không có trách nhiệm vào phòng máy.
Phòng máy phỉa có trang thiết bị, phuong tiện dập lửa khi có hỏa hoạn.
Cấm để xăng, dầu và các chất lỏng dễ bay hơi trong phòng máy.
Cấm người vận hành uống rượu trong giờ trực vận hành máy.
Xí nghiệp lạnh cần phải lập ban an toàn lao động cơ quan do thủ trưởng cơ quan làm thủ trưởng để kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện nội quy an toàn lao động

## Slide 5: 2. MÔI CHẤT LẠNH TRONG KỸ THUẬT AN TOÀN
2.2.1.Nhóm 1:
Là nhóm các chất lạnh không gây ra cháy nổ và không độc hại đến sức khỏe của người, nhóm này bao gồm các môi chất như sau: R11, R12, R13, R22, R23, R113, R114, R500, R502, R744, R12B1, R13B1
2.2.2.nhóm 2:
Gồm các môi chất lạnh có đặc tính cơ bản là độc hại, hoặc ăn mòn, một số môi chất lạnh trong nhóm này có tính cháy nổ, nhưng giới hạn cháy nổ trong nhóm này tương đối thấp không dưới 3,5% thể tích trong không khí: R30,R40, R611, NH3, SO2.
2.2.3.Nhóm 3:
Gồm các môi chất lạnh có đặc tính cơ bản là về cháy nổ, vời giời hạn cháy nổ thấp hơn 3,5% thể tích trong không khí. Đại diện nhóm này là Etan (C2H6), Propan (C3H8), Butan(C4H10), Etylen ( C2H4), Propylen(C3H6).
2.2.Phân Loại Môi Chất Lạnh

## Slide 6
2.3. Những Nguy Cơ Do Môi Chất Lạnh Gây Ra Cho Con Người:
Nhiệt độ
Áp suất cao
Tác dụng trực tiếp pha lỏng
Xì vỡ môi chất lạnh

## Slide 7
2.4. Khi Sử Dung Môi Chất Lạnh Cần Chú Ý Đến Các Tính Chất Sau:
Tính chất vật lý:
Tính cháy nổ:
Tính chất sinh lý:
Môi trường:
. Tính chất hóa học

## Slide 8
Các Sự Cố Môi Chất Lạnh Gây Ra Ảnh Hưởng Đến Sức Khỏe Cho Người:
Gây kích thích niêm mạc mắt, dạ dầy, gây co thắt cơ quan hô hấp, làm bỏng da.
Gây ra mùi khó ngửi: Hắc, nên dễ phòng tránh (thường là môi chất lạnh NH3).
Làm giảm chất lượng sản phẩm, thực phẩm,
Khi hít phải nồng độ cao có thể bị ngạt thở, do thiếu dưỡng khí, nếu nặng có thể gây ra tử vong.
Đối với các môi chất lạnh Freon do bị phân hủy chất Clo tạo ra chat Phosgen rất độc hại cho cơ thể.

## Slide 9
Khi người bị nhiễm môi chất ta tiến hành cấp cứu:
Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nhiễm và đặt nạn nhân ở nơi thông thoáng.
Cởi, nới áo quần nạn nhân ra thỏa mái.
Loại trừ các vật gây trở ngại hô hấp, kiểm tra cơ thể nạn nhân, đặc biệt: nhịp tim, phổi, kịp thời cho thuốc thích hợp.
nạn nhân ngừng thở thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo cho thở ra, làm nóng cơthể bằng cách xoa.
Nếu nhiễm độc qua đường tiêu hóa thì phải gây nôn hoặc rửa đường tiêu hóa.
Nếu có vệt thương phỏng nặng thì phải bang bó giữ sạch vết thương.
Gọi bác sĩ và kịp thời đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu.
2.6. Các Biện Pháp Cơ Bản Cấp Cứu Người Bị Nhiễm Môi Chất.

## Slide 10
3. AN TOÀN CHO MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH
Quy định sơn các loại đường ống.
. Biện pháp tổ chức kĩ thuật an toàn
. Những yêu cầu chung đối với phòng đặt máy và công việc lắp đặt.
Mục đích và yêu cầu
.

## Slide 11
Mục đích và yêu cầu
đến an toàn hệ thống lạnh là kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong các nhà máy, xí nghiệp.
Tất cả các máy móc và thiết bị hệ thống lạnh phải được chế tạo và lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành, theo các tài liệu tiêu chuẩn về an toàn lao động.
Vào ngày 11-3-1986 ủy ban khoa học và bảo vệ kỹ thuật nhà nước (nay là bộ KHCN và môi trường) đã ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh TCVN4206-86. Có hiệu lực từ ngày 1-1-1987.
. A.Những yêu cầu chung đối với phòng đặt máy và công việc lắp đặt.

## Slide 12
Yêu Cầu Về Phòng Máy Và Thiết Bị.
Các hệ thống lạnh có môi chất thuộc nhóm 2 và 3 phải bố trí phòng máy và thiết bị cách các cơ sở sinh hoạt, công cộng từ 50m trở lên.
Phòng máy nên bố trí ở tầng trệt.
Phòng máy và thiết bị phải được đặt quạt gió đẩy và hút, năng suất hút trong 1 giờ gấp 2 lần thể tích phòng
Bệ máy và tổ hợp máy không được làm liền với móng tường và các kết cấu xây dựng khác của nhà xưởng
Diện tích các cửa sổ phải đảm bảo tỉ lệ 0.03 m2 trên 1m3 thể tích phòng đảm bảo chiếu sáng thông gió tự nhiên.
Bệ máy và tổ hợp máy không được làm liền với móng tường và các kết cấu xây dựng khác của nhà xưởng.
Ở mỗi phòng máy và thiết bị phải niêm yết sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh
Phòng máy và thiết bị phải được trang bị những phương tiện, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn điện và có tủ thuốc gia đình trong đó.

## Slide 13
Yêu Cầu Khi Nắp Đặt Máy Nén.
Máy nén đặt trong phòng có thể tích đủ lớn, không làm ẩm ướt và đủ thoáng, không đặt máy gần các nguồn điện.
Tổ hợp máy nén, dàn ngưng, làm mát bằng không khí phải đảm bảo cách tường ít nhất là 10-30cm
Các máy có công suất nhỏ có thể đặt bên trên các giảm chấn động bằng cao su. Nhưng các máy có công suát lớn phải đặt trên bệ xi măng có đổ bê tông có bộ phận giảm chấn động.
Tổ hợp máy phải được đặt cao hơn nền nhà để chống ướt và dễ dàng vệ sinh.
Bệ máy phải có các rảnh, khe để thoát dầu nhớt chảy
Yêu Cầu Khi Lắp Đặt Hệ Thống Lạnh.
. yêu cầu thử bền và thử độ kín.
Trình tự lắp đặt máy lạnh được lắp ráp đồng bộ ở dạng tổ hợp.

## Slide 14
Lắp đặt tổ hợp trên bệ máy.
Nối các ống dẫn hơi và lỏng từ máy đến tới thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.
Lắp các áp kế, van an toàn, các đường ống dẫn nước, và ống nước muối.
Lắp các áp điện: Các thiết bị điện, bảng điều khiển, mạch cung cấp nguồn, mạch điều khí, bảo vệ tự động…
Phải thử kỹ độ bền và độ kín môi chất lạnh của toàn bộ hệ thống.
Hút chân không cẩn thận.
Nạp gas và chạy thử hệ thống.
. yêu cầu thử bền và thử độ kín.
. Thử Bền.
Hệ thống lạnh | Bộ phận | Áp suất thử
Hệ thống lạnh NH3 | Bên cao áp Bên thấp áp | 18 12
Hệ thống lạnh Feron | Bên cao áp Bên thấp áp | 30 20

## Slide 15
Hệ thống lạnh | Bộ phận | Áp suất thử
Hệ thống lạnh NH3 | Bên cao áp Bên thấp áp | 15 10
Hệ thống lạnh Feron | Bên cao áp Bên thấp áp | 20 16
Nhận biết chỗ rò rỉ : bôi xà phòng , nghe tiếng xì …..
An toàn thử kín :người phải đứng cách xa hệ thống từ 20-25cm bình van giảm áp.
Thử kín
Hút chân không
Nạp gas và nạp dầu
Đường kính dây nạp gas NH3, không quá 12mm.
Khi nạp gas dùng găng tay cao su.
Không được đốt nóng bình gas bằng mọi cách.
Nạp dầu: nếu mức dầu trong vỏ máy thấp hơn vạch ở giữa kính quan sát thì phải nạp them dầu cho máy nén.

## Slide 16
Quy định sơn các loại đường ống.
Biện pháp tổ chức kĩ thuật an toàn.
An toàn chung
Dụng cụ đo lường và an toàn

## Slide 17
An Toàn Lắp Đặt Điện
Điện động lực cấp cho hệ thống lạnh cần bố trí sao cho có thể ngắt đọc lập với nguồn điện cấp cho các thiết bị khác như.đèn chiếu sáng, quạt thông gió.
Các quạt cần thiet cho mục đích thông gió an toàn cho các phòng máy hoặc các phòng có nguy cơ rò rỉ môi chất cần phải bố trí các công tắc đóng ngắt sao cho có thể tắt mở vị trí ngoài và trong.
Bố trí các thiết bị chiếu sáng thường xuyên đảm bảo đủ ánh sáng vận hành.
Cần bố trí thêm hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và di động cho phép kiểm tra vận hành và sơ tán người khi hệ thống chiếu sáng thường xuyên bị trục trặc.
Cần phải lắp môt hệ thống báo động rò rỉ môi chất với nguồn điện khẩn cấp độc lập.
Sử dụng các thiết bị điện chịu được ẩm cho các vị trí có thể xảy ra sự ngưng tụ hơi nướcĐối với hệ thống NH3 các thiết bị điện có các công tắc để ngắt tất cả các đường điện cấp vào phòng (trừ hạ áp báo động) tất cả các công tắc này là loại kín hoặc lắp bên ngoài phòng máy

## Slide 19
. 4.AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG.
a.Sự Hướng Dẫn.
Công nhân vận hành phải được hướng dẫn đào tạo,người lắp đặt và chế tạo
công nhân vận hành được nhà lắp đặt hoặc nhà chế tạo hướng dẫn về cấu tạo vận hành và các biện pháp an toàn cần thực hiện.
Nếu hệ thống lạnh nạp 25kg môi chất lạnh trở lên phải có bảng chỉ dẫn gần chỗ lắp máy nén sao cho dễ nhìn thấy nhất, hướng dẫn quy trình vận hành.
Cần vẽ sơ đồ tuần hoàn của hệ thống lắp đặt và các van khóa, nhà chế tạo, nhà lắp đặt phải cung cấp cùng với hệ thống lạnh một hoặc nhiều bản photo, hướng dẫn vận hành bảo dưỡng, sửa chữa.
b.Bổ Sung Môi Chất Lạnh
c.Bảo Dưỡng
d.Sửa Chữa

## Slide 20
e.Các Thiết Bị Bảo Vệ.
Thiết bị dập lửa theo quy phạm quốc gia, quốc tế, cần phải chọn đúng chủng loại, chất dập lửa phù hợp với môi chất lạnh trong hệ thống.
Quần áo găng tay bảo hộ, mặt nạ phòng chống độc, cần được lưu giữ cẩn thận gần hệ thống lạnh, không được đặt vào trong vùng tai nạn có thể xảy ra.
Các tiêu chuẩn về găng tay, quần áo, mặt nạ.... phải phụ thuộc vào môi chất lạnh.

## Slide 21
F.Kĩ Thuật An Toàn Trong Vận Hành Hệ Thống Lạnh
Theo quy phạm về an toàn lao động, thì vị trí đóng mở các van phải được niêm chì cẩn thận.
Vị trí chiếu sáng trong phòng lạnh phải tuân thủ theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành.
Khi tháo gỡ mở máy nén chú ý cho áp suất cacte nhỏ hơn áp suất của khí quyển và phải rút hết gas trong cacte ra thì mới được tháo máy.
Khi siết các chân bulong, đặc biệt là bulong nắp máy nén, khớp trục phải đảm bảo xiết chắc chắn , xiết đúng lực xiết đã ghi trong bảng hướng dẫn Không nên xử lý hay đổ môi chất lạnh bừa bãi đặc biệt đối với gas NH3.
Kiểm tra ,mô tơ và máy nén có bị nhiễm điện không ,kiểm tra các đầu nối các tiếp điểm của mạch điện có tốt không
Các thiết bị tự động,các bộ phận khởi động : Ap-tô-mát, các Rơ-le bảo vệ phải kiểm tra thật kỹ các đòn bẫy, lò xo , các tiếp điểm có bị cong hay không, các nút ,có tiếp xúc tốt hay không.
Kiểm tra các đồng hồ vôn kế va ampe kế phải trong tình trạng hoạt động tốt

## Slide 22
5. KHÁM NGHIỆM KỸ THUẬT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Khám Nghiệm Sau Khi Lắp Đặt
Xác định tịnh trạng lắp đặt có phù hợp với thiết kế không.xác định số lượng và độ tin cậy của van an toàn, áp kế, các dụng cụ kiễm tra và đo lường.
Xác định tình trạng kỹ thuật phía trong và phía ngoài thành thiết bị.
Xác định độ bền, độ kín các bộ phận chịu áp lực của máy lạnh.
. Khám Nghiệm Định Kỳ.
3 năm, khám xét bên trong và bên ngoài một lần.
6 năm, khám xét bên trong và bên ngoài có nghiệm thử áp lực một lần
Khi sửa chữa có hàn vá, hàn đắp, nắn các chỗ phồng, chỗ lõm; khi có hàn ở những bộ phận chịu áp lực.
Khi nghi ngờ tình trạng kỹ thuật máy lạnh không bảo đảm an toàn.

## Slide 23
Khám Nghiệm Bất Thường
Khi sửa chữa có hàn vá, hàn đắp, nắn các chỗ phồng, chỗ lõm; khi có hàn ở những bộ phận chịu áp lực.
Trước khi sử dụng lại máy lạnh đã nghỉ hoạt động trên một năm hoặc máy lạnh dời đi đặt nơi khác.
Khi nghi ngờ tình trạng kỹ thuật máy lạnh không bảo đảm an toàn.
Đăng Ký Sử Dụng Và Bảo Hộ Lao Động.
Lý lịch máy, thiết bị hệ thống lạnh với mẫu qui định:
Bản vẽ cấu tạo máy, thiết bị, ghi rõ những kích thước chính.
Bản vẽ mặt bằng nhà máy trong đó chỉ rõ vị trí đặt máy, thiết bị.
Sơ đồ nguyên lý hệ thống, phải ghi trên sơ đồ các thông số làm việc, các dụng cụ kiểm tra,đo lường, các cơ cấu an toàn.
Văn bản xác nhận chất lượng lắp đặt máy, thiết bị đã được tiến hành theo đúng thiết kế, phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn

## Slide 24
2.Đơn Vị Chế Tạo, Đơn Vị Lắp Đặt Máy, Thiết Bị Lạnh Phải Cung Cấp Cho Đơn Vị Sử Dụng Những Kiến Thức Cần Thiết Như.
  Qui trình vận hành toàn bộ hệ thống lạnh.
  Cách xử lý sự cố trong khi vận hành.
  Các điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa trong quá trình công nghệ bảo quản lạnh.
  Cac biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.
  Phạm vi ứng dụng của hệ thống lạnh
  Thuyết minh sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh.
  Thuyết minh sơ đồ điện của hệ thống lạnh.Những hư hỏng thông thường và cách khắc phục.
  Chỉ dẫn bôi trơn hệ thống lạnh.
  Chỉ dẫn Qui trình vận hành toàn bộ hệ thống lạnh.
  kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.
  Danh mục các chi tiết chống mòn và phụ tùng thay thế.
  Danh mục các linh kiện của hệ thống.

## Slide 25
3.Dụng Cụ Vệ Sinh, Bảo Hộ Lao Động Phải Có Đủ Cho Số Lượng Công Nhân Trực Ca.
Những dụng cụ lao động vệ sinh phải có
Quần áo bảo hộ lao động.
Găng tay cao su.
Mặt nạ phòng độc.
Bông băng, thuốc sát trùng