BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TIỂU LUẬN MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐỀ TÀI: AN TOÀN LÒ HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

GVHD: Th.s Phan Quốc Minh

LỚP:     DHNL8A

NHÓM: 2

TP.HCM ngày 4 tháng 09 năm 2015

Danh sách các thành viên nhóm 2

| Đổ Văn Duy Cường | 1206151 |
| --- | --- |
| Thái Quang Đức | 12012441 |
| Lê Đức Lộc | 12059911 |
| Huỳnh Thế Hiển | 12017761 |
| Hoàng Ngọc Tấn | 12065551 |
| Trần Anh Sơn | 12008591 |
| Phạm Tài Đức | 12056611 |
| Trang Tấn Tài | 12021921 |
| Nguyễn Trường Giang | 12022301 |
| Võ Tiến Đạt | 12061401 |

Chương I: NGUYÊN LÝ, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TÍNH LÒ HƠI

- Ứng dụng của lò hơi trong công nghiệp

- Lò hơi được sử dụng trong ngành điện năng

Nhiệm vụ của lò hơi trong ngành nhiệt điện là sản xuất hơi, tạo ra dòng hơi có động năng cao, để truyền động năng lên các cánh động của tuabine hơi làm quay trục tuabine-Máy phát điện.

- Lò hơi trong ngành chế biến thực phẩm:

Dùng hơi nước để sản xuất đồ hộp như: sửa, thịt, rượu, bia, nước giải khát, nước trái cây,…

- Lò hơi trong ngành công nghiệp dệt:

- Dùng hơi nước để nhuộm, hồ, sấy, vải.

Tùy theo công đoạn sử dụng nhiệt, công nghệ yêu cầu chế độ nhiệt có khác nhau.

- Lò hơi trong ngành công nghiệp sản xuất giấy, chế biến cao su, chế biến gỗ trong xây dựng cơ bản.

- Trong sản xuất giấy sử dụng nguồn nhiệt hơi nước dể hồ, nấu bột giấy, xeo giấy và hấp giấy.

- Trong ngành chế biến cao su: Dùng hơi nước cho các lò lưu hóa để hấp, sấy. Cho các công xưởng chế biến vỏ, ruột xe đạp, xe gắn máy, ô tô .v.v

- Trong ngành chế biến gỗ dùng để làm ván ép, bảo dưởng, xông, sấy gỗ, hấp tẩm dầu cho gỗ.

- Trong ngành xây dựng dùng hơi nước để sấy khô nhanh các cấu kiện bê tông, quay nhanh chu kỳ sản xuất và tăng năng suất cao.

- Trong ngành dịch vụ:

- Dùng để sưởi ấm, tắm hơi, vệ sinh, rửa các dụng cụ ăn uống nấu ăn.

Trong một số tàu biển có lò hơi sản xuất hơi, tạo ra dòng hơi có động năng cao, để truyền động năng lên các cánh động tuabin làm quay tuabin-chân vịt tàu. Ngoài ra trên tàu còn có lò hơi phụ tùng dùng để sinh hoạt và xông dầu cho máy chính.

- Nguyên lý làm việc của lò hơi.

Nhiên liệu và không khí được đưa vào trong buồng đốt nhờ các thiết bị ( tùy theo từng loại nhiên liệu mà thiết bị đưa nhiên liệu cho lò hơi có cấu tạo khác nhau). Trong buồng đốt, chất đốt được hòa trộn với không khí vầ hình thành quá trình cháy, tỏa nhiệt rồi truyền cho nước trong lò hơi. Hơi nước được tách ra khỏi mặt thoáng của nước, hơi nước được tạo ra có trạng thát bão hòa, hơi bão hòa được đưa qua bộ quá nhiệt để nâng cao nhiệt độ thành hơi quá nhiệt.

- Cấu tạo của lò hơi

Ở đây chỉ nêu cấu tạo của hai loại lò hơi được dùng phổ biến trong công nghiệp. đố là lò hơi ống lò, ống lửa nằm và lò hơi ống nước đứng.

1. Lò hơi ống lò, ống lửa nằm.

- Thân lò:

Thân lò có kết cấu hình trụ tròn, thân lò được chế tạo từ một hoặc nhiều tấm thép nối với nhau bằng phương pháp hàn, trên thân có khoét lỗ người chui dạng elip, có bán kính trục ngắn của elip trùng với đường sin của thân lò, để tránh hiện tượng xé dọc thân lò khi thân lò chịu áp lực cao.

- Ống lò.

Là không gian thực hiện quá trình cháy của chất đốt, hai đầu được hàn chắc vào hai mặt sàn.

Có hai loại ống lò:

- Ống lò dạng trụ gợn sóng.

- Ống lò dạng trụ phẳng.

- Mặt sàng.

Có hình dạng bất kỳ trừ dạng bán cầu, chỉ có thể tạo từ một tấm thép hoặc nhiều tấm thép ghéo lại với nhau.

Mặt sàn được hàn chắc vào thân lò hơi và hai đầu ống lò, còn các ống lửa nối vào mặt sàn bằng phương pháp đúc hoặc hàn tùy theo điều kiện về nhiệt độ và kích thước của từng đường ống.

- Hộp lửa.

Là không gian làm cho nhiên liệu tiếp tục cháy hết và chuyển hướng dòng khí trước khi vào ống lửa.

- Ống lửa.

Có nhiệm vụ chuyển dòng khí lò từ hộp lửa ra ống khói và là bề mặt trao đổi nhiệt, diện tích trao đổi nhiệt của ống lửa chiếm 80-90% tổng diện tích trao đổi nhiệt của lò hơi.

2. Lò hơi ống nước dạng đứng.

- Bao hơi (ống góp): Là phần chứa hơi của lò hơi.

- Bao nước: Là phần chứa nước của lò hơi, bao hơi, bao nước thường có cấu tạo giống nhau.

- Thân trong và tân ngoài thường óc dạng hình trụ.

- Nắp, đáy, sàng có hình dạng bất kỳ.

- Ống nước: Khác với ống lửa ở đây nước đi trong ống và khói đi bên ngoài ống.

3. Ưu nhược điểm của hai loại lò hơi.

- Lò hơi ống lửa:

- Ưu điểm

- Nhờ ống lửa lớn và thẳng đồng thời nước đi ngoài ống lửa, nên có thể sử dụng nước có yêu cầu chất lượng không cao lắm.

- Thân lò chứa nhiều nước làm cho lò hơi có năng lực tiềm tàng lớn, áp suất lò hơi khá ổn định nay cả đột ngột tăng giảm số lượng hơi lấy từ lò hơi

- Chiều cao của không gian chứa hơi khá lớn, lưu tốc hơi nước ra mặt tách hơi bé, nên độ khô khá cao.

- Nhược điểm.

- To, nặng, chứa nhiều nước, cường độ bốc hơi yếu.

- Nước nhiều và không lợi cho sự tuần hoàn nên thời gian đốt lò hơi lấy hơi lâu

- Khi nổ sẽ xé vở thân lò gây nguy hiểm

- Lò hơi ống nước.

- Ưu điểm:

- Gọn nhẹ hơn so với lò hơi ống lửa, ống nhỏ bố trí bề mặt hấp nhiệt lớn, cường độ trao đổi nhiệt cao.

- Có hiệu suất cao hơn.

- Có thể chế tạo được các loại lò hơi có công suất từ nhỏ đến lớn.

- Lượng nước trong lò có khả năng tuần hoàn tốt, nên thời gian đốt lò lấy hơi nhanh.

- Khi xảy ra sự cố nứt vỡ không gây nguy hiểm lắm, vì lượng nước trong lò ít.

- Nhược điểm

- Do đường kính ống nhỏ, cường độ trao đổi nhiệt cao, nên chất lượng nước yêu cầu cao, việc bão dưỡng nước phức tạp hơn.

- Do nước ít, năng lực tiềm tang bé, áp suất hơi sẽ ít ổn định khi có nhu cầu thay đổi đột ngột.

IV.Phân loại lò hơi

- Theo công dụng.

- Lò hơi công nghiệp.

- Lò hơi sử dụng trong nhà máy nhiệt điện

- Theo công suất.

- Lò hơi nhỏ: D ≤ 12T/h

- Lò hơi trung bình : 12T/h < D ≤ 110T/h

- Lò hơi lớn : D>110T/h

- Lò hơi cực lớn: D>600T/h.

- Theo áp suất

- Lò hơi hạ áp : P≤ 10 at

- Lò hơi trung áp: 10 at < P < 40 at

- Lò hơi cao áp: 40 at < P < 100at

- Lò hơi siêu áp: P> 100at

- Theo nhiệt độ

- Lò hơi không có bộ quá nhiệt

- Lò hơi có bộ quá nhiệt

- Lò hơi có bộ quá nhiệt trung gian.

- Theo sơ đồ chuyển động của nước và hơi

- Nồi hơi tuần hoàn tự nhiên

- Lò tuần hoàn cưởng bức

- Lò hơi trực lưu.

CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO NỒI HƠI

I) Yêu cầu về chế độ nước cấp cho nồi hơi

1.Yêu cầu về chế độ nước cấp cho lò hơi theo TCVN 6006-1995

- Chế độ nước phải đảm bảo cho lò hơi và hệ thống cấp nước hoạt động không bị sự cố do cáu cặn, bùn và kim loại.

- Các loại lò hơi sau đây phải được trang bị xử lý nước.

Lò hơi trực lưu không giới hạn công suất

Lò hơ tuần hoàn tự nhiên hoặc cưỡng bức có công suất từ 1 tấn/h trở lên

- Cho phép sử dụng mọi phương pháp xử lý nước đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong tiêu chuẩn này.

- Đối với các lò hơi có công suất dưới 1 tấn/giờ, chiều dày lớp cáu cặn tại bề mặt tiếp nhận có cường độ tiếp nhiệt lớn hơn 1mm, ở tại thời điểm ngưng lò hơi để tiến hành vệ sinh.

- Chỉ tiêu chất lượng của nước cấp cho lò hơi tuần hoàn tự nhiên, cưỡng bức có công suất từ 1 tấn/h trở lên không được vượt qua trị số trong bảng sau:

Đối với lò hơi ống lửa:

| Các chỉ tiêu | Loại nhiên liệu sử dụng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lỏng, khí | Các loại khác |
| Độ trong suốt, không nhỏ hơn cm Độ cứng toàn phần, không lớn hơn gdl/kg Hàm lượng oxy hòa tan không lớn hơn g/kg (đối với lò hơi có công suất từ 0,2 t/h trở lên | 40 30 50 | 20 100 100 |

+Đối với lò hơi không có bô phận hâm hoặc có bộ phận hâm bẳng gang thì hàm lượng oxy co phép đến 100g/kg.

+Đối với lò hơi ống nước tuần hoàn tự nhiên có áp suất đến 40kg/cm2.

| Các chỉ tiêu | Áp suất làm việc lò hơi kg/cm2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đến 9 |  | Đến 14 |  | Đến 24 | Đến 40 |
| Độ trong suốt, không nhỏ hơn cm | 30 |  | 40 |  | 40 | 40 |
| Độ cứng toàn phần, không lớn hơn gdl/kg | 30(a) 40 |  | 50(a) 100 |  | 15(a) 20 | 5(a) 20 |
| Hàm lượng các hợp chất sắt g/kg | Không quy định |  | 300(a) Không quy định |  | 100(a) 200 | 50(a) 100 |
| Hàm lượng các hợp chất đồng g/kg | Không quy định |  |  |  |  | 300(a) Không quy định |
| Hàm lượng oxy hòa tan ( đối với lò hơi có công suất từ 02T/h trở lên) | 50(a) 100 | 30(a) 50 |  | 20(a) 50 |  | 20(a) 30 |
| Trị số pH ở 250C | 8,5-10,5 |  |  |  |  |  |
| Hàm lượng các sản phầm có nguồn gốc dầu lửa mg/kg | 5 | 3 |  | 3 |  | 0.5 |

Chú thích:

- Từ số chỉ trị số dùng cho lò hơi sử dụng nhiên liệu lỏng, khí, mẫu số dùng cho các loại nhiên liệu khác.

- Đối với lò hơi không có bộ phận hâm hoặc có bộ phận hâm bằng gang thì hàm lượng oxy hòa tan cho phép đến 100g/kg

- Trong một số trường hợp riêng biệt, nếu được phép của cơ quan có thẩm quyền có thể hạ thấp trị số pH đến 7.0

- Đối với các lò hơi được trang bị hệ thống xử lý nước, không cho phép bổ sung nước chưa xử lý cho lò hơi. Người chủ sở hữu lò hơi phải soạn thảo các quy trình xử lý nước, vận hành hệ thống xử lý và các quy trình liên quan, trong các quy trình cần quy định rõ:

- Trách nhiệm cụ thể của những người được giao việc.

- Các thiết bị và thông số kỹ thuật cơ bản của các thiết bị có liên quan đến hệ thống xử lý nước và tiêu thụ nước cấp.

- Chỉ tiêu chất lượng nước bổ sung, nước cấp, nước lò hơi và nước ngưng.

- Biểu đồ và phương pháp phân tích hóa nghiệm.

- Thống kê và chỉ dẫn tóm tắt hệ thống điều khiển tự động, đo kiểm, tín hiệu.

- Trình tự thao tác, kiểm tra các thiết bị trước khi đưa vào hoạt động, trong quá trình hoạt động và ngưng làm việc.

- Trính tự thao tác hệ thống thử khí, hệ thống xả bẩn định kỳ, liên tục, vận hành và ngưng lò hơi, chế độ xử lý nước.

- Các hư hỏng thường gặp và phương pháp khắc phục

2 ) Các chỉ tiêu:

- Độ pH: là tổng nồng độ các ion hydro (H+) có trong nước.

- pH  < 5.5 là nước có tính axit mạnh

- 5.5  < pH  < 6.5 là nước có tính axit yếu

- 6.5  < pH  < 7.5 là nước có trung tính

- 7.5  < pH  < 8.5 là nước có tính kiềm yếu

- pH  < 8.5 là nước có tính kiềm mạnh

- độ cứng của nước ; là tồng nồng độ ion canxi ( Ca2+), magiê  (Mg2+) có trong nước. Đơn vị đo độ cứng: mgđl/kg, gdl/kg, ppm( parts pet million:1ppm=1 mg/l)

- 1 mgđl/kg=50mg/l  CaCO3, 50 ppm CaCO3.

- Một đơn vị độ cứng Anh  =10 g CaCO3/0.7 lít nước

- Một đơn vị độ cứng Pháp  =10 g CaCO3/1 lít nước

- Một đơn vị độ cứng Đức  =10 g CuO/1 lít nước

- Một đơn vị độ cứng Mỹ   =1 mg CaCO3/1 lít nước

- Tác hại sự đóng cáu cặn bên trong lò hơi:

- Cáu cặn bám bên trong lò hơi làm giảm hệ số truyền nhiệt  nhiệt độ khói thải tăng   giảm hiệu suất  tiêu hao nhiên liệu lớn hơn, công suất lò hơi giảm.

- Hệ số truyền nhiệt của thép: thép = 4050 kcal/m.giờ.độ

- Hệ số truyền nhiệt của cáu: thép = 0.2 kcal/m.giờ.độ

- Đối với lò hơi ống lò ống lửa:

- Mức tiêu hao nhiên liệu tăng khi bề dày lớp cáu tăng:

| Bề dày lớp cáu | Tiêu hao nhiên liệu |
| --- | --- |
| cáu=1mm | B=13% |
| cáu=2mm | B=17% |
| cáu=3mm | B=24% |

- Công suất lò hơi giảm khi bề dày cáu tăng:

| Bề dày lớp cáu | Tiêu hao nhiên liệu |
| --- | --- |
| cáu=0,51mm | B=1,52% |
| cáu=12mm | B=410% |
| cáu=23mm | B=1016% |

- Do đóng cáu cặn nên hệ số truyền nhiệt giảm làm cho nhiệt độ thành kim loại của các bề mặt tiếp xúc với ống lửa và khói tăng quá sức chịu đựng của kim loại gây nên sự nứt, phồng, vỡ dẫn đến hư hỏng các thiết bị.

- Do nhiệt độ khói thải tăng dẫn đến nhiệt độ ống khói tăng, làm cho ống khói bị oxy hóa dẫn đến hư hỏng.

- Tốn chi phí để ngưng lò cho việc vệ sinh phá vỡ cáu cặn.

- Nguyên nhân đóng cáu cặn bên trong lò hơi và biện pháp ngăn ngừa

- Sự bám cáu cặn bên trong lò hơi:

- Lò hơi sau một thời gian sử dụng, khi ngưng lò hơi và kiểm tra bên trong lò hơi ta thấy hiện tượng sau:

- Trên các bề mặt trao đổi nhiệt bị phủ một lớp cáu mịn, đặc điểm của lớp này rất cứng và bám chắc vào bề mặt đốt( bề mặt đốt càng nhám thì lớp bám ngày càng dày)

- Bụng (đáy) lò hơi, bao hơi, ống góp có một lớp bùn nhão đọng lại, bể dày của lớp này phụ thuộc vào xả xả lò, hiệu quả của việc xả đáy lò và sự tuần hoàn của nước trong lò.

-  Khu vực ranh giới phần chứa hơi và nước có một dãy trắng mờ mờ những bột xốp dính lại làm nên sự ăn mòn kim loại ở khu vực ranh giới này( ở một số lò hơi người ta thiết kế ống xả váng ở khu vực ranh giới mực nước để giảm sự ăn mòn kim loại)

- Điều kiện sinh thành cáu và quá trình sinh thành cáu.

- Điều kiện sinh thành cáu:

- Độ hòa tan của muối trong nước được đánh giá bằng thành tích số hòa tan của muối, ký hiệu TH.

- TH=[cation+].[Anion+]( gọi là tích số nồng độ)

- Khi nồng độ các ion trong nước tăng, tích số này tăng lên đến một mức nào đó đạt trạng thái bão hòa gọi là độ hòa tan của muối =1.

- Khi TH< độ hòa tan của muối trong dung dịch  không sinh cáu

- Khi TH> độ hòa tan của muối trong dung dịch   pha cứng tách ra nên sinh ra cáu cặn.

- Quá trình sinh thành cáu:

- Những pha cứng đầu tiên tách ra bám trên bề mặt đốt của lò hơi ở dạng mầm tinh thể, những mầm này phát triển trở thành lớp cáu cặn theo thời gian.

- Bề mặt càng nhám  càng dễ bám cặn.

- ở những nơi nào trong lò hơi có sự tuần hoàn của nước càng lớn thì càng ít bám cáu cặn.

- Độ đục của nước càng lớn  càng tạo điều kiện phát sinh cáu cặn.

- Trong lò hơi nước bốc hơi liên tục ( hơi sạch) làm cho nồng độ của muối trong phần nước còn lại tăng dần lên và đạt đến giới hạn hòa tan của muối làm cho pha cứng tách ra sinh ra cáu cặn.

- Những biện pháp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm sự đóng cáu trong lò hơi.

- Xử lý nước cấp cho lò hơi đúng theo chỉ tiêu nước cấp quy định.

- Tuyệt đối không được bổ sung nước chưa qua sử lý.

- Thường xuyên xả đáy lò hơi vào thời điểm thích hợp để đạt hiệu quả xả đá cao.

- Định kỳ thay nước lò hơi để giảm nổng độ muối của nước trong lò hơi.

- Thường xuyên xả váng ( đối với lò có lắp vàn xả váng hay còn gọi là van xả bề mặt nước vào thời điểm thích hợp để đạt hiệu quả xả váng nước cao.

- Định kỳ lấy mẫu nước kiểm tra các chỉ tiêu nước cấp theo quy định để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

- Mục đích ý nghĩa của việc xử lý nước lò hơi.

- Mục đích:

- Ngăn ngừa việc bám cáu cặn ở trên tất cả các bề mặt.

- Duy trì độ sạch của hơi ở mức cần thiết.

- Ngăn ngừa quá trình ăn mòn kim loại bên trong lò hơi, thiết bị sử dụng hơi và đường ống dẫn hơi.

- Ý nghĩa.

- Bảo đảm tuồi thọ lò hơi, an toàn cho người sử dụng lò hơi.

- Giảm tiêu hao nhiên liệu, giữ được công suất lò hơi.

- Giảm chi phí cho việc phải ngưng lò để làm vệ sinhvà phá cáu cặn.

Tùy theo yêu cầu của nước cấp mà chọn biện pháp và mức độ xử lý khác nhau.

- Các phương pháp xử lý nước cho nồi hơi.

- Phương pháp lọc:

Nhằm loại trừ những tạp chất vô cơ, hữu cơ có trong nước, khử mùi.

- Phương pháp lắng cặn.

Dùng bể lắng.Ví dụ: dùng hóa chất đưa vào như vôi để khử mùi cacbonat, tăng độ pH. Muối được tạo thành lắng xuống đáy và được xả ra ngoài.

- Phương pháp trao đổi ion.

Dùng để làm mềm nước, thường dùng nhất là phương pháp trao đổi cation là quá trình trao đổi giữa các cation của hợp chất hòa tan trong nước có khả năng sinh cáu ở trong lò hơi với cation của những vật chất nào đó không hòa tan  trong nước để tạo nên những chất mới tan trong nước và không có khả năng sinh cáu cặn.

Chất cung cấp cation để trao đổi gọi cationit (hay còn gọi là hạt nhựa cationt)  còn ký  hiệu là resine(R-), loại thường dùng nhất là NaR

Phản ứng trao đồi ion:

2NaR + Ca2+  CaR2 +2Na+

- Giữ lại trong thiết bị hòa tan trong nước( không có khả năng sinh cáu)

Sau một thời gian làm việc thì các Resine mất tác dụng do các cation mất đi  phải khôi phục trở lại gọi là hoàn nguyên cationit.

- Phương pháp khử oxy trong nước:

- Phương pháp gia nhiệt: gia nhiệt nước đến điểm sôi ở áp suất nhất định

- Phương pháp dùng hóa chật: dùng Natri Sungit hay KaliSunfit công nghiệp

2Na2SO3 + O2  2Na2SO4

2K2SO3 + O2  2K2SO4

- Phương pháp dùng hóa chất.

Dùng hóa chất bơm vào nước lò hơi: thông thường ta dùng dung dịch muối phốt phát : Na3PO4.10H2O hoặc Na2HPO4.10H2O để khử oxy hòa tan trong nước. Dùng phương pháp này kết quả tính toán sinh  thành hợp chấ Phốt  phát của Cà+ và Mg2+ khó hòa tan,  các hợp chấc này được tách ra và lắng xuống đáy nồi  xả ra ngoài khi xả bẩn.

2Na3PO4+3Ca(HCO3 )2  Ca3(PO4)2 +6NaHC O3

2Na3PO4+3Ca SO4 Ca3(PO4)2 +3Na2 SO4

Ngoài ra để xử lý độ pH của nước lò hơi đạt chỉ tiêu theo quy định, người ta cho thêm vào nước một lượng kiềm ( nếu độ pH trong nước nồi thấp hơn quy định)

Riêng chất Sungfit không nên bơm trực tiếp vào lò hơi hoặc vào đường ống bơm nước cấp vào lò hơi, nên bơm vào gần đáy bồn chứa nước nóng để có đủ thời gian phản ứng với oxy trong nước.

- Nguyên lý cấu tạo và vận hành bình trao đổi ion

- Nguyên lý cấu tạo

Bao gồm môt bình chứa hạt nhựa Resine, một đầu điều khiển và một bình chứa nước muối

- Nguyên lý hoạt động

- Ở vị trí làm việc( hình 1): nước cứng đi vào bình được tưới đều  trên bề mặt của hạt và đi từ trên xuống để trao đổi ion theo phản ứng:

2NaR + Ca2+ CaR2+2Na+

2NaR + Mg2+ MgR2+2Na+

Các ion  Ca2+; Mg2+ sau khi phản ứng với hạ nhựa Resine tạo thành CaR2, MagR2 được giữ lại trong bình, còn ion Na+ tan trong nước theo vào lò hơi( Na+ không có khả năng gây đóng cáu cặn trong nồi)

Sau một thời gian làm việc ta phải hoàn nguyên hạt nhựa Resine để trở lại trạng thái ban đầu

- Chu kì hoàn nguyên có  ba giai đoạn

- Giai đoạn 1(rửa ngược): Nước vào qua ống trung tâm xuống dưới, sau đó đi ngược lên trên và xả ra ngoài. Mục đích của giai đoạn này là để xới các hạt lên tao điều kiện tiếp xúc bề mặt tốt cho giai đoạn phản ứng hoàn nguyên ( giai đoạn 2)

- Giai đoạn 2( hoàn nguyên) : ở giai đoạn này nước đi vào từ trên xuống  đồng thời hút nước muối từ bình chứa nước vào trong để trao đổi ion theo phản ứng hoàn nguyên:

2NaCl + CaR2 CaCl2+2NaR

2NaCl + MgR2 MgCl2+2NaR

Các ion Ca2+, Mg2+ tạo thành muối clorua tan trong nước và được xả ra ngoài khi hoàn nguyên. Nồng độ dd NaCl từ 6%15% theo khối lượng tùy thuộc vào thời gian hoàn nguyên.

- Giai đoạn 3( rửa xuôi): ở giai đoạn này nước đi vào bình từ trên xuống xuyên qua hạt nhựa vào ống trung tâm xả ra ngoài. Đồng thời một phần nước được điền vào bồn chứa nước muối. Mục đích của giai đoạn này là để đưa các muối NaCl còn thừa ở giai đoạn hoàn nguyên thải ra ngoài.

Sau khi kết thúc giai đoạn rửa xuôi, bình trao đổi ion trở về trạng thái làm việc bình thường.

CHƯƠNG III: CÁC THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐO LƯỜNG, BẢO VỆ AN TOÀN

I:  Áp kế

Áp kế ( hay còn gọi là đồng hồ áp suất) là dụng cụ đo lường dung để đo áp suất, những  quy định về áp kế ( theo TCVN 6004/1995)

- Mỗi lò hơi phải có ích nhất một áp kế thông với phần chứa hơi của lò hơi

- Trên đường nước cấp vào lò hơi dung bơm ly tâm hay piston cũng phải đặt áp kế tại đầu đẩy của bơm

- Áp kế phải nối với ống xi phông, có van ba ngã để lắp với áp kế kiểm tra

- Áp kế của lò hơi phải được kiểm định và niềm trì mỗi năm một lần và sau mỗi lần sữa chữa tại các cơ quan được phép kiểm định

- Thang đo của áp kế phải được chọn sao cho áp suất lớn nhất cần đo nằm trong phạm vi từ (1/3 - 2/3 ) thang đo, trên mặt áp kế phải có vạch đỏ chỉ áp suất làm việc lớn nhất của lò hơi.

- Áp kế phải đặt ỏ vị trí dễ nhìn thấy rõ rang nhất

- Đường kính của áp kế được chọn như sau:

- Không nhỏ hơn 150mm khi đặt cao đến 3m so với sàn phục vụ

- Không nhỏ hơn 200mm khi đặt cao trên 3m – 4m so với sàn phục vụ

- Không nhỏ hơn 250mm khi đặt cao trên 4m – 5m so với sàn phục vụ

- Không cho phép đặt áp kế cao quá 5m so với sàn phục vụ

- Cấm sử dụng áp kế trong những trường hợp sau:

- Không có niêm chì và dấu hiệu của đơn vị khiểm định ghi rõ ngày kiểm tra lần cuối

- Quá hạn quy định.

- Áp kế không làm việc hoặc làm việc không chính xác.

- Mặt kính bị vỡ.

II. Van an toàn

Van an toàn là thiết bị bảo vệ áp suất trong lò hơi không vượt quá áp suất quy định, những quy định về an toàn ( theo TCVN 6004/1995 ) như sau:

- Mỗi lò hơi phải được ít trang bị ít nhất 01 van an toàn thông với phần chứa hơi của lò hơi.

- Số lượng và đường kính lỗ thoát của van an toàn phải đảm bảo lò hơi không bị tăng áp suất qua tri số áp suất tác động mở của van an toàn

- Áp suất tác động của van an toàn được xác định bằng 1,1 lần áp suất làm việc định mức của thiết bị có đặt van an toàn

- Van an toàn phải được nối trực tiếp vào bullong, ống góp hay thân lò hơi nhờ ống nối. không cho phép đặt van khóa hay lấy hơi từ ống nối này

- Van an toàn phải có cấu tạo và lắp đặt sao cho trong quá trình làm việc áp suất cân chỉnh van không bị thay đổi, đảm bảo an toàn cho người vận hành khi van tác động và dễ dàng kiễm tra sự hoạt động của van khi lò hơi đang làm việc.

- Thiết bị đo, kiểm tra mực nước

Thiết bị đo mực nước là thiết bị để đo trực tiếp mực nước trong lò hơi, các thiết bị đo mức nước có thể là:

- Các ống thủy tối được làm bằng kim loại gắn trực tiếp vào bulong hay thân lò , trên dó có các van để kiểm tra mực nước bên trong.

- Ống thủy để đo trực tiếp mức nước theo nguyên tắc bình thông nhau bằng thủy tinh chịu nhiệt và áp suất của lò hơi và là loại vật liệu trong suốt. Ống thủy sáng có thể lắp thông với ống thủy tối hoặc gắn trực tiếp vào buloong hay thân lò hơi

- Các đồng hồ chi mức nước là thiết bị đo mức nước nhờ sự biến đổi điện, từ hay các dạng vật lý khác.

- Các lò hơi có công suất trên 02 tấn/ giờ phải có thiết bị tự động báo hiệu và bảo vệ cạn nước

- Các ống thủy phải có đủ van đóng mở và van xã, đảm bảo việc thông rửa và thay thế kính thủy tinh khi lò hơi còn đang làm việc. Các ống thủy tròn phải có bao che không cản trở việc theo dõi mực nước.

IV. Relay áp suất:

- Relay áp suất lắp thông với phần chứa hơi của lò hơi là thiết bị dung để điều chỉnh áp suất  làm việc của lò hơi hoặc bảo vệ lò hơi không làm việc quá mức áp suất quy định.

- Một số lò hơi còn dung relay áp suất để điều khiển chế độ đốt của lò hơi, điều chỉnh áp suất dầu ở hệ thống cấp đốt nhiên liệu.

V. Thiết bị tự động cấp nước và bảo vệ cạn nước, đầy nước.

- Thiết bị tự động cấp nước là thiết bị dùng để tự động đống mạch điện chạy bơm nước khi mức nước trong lò hơi xuống đến mức quy định và ngắt mạch điện chạy bơm nước khi mức nước trong lò hơi lên đến mức quy định.

- Thiết bị  bảo  vệ cạn nước hoạt động trên nguyên tắc : báo chuông + đèn khi mức nước trong lò xuống đến mức sự cố cạn nước cấp 1: báo chuông + đèn + ngưng hệ thống cấp nhiên liệu khi mức nước trong lò xuống đến mức sự cố cạn nước cấp 2.

- Thiết bị bảo vệ đầy nước hoạt động dựa trên nhuyên tắc : báo chuông + đèn khi mức nước trong lò lên đến mức sự cố đầy nước cấp 1 : báo chuông + đèn + nhưng hệ thống cấp nhiên liệu khi mức nước trong lò lên đến mức sự cố đầy nước cấp 2.

- Thiết bị tự động cấp nước và bảo vệ cạn nước , đầy nước trên lò hơi thường sử dụng loại điện cực dò mức nước hoặc dạng phao + tiếp điểm thủy ngân ( gọi là bộ Mc Donnell Miller ) hoặc dạng phao + bộ tiếp điểm đóng mở theo sự thay đổi của từ trường.

CHƯƠNG IV: LỊCH TU SỬA VÀ NỘI DUNG TU SỮA NỒI HƠI.

I: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo dưỡng, tu sữa lò hơi.

1. Mục đích công tác bảo dưỡng tu sửa lò hơi.

- Đảm bảo lò hơi không bị ăn mòn cả trong khi nghỉ và trong khi lò hơi hoạt động.

- Đảm bảo cho các bề mặt truyền nhiệt của lò hơi không bị bám bẩn và không bị cáu cặn.

- Đảm bảo cho các thiết bị, bộ phận khác của lò hơi làm việc tốt tin cậy, ít hư hỏng trong khi lò hơi lam việc.

2. Ý nghĩa công tác bảo dưỡng, tu sữa lò hơi.

- Đảm bảo lò hơi làm việc an toàn tin cậy.

- Đảm bảo lò hơi làm việc với hiệu suất cao nhất có thể.

- Duy trì khả năng làm việc của các thiết bị chính và phụ: tăng tuổi thọ cho lò hơi.

Như vậy, khi thực hiện công tác bão dưỡng, tu sửa tốt sẽ góp phần quan trọng cho việc vận hànhlò hiệu quả, an toàn và có tuổi thọ cao, tức là góp phần quan trọng cho việc đạt đến mục tiêu thành công của doanh nghiệp.

II. Lịch bảo dưỡng, tu sữa định kì.

- Công việc hàng tuần.

- Vệ sinh lọc dầu, theo mức độ bám bẩn thực tế mà xác định lại chu kì cho các lần sau đó.

- Kiểm tra, lau chùi phốt-cell và béc phun dầu (nếu đốt dầu FO).

- Kiểm tra nhanh độ PH (giấy quỳ, thuốc thử phenophtalein ) và độ cứng của nước cấp.

- Nếu có thiết bị dự phòng như bơm, lọc, sấy… nên thay nhau làm việc mỗi tuần.

- Hàng tháng

- Kiểm tra bơm nước cấp và các phụ kiện khác của bơm ( như bộ chèn, van 1 chiều, motơ)

- Vệ sinh lọc nước, các thiết bị xử lý nước nếu có.

- Lấy mẫu nước cấpvà nước lò đi phân tích. Kết quả phân tích sẽ quyết định lại chế độ xử lý nước và xả đáy lò (Phân tích tầm quan trọng của việc này: quyết định việc ăn mòn và đóng cáu, làm lò hơi vận hành không an toàn, không hiệu quả). Đối với các lò hơi ống nước đặt đứng việc này có thể thực hiện theo chu kì hàng tuần.

- Hàng quý.

Thực hiện các công việc như ở mục hàng tháng, ngoài ra còn phải:

- Kiểm tra các béc đốt dầu, lọc dầu, phốt-cell, điện cực đánh lửa. kiểm tra tình trạng đóng bồ hóng khu vực buồng đốt.

- Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ khói thoát thành phần khói(nếu được).

- Hàng sáu tháng.

- Tháo rửa, lọc dầu.

- Tra dầu, mỡ cho động cơ, bơm…theo hướng dẫn của hãng chế tạo và catologue của thiết bị.

- Vệ sinh toàn bộ đường khói. Trong quá trình thông lò, kiểm tra việc ăn mòn và bám bẩn từng khu vực đường khói. Đối với lò hơi đốt củi, đốt than các loại cần kiểm tra và sửa ghi lò. Ghi lại kết quả kiểm tra, sữa chữa vào sổ theo dõi lò hơi tùy theo mức độ bám bẩn, hư hỏng mà điều chỉnh, xác định thời gian cho lần kiểm tra sữa chữa tiếp theo. Đối với lò hơi bình thường, sau 1000 giờ vận hành nên tiến hành kiểmtra toàn bộ đường khói.

- Kiểm tra các lớp bảo ôn, cách nhiệt đầu lò đuôi lò…vv

- Kiểm tra tổng quát lò, xem xét tình trạng các van, đường ống, thiết bị đo kiểm, các thiết bị trong hệ thống cấp nước, cấp gió.

- Hàng năm.

Thực hiện các công việc hạng mục như sáu tháng, ngoài ra còn phải:

- Kiểm tra vệ sinh đường nước: tháo cửa người chui ( hoặc lỗ vệ sinh ), xem xét tình trang ăn mòn và đóng cáu trong lò. Xả nước lam sạch phía trong lò. Nếu lớp cáu cặn bám dày bám đều khoảng >1mm hay bám cục bộ> 1.5mm) cần phải tiến hành phá cáu.

- Phá cáu bằng cơ khí:

Dùng nước xịt rửa: dùng khí nén thổi, dùng dao cạo cáu hình trái khế ( đối với lò hơi ống nước), dùng bàn chải sắt.

b) Phá cáu bằng hóa chất.

Tùy theo thành phần của cáu mà dùng các loại hóa chất thích hợp ( HCL, H2SO4…). Nguyên tắc chung cáu cacbonat dùng HCL, còn còn cáu oxýt dùng H2SO4, lưu ý các vấn đề sau:

- Nồng độ, nhiệt độ và thời gian tẩy rửa.

- Quy trình trung hòa axit (nồng độ NaOH ở từng nhiệt độ, thời gian khác nhau).

- Chất phụ gia lam chậm chất ăn mòn. Lưu ý về nồng độ, thời điểm và nhiệt độ phụ gia, tính độc hại của một số chất phụ gia.

- Đo kiểm tra điện trở nối đất an toàn và điện trở cách điện của các thiết bị điện, điện trở nối đất chống sét ở ống khoí lò hơi.

- Mời thanh tra lò hơi hay cán bộ kiểm định đến khám nghiệm lò theo lịch hẹn của lần khám nghiệm lò trước đó.

III. Bảo dưỡng khi lò hơi ngưng hoạt động.

- Khi lò hơi không làm việc, nếu không được bảo dưỡng tốt thì không khí lọt từ bên ngoài vào -> cấp oxy cho quá trình ăn mòn, sàn phẩm của sự ăn mòn khi nghỉ sẽ gia tăng quá trình ăn mòn khi lò hơi lam việc trở lại.

- Nguyên nhân:

- Khi lò hơi nghỉ do không khí lọt vào cung cấp O2 cho phản ứng:

32O2+2Fe→Fe2O3

- Khi lò hơi làm việc trở lại-> ở điều kiện nhiệt độ làm việc xảy ra phản ứng.

4Fe2O3+Fe→3Fe3O4

Phòng ăn mòn lò hơi trong thời gian ngưng là tìm biện pháp chống sự ăn mòn kim loại bề mặt đốt bởi oxy môi trường khi lò hơi ngưng ngăn ngừa không cho không khí tiếp xúc với kim loại trong lò hơi, giữ lò hơi luôn khô ráo.

Phòng ăn mòn lò hơi có nhìu biện pháp: phòng ăn mòn khô, phòng ăn mòn ướt, phòng ăn mòn bằng khí Nitơ nén ở áp suất cao.

- Phương pháp phòng chống mòn khô:

- Là tìm cách giữ cho không gian khói lò luôn có độ cao, bằng cách đốt sấy khô lò và không gian buồng lửa nhờ đốt củi, hoặc đốt dầu sau khi đã kiềm rửa ống lò, đã tháo hết nước trong ống lò, đã thổi khô ống lò..vv bằng khí nén. Sau khi sấy lò, dọn vệ sinh buồng lửa, người ta đưa vào buồng lửa và phần bề mặt đốt đuôi lò các chất hút ẩm như: Clorua canxi, vôi cục…vv đóng kín tấc cả các van xả, các nắp bao hơi, nắp cửa lò lại. Cứ sau 1 thời gian 7->10 ngày kiểm tra chất hút ẩm khác, đóng kín các cửa lò lại, cứ như thế trong suốt thời kì phòng mòn.

- Ưu điểm:

Biện pháp này đơn giản, ít tốn kém, nhưng hiệu quả phòng mòn không cao lắm.

- Nhược điểm:

Nếu việc đưa chất hút ẩm vào lò thực hiện không tốt sẽ rơi vãi trong lò, dễ gây cáu bẩn bao hơi và buồng đốt.

- Phương pháp phòng mòn bằng khí nén:

Sau khi vệ sinh mặt ngoài buồng đốt, bề mặt ống lò và các bộ phận  tiếp nhiệt, khi kiềm rửa ống lò xong, sau khi thổi khô các ống và bao hơi của lò, sau khi đốt lửa sấy khô thể tích buồng đốt và bên trong các ống lò, người ta khóa tấc cả các van xả khí, van xả động rồi bơm vào các ống lò chất khí chống ăn mòn như Nitơ và NH3 với áp suất dư từ 0,2->0,5 Kgcm2 . khi ấy, phần áp suất của oxy giảm đi, do đó, giảm sự hòa tan của oxy lên bề mặt kim loại, phương pháp này lượng oxy bị hút có thể gần bằng tỷ lệ oxytrong không khí. Sau khi bơm đầy khí vào lò thì đóng kín các cửa lò lại.

Sau 1 thời gian 5->10 ngày kiểm tra sự sụt áp khí Nitơ, phòng mòn qua đồng hồ áp suất. Nếu áp suất khí phòng mòn giảm ta tiếp tục bơm bổ sung, cứ thực hiện như vậy suốt thời kỳ ăn mòn.

- Ưu điểm: phương pháp này là hiệu quả phòng mòn cao, thực hiện đơn giản nhẹ nhàng.

- Nhược điểm: Gía thành cao, tốn kém, tiêu tốn nhìu hóa chất. Muốn phòng mòn bằng khí Nitơ, hoặc amoniac thì công nghệ rà, sữa chữa van, đường ống, làm kín các bộ phận rất khó khăn, tốn thời gian, nên phương pháp này thường áp dụng cho các lò hơi con tốt, kín.

c) Phòng mòn bằng phương pháp xả nước tràn:

Nước dùng để xả tràn phải là nước cất, không có khả năng đóng cáu cặn. Chỉ áp dụng cho các lò hơi ngừng vận hành trong thời gian ngắn 3->7 ngày.

d)Phòng mòn khi lò hơi ngừng làm việc 1->2 ngày:

Nếu nồi được bảo ôn cách nhiệt tốt thì khi ngừng 1 ngày có thể nhốt hơi nước trong nồi ở áp suất làm việc. Có nghĩa là khi ngừng nồi ta khóa tấc cả các van cấp hơi, van xả đáy, van xả khí lại, giữ nguyên áp suất trong lò hơi ở áp suất làm việc lớn nhất. Các  van trên đường nước cấp vào nồi ở trạng thái mở, mực nước trong bồn chứa nước cấp vào nồi phải đầy.

Lưu ý: Điều kiện để áp dụng biện pháp này là lò hơi phải:

- Lò hơi cách nhiệt tốt.

- Các van phải tuyệt đối kín.

- Van 1 chiều trên đường nước cấp vào nồi phải kín.

Dung tích chứa nước cấp vào nồi phải lớn hơn thể tích chứa hơi trong nồi.

Nếu lò hơi không được bảo ôn cách nhiệt tốt thì khi ngừng 1->2 ngày áp dụng phương pháp sau:

- Sau khi ngừng xả hết hơi, khóa van cấp hơi, mở van xả khí, bơm nước vào đầy nồi cho đến khi nước tràn qua van xả khí ở đỉnh nồi thì khóa van lại. Các van trên đường nước cấp vào nồi để ở vị trí mở. Bồn chứa nước cấp vào nồi phải chứa đầy nước.

Lưu ý: Điều kiện áp dụng biện pháp này là lò hơi phải:

- Mực nước ở bồn chứa nước cấp vào nồi phải cao hơn đỉnh nồi.

- Các van phải kín.

- Nước cấp vào nồi đã được khữ ocy hoặc đã có hóa chất khử oxy trong nước nồi.

IV. NHỮNG SỮA CHỮA LỚN CỦA NỒI HƠI.

- Theo thời gian hoạt động, các bộ phận chịu áp lực của lò hơi sẽ bị ăn mòn, rạn nứt, phồng móp…vv dẫn đến cần phải thay thế. Lớp cách nhiệt có thể bị xuống cấp, không còn cách nhiệt tốt dẫn đến cần phải thay thế toàn bộ. Những sửa chữa như trên gọi là những sửa chữa lớn của lò hơi. Khi tiến hành sửa chữa lớn cần lưu ý những vấn đề sau.

- Lên phương án sửa chữa.

- Trong phương án phải thể hiện rõ những vấn đề:

- Hư hỏng thực tế, nguyên nhân.

- Công việc cần làm.

- Các vật tư, vật liệu sử dụng. Các chứng từ về nguồn gốc vật liệu sử dụng.

- Các tính toán kèm theo.

- Trình tự thi công.

Kết luận và duyệt của cơ quan chức năng. Đối với các sửa chữa có thay thế ống lò mặt sàn và trên 30% ống lửa, nhất thiết phương án phải được cơ quan được phép chế tạo và sữa chữa của lò hơi phê duyệt.

- Tổ chức sửa chữa.

- Thợ hàn áp lực phải có bằng cấp đầy đủ.

- Thiết bị thi công phải đạt yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn.

- Đảm bảo an toàn khi tiến hành thi công.

- Nghiệm thu nguội.

- Đánh giá mức độ hoàn thiện so với phương án.

- Các số liệu kỹ thuật cần thiết như khe hỡ, độ phẳng, độ không đồng đều…

- Các chừng từ vật liệu được sử sụng.

- Chạy thử các thiết bị như bơm , quạt…

- Thử bền bằng nước theo TCVN 6004-6007.

- Kiểm tra các hoạt động của hệ thống tự vệ, tự động điều khiển và cơ cấu an toàn. Các giá trị cài đặt tác động phải phù hợp với TCVN 6004-6007.

- Nghiệm thu nóng.

- Cho lò mang phụ tải trong 18-24h để xem xét:

- Độ kín của các mặt bích van, nắp đậy, van an toàn…(kiểm tra độ kín đường nước)

- Độ ồn, rung, nhiệt độ lớp tôn ngoài cùng (chất lượng bảo ôn)

- Độ kín đường khói.

- Trong quá trình dao động phụ tải và ở chế độ phụ tải cực đại, theo dõi các tiếng động lạ cũng như các hiện tượng bất thường khác, ghi lại để làm việc cho cơ sở kết luận nghiệm thu sau cùng.

CHUONG V: QUY TRÌNH VẬN HÀNH NỒI HƠI

I. Quy Trình Vận Hành Nồi Hơi:

Lò hơi khi đưa vào vận hành bắt buộc phải có quy trình vận hành lò hơi. Trong quy trình vận hành phải quy định cụ thể những công việc, thao tác, phân công nhiệm vụ của công nhân đốt lò hơi trong 3 trường hợp sau:

- Chuẩn bị và đốt lò.

- Trông nom lò hơi khi làm việc.

- Ngừng lò.

1. Chuẩn bị đốt lò:

Trước khi đốt lò, phải kiểm tra kỹ càng lò hơi và các thiết bị phụ- cụ thể là:

- Phải xem kim áp kế có ở vị trí “0” hay không, van ba ngã có bị kẹt không, vặn thử van ba ngã về 3 phía xem có nhẹ không.

- Kiểm tra van an toàn xem quả tạ của van an toàn có đúng vị trí quy định không, hoặc chì niêm phong an toàn có còn không (nếu mất phải báo cáo cho người quản lý biết). Van an toàn kiểu lò xo thì xem mũ an toàn có được đậy kín và còn niêm chì không, lấy tay nâng thử van an toàn có nhảy không.

- Kiểm tra ống thủy, xem các van khóa ở ống thủy đóng mở có dễ dàng không, van xả đáy ống thủy có còn kín không, kiểm tra các vòi thăm mực nước (gọi là ống thủy tối) bằng cách vặn từng cái để xem mực nước trong lò hơi có phù hợp với mực nước trên ống thủy sáng hay không, khi đóng các vòi thăm mực nước phải kín.

- Kiểm tra các dụng cụ thao tác và các thiết bị, trang bị an toàn, bảo hộ lao động có đầy đủ không.

- Kiểm tra bên trong và bên ngoài, buồng lửa, mương khói, chân ống khói, các ống sinh hơi, các ống góp, các cửa chắn gió, chắn khói…xem có hiện tượng gì khác thường hay không, có hoạt động nhẹ nhàng không.

- Kiểm tra các bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn tín hiệu và hệ thống tự động…có đầy đủ và tốt không. Nếu thiếu đèn chiếu sáng ở những bộ phận quan trọng như: nơi gắn áp kế, ống thủy, van an toàn, nơi thao tác bơm, quạt, nơi đặt van hơi chính…thì nhất thiết phải báo cho phân xưởng để điều thợ điện tới ngay hoặc bổ sung ngay, nếu hệ thống tự động không làm việc tốt phải sửa ngay.

- Kiểm tra các quạt gió, quạt khói của lò hơi, xem các cầu chì của động cơ điện có đầy đủ và đúng quy cách không, động cơ điện có bị ẩm không, cho chạy thử quạt thổi, quạt hút, mở thử các lá chắn, kiểm tra dầu mỡ bôi trơn cho quạt.

- Kiểm tra bơm nước, bơm dầu, kiểm tra động cơ điện các bơm cũng như trên, kiểm tra dầu mỡ bôi trơn của bơm, chạy thử bơm điện, nếu mực nước trong lò hơi chưa đủ thì có thể cung cấp nước bổ sung vào lò hơi. Nếu lò hơi có bộ hâm nước thì nhiệt độ nước cấp vào lò hơi không được quá 900 C. Khi mực nước đúng quy định thì tắt bơm. Chú ý mực nước ở ống thủy, nếu thấy mực nước tụt xuống thì phải kiểm tra lại toàn bộ lò hơi để tìm ra chỗ xì, chảy nước.

- Xem xét nhiên liệu dùng cho lò hơi có đủ và đúng quy định không?

- Xem xét hệ thống nước cấp: từ bể đến các bình, các ống, các thiết bị xử lý nước…có làm việc tốt và và đủ lượng nước cung cấp cho lò hơi không.

- Sau khi kiểm tra xem xét kỹ càng các bộ phận của lò hơi như vừa nêu trên thì bắt đầu đốt lò:

+ Dầu đốt lò:

- Mở tất cả van dầu từ chỗ chứa dầu tới bơm, từ bơm tới các bộ phận sấy, từ bộ phận sấy tới ép dầu.

- Đóng điện bơm dầu, đóng điện bộ phận sấy.

+ Nước:

- Mở tất cả các van từ bồn chứa nước đến bơm, từ bơm đến lò.

- Thử nước trên ống thủy (gọi nước)

- Cho bơm nước làm việc (mực nước đến ½ ống thì là vừa)

+ Dầu mồi:

- Kiểm soát mực dầu mồi trong bồn chứa.

- Mở van dầu mồi.

- Khi nhiệt độ dầu mồi đến 900 C thì cho bơm dầu vào lò, bộ phận bắt lửa hoạt động (nếu lò hơi không bắt lửa thì bộ phận điện tử tiếp tục chu kỳ 2, chu kỳ 3).

- Khi lò hơi bắt đầu có áp suất thì phải hết sức tập trung theo dõi các hiện tượng xảy ra ở các bộ phận (các hiện tượng xì nước, xì hơi).

- Khi áp suất trong nồi còn dưới 1kgf/cm2 thì mở van xả khí hoặc kênh van an toàn lên cho khí thoát ra khỏi lò hơi, khi áp suất đến 1 kgf/cm2 thì đóng van xả khí hoặc van an toàn lại.

- Thông rửa, kiểm tra mực nước ở ống thủy.

- Xả van ba ngã của áp kế để kiểm tra áp kế (xem kim có về số “0” không.)

- Trong quá trình tăng áp suất từ “0” đến áp suất làm việc, nếu xảy ra hư hỏng gì ở nhũng bộ phận chủ yếu của lò hơi thì phải ngừng lò, hạ áp suất về “0” để sửa chữa. Tuyệt đối cấm siết ốc hay sửa chữa các bộ phận lò hơi khi lò hơi đã có áp suất.

- Trước khi lò hơi vào làm việc, phải xả hết nước đọng, mở một ít hơi sấy ống sau đó mới mở van từ từ cho qua đường ống.

- Trước khi cung cấp hơi cho các máy tiêu thụ hơi thì phải có quy định hay tín hiệu báo cho công nhân ở các nơi đó biết, tránh gây ra tai nạn lao động cho công nhân thao tác ở những máy dùng hơi.

2. Trông nom lò hơi khi làm việc:

Khi lò hơi đang làm việc, công nhân vận hành lò hơi phải thường xuyên xem xét áp kế, ống thủy và phải đảm bảo:

- Kim áp kế phải đạt dưới vị trí vạch đỏ quy định hay đúng vạch đỏ quy định (tùy theo yêu cầu áp suất của nơi tiêu thụ hơi). Khi có tình trạng thay đổi lưu lượng hơi, làm giảm áp suất hoặc tăng áp suất quy định phải mau chóng xử ly để ổn định áp suất.

- Mực nước trong ống thủy phải nằm giữa hai mực thấp nhất và mực cao nhất đã quy định trên ống thủy.

- Mỗi ca phải thông rửa ống thủy ít nhất 2 lần và luôn luôn giữ ống thủy sạch sẽ, kín và dễ thấy.

* Thứ tự thao tác khi thông rửa ống thủy:

- Đóng van nước thông ra ống thủy.

- Mở van xả đáy ống thủy cho nước và hơi thoát ra ngoài.

- Đóng kín van xả ống thủy, mở van nước ống thủy.

- Đóng kín van hơi ống thủy, mở van xả ống thủy.

- Mở van hơi ống thủy, đóng van xả ống thủy.

- Trong ca phải thường xuyên kiểm tra các van hơi chính, van cấp nước, van xả đáy nồi, van xả ống góp,…

- Trong ca phải kiểm tra van an toàn 1 lần, lấy tay nâng nhẹ van an toàn xem tác động có nhạy không. Tuyệt đối cấm xê dịch hay treo thêm vật nặng vào quả tạ.

- Trong ca thường xuyên xem xét chung quanh lò hơi, khi xem phía sau phải có người xem ở mặt trước lò hơi để thường xuyên theo dõi áp kế, ống thủy. Khi nghe có tiếng động bất thường trong lò hơi phải chú ý theo dõi và kịp thời xử lý, phải thường xuyên xem xét, cho dầu mỡ vào các ổ bôi trơn của bơm, quạt, các bộ phận truyền động khác.

- Khi lò hơi đang làm việc, tuyệt đối cấm sửa chữa một bộ phận nào có áp suất của lò hơi.

Công nhân vận hành lò hơi phải thực hiện xả bẩn liên tục (xả ván trên mặt nước lò) và xả bẩn định kỳ lò hơi xả cáu cặn dưới đáy lò.

- Nếu 2 lò hơi sử dụng chung một ống xả cặn thì tuyệt đối cấm xả 2 lò hơi cùng một lúc. Không được dùng que, gậy xeo vào tay van để xả vặn, tránh gãy tay van xả có thể đưa tới sự cố cạn nước nghiêm trọng trong lò hơi.

- Trước khi xả cặn phải lấy nước vào lò hơi tới mức cao nhất ở vạch trên của ống thủy, mục đích sau khi xả nước trong lò hơi tụt xuống là vừa.

- Trong quá trình xả bẩn phải thường xuyên chú ý theo dõi mực nước rong ống thủy, nếu thấy mực nước tụt xuống quá nhanh phải ngừng ngay việc xả bẩn lại để nghe ngóng, kiểm tra lại các bộ phận chứa nước của lò hơi.

- Xả bẩn nên tiến hành lúc sản lượng hơi thấp nhất thì có hiệu quả và tránh gây ra sự cố, vì lúc đó bường lửa tương đối ổn định. Trước khi xả bẩn phải hé mở van xả để sấy các ống xả trước độ 3 – 5 phút, sau đó mở van, để tránh gây dãn nở đột ngột các ống xả có thể đưa tới nứt hoặc gãy ống. Trong ca xả bẩn định kỳ ít nhất lá 1 lần (tùy theo mức độ có cáu cặn trong lò hơi).

Trình tự xả bẩn định kỳ:

+ Mở van chính (van lắp ở trong) từ từ, vừa mở vừa phải nghe ngóng, nếu van chính bị hở thì càng phải chú ý tránh phá hỏng van xả.

+ Hé mở van xả (lắp ở ngoài) để sấy ống xả (như nói trên) từ 3 – 5 phút, sau đó mở từng hồi van để xả.

- Mỗi kỳ xả nên xả từ 3 – 4 hồi.

- Mỗi hồi xả kéo dài 2 – 4 giây.

- Mỗi hồi cách nhau 7 – 8 giây.

Sau khi xả xong, đóng các van theo trình tự sau:

Đóng van chính lại trước, cũng chú ý nghe ngóng, nếu thấy không kín phải ghi vào sổ nhật ký vận hành của lò hơi đó.

3. Ngừng lò:

Có 2 trường hợp:

- Ngừng lò bình thường: tức là ngừng lò theo kế hoạch, theo dõi đã có từ trước,việc ngừng lò phải tiến hành từ từ đúng thời gian cho phép ( ngừng lò để sửa chữa hoặc ngừng lò để đổi ca).

- Ngừng lò sự cố: tức là ngừng lò khi xảy ra sự cố nguy hiểm, việc này phải tiến hành nhanh chóng, hạn chế tác hại của sự cố.

a. Ngừng lò bình thường để sửa chữa, vệ sinh:

Tổ trưởng đốt lò phải nhận được lệnh ngừng lò của cấp trên trước ít nhất là nửa giờ để kịp thời gian phổ biến cho công nhân đốt lò chuận bị mọi phương tiện ngừng lò.

- Thao tác ngừng lò là:

+ Giảm lượng nhiên liệu cho vào lò hơi.

+ Giảm dần gió cho vào lò hơi.

+ Giảm dần lượng hơi cung cấp cho sản xuất đồng thời giảm dần áp suất, khi áp suất hơi đã giảm xuống quá quy định thì đóng hẳn van cấp hơi, cắt hẳn hơi sang sản xuất, có thể xả hơi thừa ra ngoài trời.

+ Cúp điện bộ phận kiểm soát điện tử.

+ Cúp điện bơm dầu cho lò hơi.

+ Đóng van dầu mồi.

+ Đóng van hơi sấy dầu.

+ Đóng van hơi gia nhiệt nước.

- Sau khi ngừng cung cấp hơi cho sản xuất: phải cung cấp nước vào lò hơi đến mức cao của ống thủy.

- Cuối cùng cúp cầu dao điện bơm nước, cúp cầu dao điện chính và kiểm tra toàn bộ lần cuối cùng.

- Khi đóng mở các van, vòi (robine) phải tiến hành thật từ từ, tránh làm hỏng van và dễ gây ra tai nạn lao động.

- Thời gian ngừng lò của từng loại lò hơi phải theo đúng quy định trong quy chế, khi nước trong lò đã nguội 50 – 600 C mới cho phép tháo hết nước ra ngoài để tiến hành vệ sinh hay sửa chữa theo kế hoạch đã định.

- Ngừng lò đổi ca (vì lò không chạy 3 ca, chỉ chạy 1 – 2 ca trong ngày). Quá trình ngừng lò cũng tiến hành theo thứ tự như trên nhưng chỉ khác là:

- Không đợi lệnh của cấp trên mới dừng lò.

- Không cần xả bẩn sau khi ngừng lò.

- Không phải tháo nước ra khỏi lò hơi.

b. Ngừng lò sự cố:

Trong quy chế đã định, khi gặp những sự cố sau đây:

+ Lò hơi cạn nước nghiêm trọng.

+ Các bộ phận tiếp nhiệt của lò hơi bị xì hơi, xì nước hay biến dạng rõ rệt.

+ Buồng lửa bị sụp lở lộ các bộ phận của lò hơi ra ngoài hay làm cho khung lò hơi bị cháy đỏ.

+ Áp kế, ống thủy hỏng nghiêm trọng mà không có cái thay thế, báo cho tổ trưởng hay trưởng ca biết và khẩn trương, thận trọng.

* Thao tác ngừng lò sự cố như sau:

+ Tắt lửa, tắt quạt lò hơi.

+ Kênh van an toàn cho hơi thoát ra ngoài hoặc mở van xả hơi ra ngoài.

+ Nếu mực nước giảm xuống thấp quá mức trung bình thì cung cấp thêm nước vào lò hơi và tăng cường xả bẩn 15 – 20 phút một lần, mục đích làm lò hơi giảm nhiệt độ nhanh hơn.

+ Nhưng riêng đối với lò hơi cạn nước quá mức phải thao tác ngừng lò thận trọng hơn, tuyệt đối cấm cấp nước vào lò hơi khi nồi đã cạn nước nghiêm trọng (xem kỹ phần quy trình xử lý sự cố).

+ Nếu có quạt hút khói thì có thể cho quạt chạy để hút hết khói nóng ở trong lò ra ngoài, thời gian ngừng lò sự cố từ lúc bắt đầu tắt lò đến lúc tháo nước ra khỏi lò không được ngắn hơn 3 giờ.

CHƯƠNGVI: QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ NỒI HƠI

Trong quá trình vận hành lò hơi, nếu công nhân đốt lò không đúng chỉ dẫn trong quá trình vận hành hay thiếu tinh thần trách nhiệm gây những hư hỏng nghiêm trọng ở các bộ phận lò hơi hay gây ra những tai nạn cho công nhân đốt lò,... thì gọi là sự cố lò hơi.

Trong phần này sẽ giới thiệu một số sự cố điển hình thường thấy ở lò hơi, mỗi sự cố trình bày gồm có 3 phần:

-Hiện tượng.

-Nguyên nhân.

-Thao tác xử lý.

Trong thực tế sản xuất có thể găp những sự cố đặt biệt hơn, phức tạp hơn những sự cố nêu ở đây.Khi đó đòi hỏi công nhân vận hành phải bình tĩnh nghe ngóng, xác minh những hiện tượng, phán đoán những nguyên nhân để có những thao tác xử lý sự cố một cách kịp thời,chính xác.

I.Cạn nước quá mức:

1.Hiện tượng:

Trong lúc vận hành lò hơi, bất thình lình công nhân vận hành nhìn thấy ống thủy không còn nước, không nhìn thấy vạch ranh giới giữa nữa trắng và nữa đen óng ánh nữa mà thấy ống thủy chỉ một màu trắng của hơi , đồng thời có khi thấy kim áp kế tăng lên một chút, nếu áp suất tăng quá quy định thì nghe tiếng xì hơi ở van an toàn. Nếu nhìn vào cửa xem lửa thì thấy lửa trong lò cháy mãnh liệt, buồng lửa nóng hơn bình thường.

2.Nguyên nhân:

-Do sự sơ suất của công nhân đốt lò,quên không theo dõi thường xuyên mức nước trong ống thủy,quên không cung cấp nước cho lò hơi.

-Do van xã đáy lò hơi bị hở, nướ chảy quá nhiều, mức nước trong ống thủy tụt xuống nhanh chóng mà không hìn thấy.

-Do lò hơi có bộ phận nào đó bị vỡ (nứt), nước thoát ra ngoài mà không biết (thường xì vỡ ở ba lông), ống sinh hơi, ống góp, mặt sàn).

-Do bơm nước hỏng hay vị trí các van nước vặn không đúng, nên mặc dù bơm có chạy nhưng nước không vào lò hơi, công nhân vận hành  không chú ý theo dõi ống thủy.

-Do hệ thống nước bị tắc hay do bơm bị mất chân không (bơm li tâm) nên nước không vào lò hơi được.

-Cũng cần chú ý có khi có hiện tượng “mức nước giả tạo” tức là các đường ống nước, ống hơi thông ra ống thủy tắc nghẽn, sau khi xả ống thủy xong, cho ống thủy làm việc lại thì không thấy còn nước ở ống thủy nữa, thực ra nước trong lò hơi còn đủ mức bình thường nhưng cũng có trường hợp ngược lại. Cũng do các ống nước, ống hơi thông ra ống thủy bị tắc cả làm cho ống thủy vẫn còn cao nhưng mực nước thực ế trong nồi đã xuống thấp quá mức. Đây là trường hợp hết sức nguy hiểm.

-Để khắc phục hiện tượng cạn nước giã tạo trên, công nhân vận hành phải nhìn mực nước ở trong ống thủy liên tục và phải thường thấy mặt nước trong ống thủy rung rinh, lên xuống chút ít. Khi thấy mặt nước trong ống thủy đứng im lâu, phải kiểm tra mực nước thực ế trong nồi bằng cách thay đổi ống thủy.

3. Thao tác:

Trước hết phải xem xét kỹ ống thủy có bị chảy nước không, sau đó kiểm tra mức nước bằng cách gọi nước, thao tác như sau:

-Đóng chặt van thông hơi, van thông nước ra ống thủy.

-Mở van xả đáy ống thủy cho hơi và nước thoát ra ngoài ống thủy, sau đó đóng van xả ống thủy lại.

-Từ từ mở van nước ra.

-Nếu còn thấy lấp ló nước ở mặt kính đáy ống thủy là còn khả năng cung cấp nước bổ sung vào lò hơi, công nhân đốt lò sẽ tiếp tục thao tác như sau:

- Tắt ngay lửa lò hơi.

- Chạy bơm cấp nước vào lò hơi thì phải mở từ từ, thận trọng, nghe ngóng những tiếng động phía trong lò, theo dõi mức nước ở trong ống thủy.

- Nếu không có hiện tượng gì bất thường xảy ra thì cung cấp nước đến mức thấp nhất của ống thủy (vạch quy định dưới) thì tắc bơm nguồn cung cấp nước vào lò hơi cho đến mức trung bình của ống thủy. Nếu đã kiểm tra mức nước nồi bằng cách gọi nước hai lần mà không thấy mức nước lấp ló ở đáy ống thủy thì phải mở các vòi kiểm tra mức nước của lò hơi (mở vòi dưới cùng trước rồi đến mở vòi giữa). Nếu không thấy vòi nào có nước thì nhanh chóng thao tác ngừng lò sự cố, tuyệt đối không được cung cấp nước vào lò hơi nữa.

- Nếu mở vòi dưới cùng thấy còn nước thì phải kiềm tra lại ống thủy 1 lần nữa (vì vòi dưới cùng bố trí cao hơn đáy ống thủy 1 chút mà còn nước, chứng tỏ ống thủy bị hỏng). Nếu cần phải thông ống thủy.

II. Thao tác ngừng lò khi cạn nước nghiêm trọng.

- Tắt ngay lửa trong lò hơi.

- Tắt bơm nước, đóng chặt van nước cấp vào lò hơi.

- Đóng van cấp hơi sang sản xuất.

- Tuyệt đối cấm cấp nước lạnh vào lò hơi trong suốt quá trình thao tác xử lý sự cố.

Giữ nguyên hiện trường và lập biên bản.

III. Nước đầy quá mức:

- Hiện tượng:

- Thường thấy nước ngập hết cả ống thủy, toàn thân ống thủy 1 màu trắng ống ánh.

- Có thể cùng 1 lúc thấy áp suất của lò hơi giảm xuống từ từ (kim áp kế tụt xuống dần).

- Nếu lò hơi cung cấp hơi cho các nơi tiêu thụ dễ phát hiện như: tuabin, sấy hỗn hợp hơi nước thì ở những nơi tiêu thụ sẽ thấy có hiện tượng bất thường.

- Nguyên nhân:

- Do công nhân vận hành lò hơi sơ suất không theo dõi ống thủy khi đang lấy nước vào lò hơi, quên tắt bơm nước khi lò hơi đầy đủ nước.

- Van cấp nước của lò hơi bị xì hở lớn, khi lò hơi khác lấy nước (lắp chung 1 đường ống) thì nước cũng do van cấp nước hỏng mà vào lò hơi cho đến khi đầy nước, công nhân đốt lò cũng không biết.

- Chú ý: khi thấy nước ngập hết ống thủy (sau khi thông rửa ống thủy xong, cho ống thủy làm việc lại). Nhưng không phải sự cố đầy nước quá mức, mà do đường ống dẫn hơi ra ống thủy bị tắc. Nước trong lò hơi tràn ra dâng hết cả ống thủy. Trường hợp này phải kiểm tra mực nước (ống thủy tối) từ trên xuống (trong 2,3 vòi gần hệ thống ống thủy sáng) đồng thời phải chú ý kim áp kế có hơi xuống không. Ngược lại có khi nước trong ống thủy vẫn bình thường, đó là do đường ống nước thông ra ống thủy bị tắc trường hợp này thường thấy mực nước trong ống thủy đứng im, không rung rinh lên xuống.

- Thao tác

- Trước nhất, nếu đang cung cấp nước vào lò hơi thì tắt ngay bơm và khóa chặt bơm cấp nước lại.

- Kiểm tra ống thủy, thông rửa ống thủy làm việc trở lại, nếu thấy mực nước vẫn dâng kín ống thủy thì phải kiểm tra mực nước của ống thủy tối. Nếu thấy phù hợp với mực nước của ống thủy sáng thì nhanh chóng thao tác như sau:

+ Xả van đáy nồi, xả từng hồi cho đều, khi thấy mức nước ống thủy ở mức cao nhất sẽ ngừng xả.

+ Sau đó 3 phát sẽ tiếp tục xả cho mức nước ống thủy ở mức bình thường.

- Nếu hơi cấp cho hộ tiêu dùng hơi yêu cầu chất lượng hơi phải khô chạy tuabin, sấy thực phẩm… thì có thể phải đóng chặt van hơi chính, ngừng cấp hơi đang sản xuất, xả hơi ra ngoài trời hoặc kênh van an toàn cho hơi thoát ra ngoài.

- Khi mức nước đã ấn định ở mức bình thường, và chất lượng hơi đã tốt thì mở van hơi chính cung cấp hơi cho sản xuất, hạ van an toàn xuống hoặc đóng kín van xả hơi lại

IV. Áp kế bị hỏng:

1. Hiện tượng: áp kế thường bị hỏng với những hiện tượng sau đây:

- Mặt kính áp kế bị nứt hay vỡ tung.

- Kim áp kế không trở về số “0” khi đã xả hết áp suất trong áp kế.

- Tết của chân áp kế bị xì hơi mạnh trong khi làm việc.

- Mặt kính bị mờ không nhìn thấy mặt đo của áp kế.

2. Nguyên nhân và thao tác xử lý:

Mặt kính bị vỡ là do:

- Áp kế đang nóng bị nước lạnh đột ngột phun thẳng vào mặt kính.

- Do bị vật va đập mạnh vào mặt kính.

- Do khung nén lên mặt kính của áp kế căng quá, khi bị nóng dãn nở ra nén thêm vào mặt kính, thường gây nứt đôi vào mặt kính.

- Nếu mặt kính áp kế bị hỏng nhẹ, kính không bị bung ra khỏi khung đỡ, không hở lớn thì vẫn để áp kế làm việc bình thường nhưng phải ghi chép hiện tượng hư hỏng áp kế này vào nhật ký vận hành lò hơi hay sổ bàn giao ca, để khi ngừng lò tiểu tu sẽ thay hoặc sữa chữa áp kế này.

- Nếu mặt kính bị hỏng nặng hoặc vỡ toang, rơi bắn mặt kính ra ngoài, hay còn dính mặt kính ở áp kế thì phải thay áp kế như sau:

- Vặn van 3 ngã về hướng khóa chặt hơi ra áp kế, để hơi thoát ra ngoài, sau đó vặn van 3 ngã về hướng xã nước đọng từ áp kế thoát ra ngoài. Sau cùng, vặn van 3 ngã về hướng khóa chặt đường hơi từ lò hơi ra áp kế và ra mặt kính 3 ngã (có thể vặn hơi chếch tay quay đi 1 chút hay để nguyên vị trí xả nước đọng của áp kế ra ngoài trời).

- Tháo áp kế cũ ra 1 cách thận trọng, thay tết hay zoăng đệm xong lắp áp kế mới vào.

- Vặn van 3 ngã lấy một ít hơi từ lò hơi ra sấy áp kế mới, sau 1-2 phút mới mở hết tay vặn cho hơi thông suốt từ lò hơi ra áp kế và để áp kế làm việc, tiếp tục nghe ngóng ½ giờ sau khi thay áp kế mới

- Nếu áp kế hỏng nghiêm trọng mà không có áp kế tốt thay thế thì phải dừng lò (cho phép dừng lò bình thường) kể cả trường hợp nơi tiêu thụ hơi có áp kế tốt cũng phải dừng lò.

- Kim áp kế không trở lại về số “0” khi đã xả hết hơi trong áp kế có 2 nguyên nhân:

+ Do van 3 ngã bị tắc, bị lệch lỗ thông hơi trong van áp kế không thoát ra được.

+ Do bộ phận bên trong của áp kế bị hỏng: tóc (lò xo) bị rối, rang khía gãy hay kênh, các vít hãm, vít điều chỉnh bị long ra, cũng có khi kim bị xoay trượt với trục cam kim. Tất cả những hư hỏng trên đều có thể dẫn đến những tác hại về an toàn lò hơi. Vì vậy, nếu áp kế lò hơi bị sai lệch so với áp kế mẫu không quá 0,5kg/cm2 thì cho phép dùng áp kế đó đến kỳ tu sửa gần nhất nhưng không được quá 3 tháng nếu áp kế lò hơi sai lệch so với áp kế mẫu quá 0,5kg/cm2 phải thay ngay áp kế mới. Nếu van 3 ngã bị hư hỏng thì phải dừng lò (cho phép dừng lò bình thường để thay thế hay sửa chữa van 3 ngã).

- Kim áp kế bị rung mạnh, thường là do bộ phận ruột gà (ống co giãn) bên trong áp kế bị hỏng. Nếu biết độ rung của kim ± 0,5kg/cm2 thì phải thay áp kế mới. Nếu biên độ dao động của kim nhỏ hơn ±05kg/cm2 thì cho phép áp kế này dùng tới kỳ sửa chữa gần nhất nhưng không được quá 3 tháng.

- Mặt kính bị mờ, không nhìn thấy mặt đo của áp kế, thường đo:

+ Bị khói bụi nhà lò phủ kín mặt ngoài kính, trường hợp này phải thường xuyên vệ sinh, lau mặt kính.

+ Bị xì hơi ở tết chân áp kế dò vào trong áp kế (khi vỏ áp kế không kín) làm mờ bên trong mặt kính. Trường hợp này mở mặt kính áp kế ra lau sạch, phải dùng găng tay, kính bảo vệ mặt khi tháo mặt kính áp kế, phải sửa chữa ngay tết chân áp kế.

- Nếu áp kế có niêm chỉ thì báo cáo cho người phụ trách phân xưởng biết, ghi vấn đề này vào sổ vận hành hay sổ giao ca của lò hơi.

+ Ống cong dãn nở (ruột gà) bên trong áp kế bị xì hơi ở thân ống hay đầu mối hàn, làm hơi bay ra phủ kín mặt kính áp kế. Trường hợp này phải thay áp kế khác.

Chú ý: trong khi thay thế, sửa chữa áp kế, công nhân sửa chữa và đốt lò phải hết sức chú ý mực nước ở trong ống thủy, thường giữ nước trên mức trung bình.

V. Ống thủy bị nứt vỡ:

1. Hiện tượng:

- Lò hơi đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng thủy tinh nứt, sau đó thấy nước và hơi xì ra từ ống thủy, có khi thấy kim của áp kế dao động.

- Nếu thấy ống thủy bị nghiêm trọng thì nghe thấy tiếng nổ và sau đó thấy nước xì ra từ ống thủy rất mãnh liệt, kim áp kế tuột xuống một chút, nhà lò hơi phủ mù mịt.

2. Nguyên nhân:

- Ống thủy bị nóng lạnh đột ngột hoặc khi lò hơi đang làm việc, nhà lò bị hở, nước mưa bắn vào ống thủy hoặc khi thông rửa ống thủy xong mới cho ống thủy làm việc lại nhưng không hé mở hơi để sấy ống thủy trước 1-2 phút.

- Do vặn xiết các vòng đệm chân tết ở hai đầu ống thủy, thân ống thủy (đối với ống thủy dẹt). Khi làm việc ống thủy bị giãn nở, các vòng đệm này xiết quá chặt ống thủy bị giãn nở không được nên bị rạn nứt.

- Do dùng các mặt thủy tinh, ống thủy kém chất lượng, không phải thủy tinh chịu nhiệt cao, chịu áp suất, vì thế khi nóng và có áp lực thủy tinh bị vỡ.

- Do va đập mạnh vào mặt thủy tinh…

3. Thao tác:

Phải thận trọng, khẩn trương đóng ngay van nước, van thông hơi ra ống thủy, xả van, xả đáy ống thủy, đề phòng bị bỏng phải dùng găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng và các trang bị khác.

Thay ống thủy mới, trình tự thao tác như sau:

+ Kiểm tra kỹ càng xem van xả đã mở hết chưa, thì lần lượt mở các bu lông, gudông giữ mặt thủy tinh ra, lấy mặt kính mới thay vào, vặn chặt các bu lông, gudông để nén mặt kính ống thủy vào. Sửa lại các mủ nắp, giữ thông ống thủy cho kín và thẳng toàn thân ống thủy, cũng có thể mở các mủ nắp lấy toàn thể ống thủy xuống, chữa xong lắp hai mủ nắp giữ hai đầu ống thủy lại.

+ Nếu là ống thủy tròn thì phải mở các mủ nắp (rắc co) giữ hai đầu ống thủy ra, thay các tết đệm, thay ống thủy mới, xiết lại các mủ nắp cho ống thủy vững chắc, chú ý xoay ống thủy tròn đều các phía, thấy tròn đều mới bắt đầu xiết hai mũ nắp. Sau khi thay ống thủy mới xong, thì phải từ từ, thận trọng hé mở van hơi một chút để sấy ống thủy trước ít nhất hai phút, sau đó mới cho ống thủy làm việc trở lại theo trình tự thao tác đã nêu ở mục 1 và 2 của phần quy trình xử lý sự cố.

Chú ý: trong quá trình sửa chữa, thay ống thủy phải đảm bảo mực nước trên trung bình. Nếu thấy trước đó bị xì nhiều nước thì phải bổ sung nước vào lò hơi hay hạn chế cung cấp hơi cho sản xuất.

+ Nếu không có ống thủy thay thế thì nhất thiết phải dừng lò sự cố. Trường hợp lò hơi có hai ống thủy sáng và một hệ thống vòi kiểm tra mực nước (ống thủy tối) thì có thể cho phép lò hơi tạm thời làm việc tiếp tục đến kỳ tu sửa gần nhất, nhưng không quá một tháng.

+ Nếu chỉ còn một ống thủy sáng mà không có ống thủy tối thì cũng phải dừng lò, cho phép dừng lò bình thường.

VI. Xì hơi cửa người chui kiểm tra, vệ sinh lò hơi:

- Hiện tượng:

- Thấy xì hơi nước ở vành đệm (zoăng) của các cửa người chui, cửa kiểm tra, cửa vệ sinh có thể thấy kim áp kế hơi xuống nếu các cửa đó bị xì mạnh. Trường hợp xì nhẹ, có thể không trong thấy rõ hơi nước ra các vành đệm của các cửa đó, nhưng nếu để tấm gỗ ở sát đó sẽ thấy có nước đọng trên tấm gỗ

- Nguyên nhân:

- Do khi sửa chữa lò hơi đã lắp sai đầu của nắp đậy cửa người chui, cửa kiểm tra, cửa vệ sinh.

- Vành đệm (zoăng) không đúng quy cách, kích thước.

- Vành đệm đã quá cũ, đã mục nát chưa thay zoăng mới.

- Do nắp đậy các cửa đó bị vênh (vì xiết quá mức, xiết không cân đối) hay ốc bắt cửa chưa vặn chặt do nắp đậy hay gờ bị ăn mòn không đều.

- Do gờ đỡ nắp, đệm nứt, gãy, sứt…

- Thao tác:

- Nếu cửa người chui, cửa vệ sinh bị xì nhẹ và không có chiều hướng phát triển rộng lớn hơn thì có thể cho nồi làm việc tiếp tục đến kỳ sửa chữa gần nhất, nhưng không quá 1 tháng.

- Nếu ở tấm đệm của các cửa đó xì mạnh và có chiều hướng phát triển thì phải nhanh chóng ngừng lò sự cố.

- Nếu xì do rò rỉ các cửa, các nắp bị nứt thì dù xì hơi, xì nước to hay nhỏ cũng phải dừng lò sự cố để tránh gây ra những sự cố nguy hiểm.

- Tuyệt đối cấm vặn nứt mũ ốc hay dùng gậy xeo, nạy những “đòn gánh” đỡ các nắp người chui cửa kiểm tra, cửa vệ sinh của lò hơi ra làm việc.

VII. Nứt vỡ các bộ phận chịu áp lực của lò hơi

- Hiện tượng:

- Khi nứt vỡ các bộ phận chịu áp lực của lò hơi nằm bên trong lò hơi như: thân nồi, mặt sàng, ống góp, ống sinh hơi của nước trong lò hơi. Nếu xì mạnh có thể thấy lửa, khói phụt ra phía cửa phun đầu, mực nước trong ống thủy xuống tương đối rõ rệt. Cần phân biệt với chảy đinh chì bảo hiểm.

- Khi nứt vỡ các bộ phận chịu áp lực của lò hơi nằm bên ngoài lò hơi thì thấy hơi nước thấm qua các lớp bảo ôn, cũng có khi thấy rỉ nước hay phảng phất hơi trên các bộ phận chịu áp lực (mà không có bọc bảo ôn hay không có các mặt bích nồi).

- Nguyên nhân:

- Thường hiện tượng nứt vỡ các bộ phận của lò hơi là do hậu quả của sự cố cạn nước nghiêm trọng của lò hơi gây ra. Các bộ phận này bị đốt nóng quá mức đột ngột lại cấp nước lạnh hay gió lạnh lùa vào.

- Do tuần hoàn nước không tốt ở những bộ phận đó (nhất là các ống sinh hơi nằm nghiêng có những túi hơi, kim loại nơi đó bị đốt nóng quá mức (quá 4800°c)).

- Do chất lượng những mối hàn, tán đinh không tốt dưới tác dụng của nhiệt độ, áp suất sẽ bị phá những nơi xung yếu.

- Cũng có khi do việc sửa chữa không đúng kỹ thuật, nhất là khi phải hàn đắp những bộ phận khác.

- Do tác động vốn có tính chất dao dộng tuần hoàn làm cho kim loại ở những nơi đó làm việc mệt mỏi dễ gây ra nứt.

- Thao tác:

- Hiện tượng nứt vỡ các bộ phận chịu áp lực dù to hay nhỏ, ỏ những bộ phận chủ yếu hay không chủ yếu, ở trong hay ở ngoài lò hơi đều phải ngừng lò sự cố để tránh những tác hại hết sức nguy hiểm cho công nhân và thiết bị.

VIII. Van xả cặn bị hỏng:

- Hiện tượng:

- Sau khi xả cặn xong, ống van xả lại tiếp tục rò rỉ nước ở cuống ống xả, toàn bộ ống xả sau van xả bị nóng liên tục.

- Nếu thấy xì nặng thì thấy nước thoát ra mạnh và kim áp kế giảm xuống tương đối nhanh

- Nguyên nhân:

- Do nắp đậy bị mòn vẹt, khi đóng và đậy không kín nước và hơi theo khe hở rò rỉ ra ngoài (gây hư hỏng)

- Do nắp đậy bị kênh bởi những lớp cáu cặn cứng cháy, kênh bởi một vật gì bỏ sót lại trong lò hơi khi sửa chữa, nước thoát ra ngoài tương đối nhiều gây hư hỏng nặng.

- Cũng có khi do trục vít của van bị gãy đứt làm cho nắp đóng không kín hay kênh hẳn lên bệ đỡ nắp mà không đóng được thêm chút nào nữa.

Thao tác:

- Kiểm tra lại van xả một lần nữa bằng cách mở van lên, đóng xuống thật chặt (bằng tay không), nếu thấy van xả bẩn rò rỉ mạnh thì phải đóng ngay van chặn (lắp sát lò hơi) và đóng cả van xả lại nghe ngóng thêm một tí nửa. Nếu nước vẫn thoát ra tiếp tục thì nhanh chóng chạy bơm nước bổ sung vào lò hơi, giữ cho mực nước trong nồi luôn luôn trên mức trung bình.

- Nếu xác minh rõ rang là chỉ mổi van xả ngoài bi hỏng thì có thể đóng chặt van ở trong lại, sửa chữa hay thay thế van xả đáy rồi cho hai van này làm việc lại. Thử thấy tốt thì cho nồi làm việc lại bình thường, nhưng phải hết sức đề phòng bị hỏng.

IX. Cụm van cấp nước bị hỏng:

- Hiện tượng:

- Cụm van nước gồm 1 van chặn (hay còn gọi là liên thông ) và 1 van một chiều (hay còn gọi là van triệt hồi), van một chiều lắp sát với lò hơi.

- Khi cụm van này bị hỏng thường gây ra hiện tượng hơi nước trong nồi dò trở lại, bơm cấp nước qua hệ thống ống cấp nước. Khi đường ống này nghỉ hai van đã đóng chặt nhưng vẫn thấy đường ống nóng bỏng.

- Khi lò hơi làm việc chung trong hệ thống cấp nước thì thấy mực nước của lò hơi cứ bị nâng cao (mặc dù các van cấp nước đã đóng kín) khi các lò hơi khác lấy nước thì nước qua các van này vào lò hơi đó.

- Cũng có khi thấy bơm nước không vào lò hơi mặc dù van liên thông đã mở hết mức

- Nguyên nhân:

- Trong quá trình cụm này làm việc, nước chảy qua nắp đậy và bệ đỡ nắp của van, trong nước có mang theo các tạp chất, đất cát bào mòn bệ nắp van, vì vậy đã đóng hết mức cụm van cũng không kín.

- Cũng có khi nước lọc không kỹ, nắp đậy của van khi đóng xuống vướng phải vật cứng như sỏi, đá làm vênh nắp van đóng không kín.

- Nắp đóng tự động của van một chiếu bị kẹt cứng không hạ xuống được (kẹt giữa ti van với lỗ giữ và hướng trục) nên nước có thể dò qua nắp đậy của van một chiều được.

- Nếu nắp đậy của van một chiều bị kẹt cứng không nâng lên  được, thì mặc dù bơm chạy, van liên thông đã mở nhưng nước không vào lò hơi được.

- Sự cố hỏng cụm van nước thường đưa tới những hậu quả nghiêm trọng.

- Thao tác:

- Nếu van này bị rò rỉ nước, hơi ở mức nhẹ thì có thể tạm thời cho lò đó tiếp tục làm việc đến kỳ sửa chữa gần nhất nhưng không quá 1 tháng, đồng thời phải có biện pháp bảo vệ bơm cấp nước không bị hỏng do nước quá nóng bằng cách xả nước nóng đọng lại trong hệ thống ống cấp nước và trong bơm ra ngoài.

- Khi phải sửa chữa các bộ phận của hệ thống đường ống hay bơm cấp nước thì phải xả cho hết nước còn lại trong ống ra ngoài mới được tiến hành sửa chữa.

- Ngoài những sự cố điển hình nêu trên, thông thường vẫn còn một số loại sự cố khác phát sinh trong quá trình vận hành như: hỏng bơm, quạt… thường xảy ra. Trong trường hợp không có bơm, quạt dự phòng phải tiến hành ngừng lò-cho phép ngừng lò bình thường. Hư hỏng sự cố cũng có thể phát sinh trong quá trình dừng lò không thực hiện đúng quy trình hoặc công nhân vận hành không được đào tại kỹ lưỡng về những quá trình nhiệt xảy ra trong buồng lửa và trong quá trình nhận nhiệt khi ngừng lò do sự cố mất điện…

- Thực tế vận hành còn có thể xuất hiện những sự cố vô cùng phức tạp mà ở đây ta không thể nêu hết được. Do đó, yêu cầu tất cả mọi người vận hành lò hơi phải nhất thiết thực hiện đúng quy trình vận hành lò hơi đã nêu trên.

CHƯƠNG VII. AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

-Thiết bị chịu áp lực gồm nhiều loại khác nhau và có tên riêng chúng có thể là những thiết bị đơn chiếc và trộn bộ cũng có thể là tổ hợp.

- Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị chịu áp lực

  - Nguy cơ nổ:

- Thiết bị chịu áp lực làm việc trong điều kiện môi chất chứa trong đó áp suất khác nhau với áp suất khí quyển, do đố giữa chúng luôn luôn có xu hướng cân bằng áp suất, kèm theo sự giải phóng năng lượng khi điều kiện cho phép, thì sự giải phóng năng lượng để cân bằng áp suất diễn ra dưới dạng các vụ nổ. hiện tượng nổ thiết bị áp lực có thể đơn thuần là nổ vật lí, nhưng cũng có khi là sự kết hợp giữa hai hiện tượng nổ xảy ra liên tiếp đó là nổ hóa học và vật lí.

- Nổ vật lí là hiện tượng phá hủy thiết bị để cân bằng áp suất giữa trong và ngoài khi áp suất bên trong thiết bị vượt qua trị số cho phép, khi đó ứng suất do áp lực môi chât chứa trong thiết bị gây nên trong thành bình vượt qua trị số cho phép của vật liệu làm bình.

- Hiện tượng gia tăng ứng suất và áp suất này xảy ra do nhiều nguyên nhân.

+ Áp suất tăng không kiểm soát được do van an toàn không tác động hoạt việc tcs động không đảm bảo giám suất áp suất thiết bị

+ Tăng nhiệt độ do bị đốt nóng quá mức

+ Tính chất vật liệu làm thiết bị thay đổi do tác động hóa học, nhiệt học.

+ Chiều dày thành thiết bị thay đổi do mài mòn cơ học và hóa học.

+ Khi nổ vật lí xảy ra thông thường thiết bị bị phá hủy ở điểm chịu lực yếu nhất

- Hiện tượng đổ vỡ thiết bị do hiện tượng hóa học trong thiết bị chịu áp lực chính là quá trình diễn ra của hiện tượng nổ liên tiếp, ban đầu nổ hóa học sau đó nổ vật lí do thiết bị không có khả năng chịu được áp lực tạo ra khi nổ hóa học trong thiết bị. Đặc điểm của nổ hóa học là áp suất do nổ tạo ra rất lớn và phá hủy thiết bị thành nhiều mảnh nhỏ.

  - Nguy cơ bỏng:

- Thiết bị chịu áp lực làm việc với môi chất có nhệt độ cao (thấp) điều gây ra nguy cơ bỏng nhiệt do các môi chất, sản phẩm có nhiệt độ cao (thấp) do va chạm hoặc tiếp xúc với các thiết bị có nhiệt độ cao. Hiện tượng bỏng nhiệt xảy ra do nhiều nguyên nhân: xì hở môi chất, nổ vỡ thiết bị…

- Bên cạnh đó ta còn gặp hiện tượng bỏng do nhiệt độ thấp ở các thiết bị mà môi chất được làm lạnh ở áp suất lớn do xì hở môi chất lạnh.

  - Các chất nguy hiểm có hại:

- Hiện tượng suất hiện các yếu tố gây nguy hiểm có hại thương xảy ra do hiện tượng rò rỉ thiết bị, đường ống, van an toàn, do nổ vỡ thiết bị, vi phạm quy trình vận hành và xử lí sự cố, giải phóng các chất độc hại gây hiện tượng ngộ độc cấp tính, mãn tính, bệnh nghề nghiệp.

- Những nguyên nhân gây ra sự cố của thiết bị chịu áp lực và biện pháp phòng ngừa.

  - Những nguyên nhân gây ra sự cố thiết bị chịu áp lực.

- Nguyên nhân kỹ thuật

- Thiết bị được thiết kế và chế tạo không đảm bảo quy cách, tiêu chẩn kỹ thuật, kết cấu không phù hợp…không đáp ứng được tính an toàn.

- Thiêt bị cũ quá, hư hỏng nặng, không đực sửa chữa kịp thời, chất lượng sủa chữa kém.

- Không có cơ cấu an toàn hoặc cơ cấu an toàn không làm việc theo chức năng yêu cầu.

- Đường ống và thiết bị phụ trợ không đảm bảo đúng quy định.

- Nguyên nhân tổ chức

- Là nguyên nhân liên quan đến sự quản lí, trình độ hiểu biết của người vận hành, thiếu ý thức quản lí, không có sự thanh tra kiểm tra trước khi đưa vào hoạt động.

  - Những biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị chịu áp lực.

a. Biện pháp tổ chức

- Quản lí thiết bị chịu áp lực theo đúng các qui định,theo tiêu chuẩn qui phạm

- Người vận hành phải được đào tạo huấn luyện về chuyên môn kỹ thuật, nắm vững các thao tác khi vận hành và cách xử lí khi có sự cố xảy ra.

- Xây dựng các tiêu chẩn, quy phạm hướng dẫn vận hành và những phương tiện giúp quản lí kỹ thuật, khai thác thiết bị 1 cách có hiệu quả, ngăn ngừa sự cố, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

b. Biện pháp kỹ thuật.

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa sự cố thiết bị chịu áp lực thông thường được xem xét ngay từ khâu đầu tiên: thiết kế, chế tạo. các giải pháp đó bao gồm việc chọn thiết kế, tính độ bền, vật liệu, giải pháp gia công…

- Mục tiêu của khâu thiết kế chế tạo là đảm bảo khả năng làm việc an toàn, lâu dài,loại trừ khả năng hình thành các nguy cơ sự cố và tai nạn lao động. biện pháp kỹ thuật bao gồm:

+  Kiểm nghiệm dự phòng: kiểm tra thiết bị bên trong và ngoài thiết bị, để xác định trạng thái kỹ thuật, tình trạng hư hỏng, khuyết tật, thử nghiệm độ bền, xác định khả năng chịu áp lực, thử độ kín…

+ Sửa chữa phòng ngừa: để khắp phục hư hỏng trong quá trình vận hành thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng định kì để đảm bảo an toàn cho thiết bị chịu áp lực.

CHƯƠNG VIII: MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TAI NẠN LÒ HƠI VÀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

I. Nổ lò hơi 100 kg ở Tp.HCM:

-Sáng nay (27/10), một vụ nổ tại cơ sở sản xuất bánh tráng ở đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người bị thương phải đi cấp cứu.

Công an xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi cho biết: Vụ nổ xảy ra tại xưởng sản xuất bánh tráng Trung Tính. Trong lúc sản xuất thì lò hơi áp suất khoảng 100kg bất ngờ phát nổ, khiến em Trần Văn Duy, 13 tuổi ở gần hiện trường và  chị Trần Thị Mỹ Hiền, 29 tuổi  công nhân của cơ sở bị thương phải đưa đi Bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu.

-Theo Trung tá Cao Hồng Diện, Trưởng Công an xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi  thì nguyên nhân ban đầu có thể do nồi áp suất cũ, vì vậy khi áp suất trong nồi vượt ngưỡng quy định đã gây nổ.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ đánh sập một phần khu xưởng sản xuất, sập tường rào, tôn gạch ngói từ vụ nổ bị tốc bay qua các hộ dân xung quanh gây thủng tường nhà dân, sụp mái tôn nứt kính.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại từ vụ nổ.

Bà Đoàn Kim Mai, người dân sống đối diện xưởng bánh tráng cho biết: "Vụ nổ lớn lắm, khi nổ xong người dân hoảng hồn, chúng tôi chạy ra thì thấy người ta bu đông quá trời, có 2 mẹ con bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo tôi, thời điểm này cơ sở đang nhóm lò, ke khuôn chuẩn bị cuốn bánh tráng chắc do sự cố nên phát nổ. Ngay sau đó chủ cơ sở nhanh chóng đóng cửa tự dọn dẹp bên trong".

`

# II: Nổ nồi hơi, bốn người bị thương ở Bình Dương:

- Rạng sáng 1-11, một vụ nổ lớn xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Điện hơi Tín Thành nằm trên đường DT 743 (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến bốn công nhân đang làm việc tại đây bị thương nặng.

Tại hiện trường, khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị thiệt hại hoàn toàn, những mảnh vỡ của hệ thống nồi hơi tung tóe khắp nơi, văng sang cả nhà hàng xóm làm bể ngói, thủng tôn mái nhà. Vụ nổ đã khiến hàng chục mét tường bao xưởng tăm nhang của DNTN Song Hoa kế bên bị đổ sập.

Theo người dân địa phương: “Vụ nổ lớn làm cho mặt đất rung chuyển. Đang nằm ngủ, chúng tôi như bị nhấc bổng lên khỏi giường, phải bỏ chạy ra đường, không dám vào nhà. Lúc đó, nghe thấy tiếng xì hơi rất mạnh, cùng ngọn lửa lớn bùng lên càng làm cho nhiều người hoảng loạn”.

Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường vụ nổ nồi hơi tại Công ty Tín Thành. Ảnh: XL

Riêng bốn công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Quân đoàn 4 và BV Đồng Nai, đến trưa cùng ngày, có ba người xuất viện do thương tích nhẹ.

Bà Tống Thanh Thịnh, quản lý điều hành chi nhánh công ty này, cho biết: “Trong quá trình làm việc, có thể do công nhân bất cẩn khi đi ngủ không tắt hệ thống an toàn của nồi hơi nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc này”.

Hiện Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết hiện có 6/17 nạn nhân trong vụ cháy xưởng gỗ ở xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) bị bỏng trên 40% đang nằm ở phòng cách ly, săn sóc đặc biệt. Mặc dù đã thoát sốc bỏng nhưng vẫn thuộc dạng khá nặng. Tuần sau bệnh viện sẽ cắt lọc hoại tử và ghép da cho các nạn nhân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 30-10, tại DNTN Đức Tâm (chuyên chế biến gỗ xuất khẩu) xảy ra vụ cháy làm 23 người bị bỏng. Sau đó có 17 nạn nhân được chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy cấp cứu. Chủ doanh nghiệp Đức Tâm đã túc trực tại BV để chăm sóc và thanh toán viện phí cho các nạn nhân.

# III: Nổ nồi hơi, 6 người trọng thương:

-Sáng 5-12, một trong bốn lò hơi của Cty Cổ phần Giấy Mỹ Hương (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã phát nổ. Hậu quả vụ nổ làm 6 công nhân (4 nam, 2 nữ) vận hành lò hơi bị bỏng nặng.

-Theo ghi nhận của khoa Bỏng, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, nạn nhân Lê Tất Thắng (SN 1982) bị bỏng khoảng 60%, công nhân Lê Thị Lan cũng bị bỏng rất nặng. Ngoài ra, 4 công nhân khác bị bỏng nhẹ hơn, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

-Theo ông Vũ Khắc Long, Giám đốc Cty cổ phần Giấy Mỹ Hương, nguyên nhân vụ nổ được xác định do nồi hơi bị cạn nước. Công nhân vận hành lò hơi Đoàn Văn Văn mặc dù phát hiện được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc nhưng thay vì tắt hệ thống quạt để giảm nhiệt lượng “thổi” vào hệ thống lò hơi, công nhân này đã tiếp tục bật quạt khiến cho áp suất trong nồi hơi bị tăng đột ngột, phá tung toàn bộ hệ thống lò đốt.

- Hiện trường vụ nổ

Lực lượng thanh tra an toàn lao động của Sở Lao động, Thương binh – Xã hội, CA huyện An Lão đã vào cuộc điều tra vụ việc. Cơ quan thanh tra đã yêu cầu Cty Cổ phần giấy Mỹ Hương phải ngừng sản xuất để phục vụ công tác điều tra. Thanh tra của Sở Lao động,Thương Binh – Xã hội cho biết: Lò hơi bị nổ của Cty cổ phần giấy Mỹ Hương có xuất xứ từ Trung Quốc.

CHƯƠNG IX: TỔNG KẾT

Việc hiểu rõ về tính năng,quy trình vận hành,các phương án xử lý sự cố…cho lò hơi và các thiết bị chịu áp lực là  một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo việc vận hành lò hơi đạt hiệu quả cao và bền bỉ thiết bị, cũng như đảm bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng.