## Slide 1
TIỂU LUẬN MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG
ĐỀ TÀI: AN TOÀN LÒ HƠI VÀ CÁC THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
GVHD: Th.s Phan Quốc Minh
LỚP: DHNL8A
NHÓM:2

## Slide 2
Đổ Văn Duy Cường | 1206151
Thái Quang Đức | 12012441
Lê Đức Lộc | 12059911
Huỳnh Thế Hiển | 12017761
Hoàng Ngọc Tấn | 12065551
Trần Anh Sơn | 12008591
Phạm Tài Đức | 12056611
Trang Tấn Tài | 12021921
Nguyễn Trường Giang | 12022301
Võ Tiến Đạt | 12061401
Danh sách các thành viên nhóm 2

## Slide 3: Chương I:NGUYÊN LÝ, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC TÍNH LÒ HƠI
I:Ứng dụng của lò hơi trong công nghiệp
1:Lò hơi được sử dụng trong ngành điện năng

## Slide 4: 2:Lò hơi trong ngành chế biến thực phẩm

## Slide 5: 4. Lò hơi trong ngành công nghiệp sản xuất giấy, chế biến cao su, chế biến gỗ trong xây dựng cơ bản.

## Slide 6: II:Nguyên lý làm việc của lò hơi.
Nhiên liệu và không khí được đưa vào trong buồng đốt nhờ các thiết bị ( tùy theo từng loại nhiên liệu mà thiết bị đưa nhiên liệu cho lò hơi có cấu tạo khác nhau). Trong buồng đốt, chất đốt được hòa trộn với không khí vầ hình thành quá trình cháy, tỏa nhiệt rồi truyền cho nước trong lò hơi. Hơi nước được tách ra khỏi mặt thoáng của nước, hơi nước được tạo ra có trạng thát bão hòa, hơi bão hòa được đưa qua bộ quá nhiệt để nâng cao nhiệt độ thành hơi quá nhiệt.

## Slide 7: III: Cấu tạo của lò hơi
1. Lò hơi ống lò, ống lửa nằm.

## Slide 8: 2.Lò hơi ống nước dạng đứng.

## Slide 9: 3.Ưu nhược điểm của hai loại lò hơi.
Lò hơi ống lửa:
Ưu điểm
Nhờ ống lửa lớn và thẳng đồng thời nước đi ngoài ống lửa, nên có thể sử dụng nước có yêu cầu chất lượng không cao lắm.
Thân lò chứa nhiều nước làm cho lò hơi có năng lực tiềm tàng lớn, áp suất lò hơi khá ổn định nay cả đột ngột tăng giảm số lượng hơi lấy từ lò hơi
Chiều cao của không gian chứa hơi khá lớn, lưu tốc hơi nước ra mặt tách hơi bé, nên độ khô khá cao.
Nhược điểm.
To, nặng, chứa nhiều nước, cường độ bốc hơi yếu.
Nước nhiều và không lợi cho sự tuần hoàn nên thời gian đốt lò hơi lấy hơi lâu
Khi nổ sẽ xé vở thân lò gây nguy hiểm

## Slide 10
b.Lò hơi ống nước.
Ưu điểm:
Gọn nhẹ hơn so với lò hơi ống lửa, ống nhỏ bố trí bề mặt hấp nhiệt lớn, cường độ trao đổi nhiệt cao.
Có hiệu suất cao hơn.
Có thể chế tạo được các loại lò hơi có công suất từ nhỏ đến lớn.
Lượng nước trong lò có khả năng tuần hoàn tốt, nên thời gian đốt lò lấy hơi nhanh.
Khi xảy ra sự cố nứt vỡ không gây nguy hiểm lắm, vì lượng nước trong lò ít.
Nhược điểm
Do đường kính ống nhỏ, cường độ trao đổi nhiệt cao, nên chất lượng nước yêu cầu cao, việc bão dưỡng nước phức tạp hơn.
Do nước ít, năng lực tiềm tang bé, áp suất hơi sẽ ít ổn định khi có nhu cầu thay đổi đột ngột.

## Slide 11: IV.Phân loại lò hơi
Theo công dụng.
Lò hơi công nghiệp.
Lò hơi sử dụng trong nhà máy nhiệt điện
2. Theo công suất.
Lò hơi nhỏ: D ≤ 12T/h
Lò hơi trung bình : 12T/h < D ≤ 110T/h
Lò hơi lớn : D>110T/h
Lò hơi cực lớn : D>600T/h.

## Slide 12
Theo áp suất
Lò hơi hạ áp : P≤ 10 at
Lò hơi trung áp: 10 at < P < 40 at
Lò hơi cao áp: 40 at < P < 100at
Lò hơi siêu áp: P> 100at
2. Theo nhiệt độ
Lò hơi không có bộ quá nhiệt
Lò hơi có bộ quá nhiệt
Lò hơi có bộ quá nhiệt trung gian.
3. Theo sơ đồ chuyển động của nước và hơi
Nồi hơi tuần hoàn tự nhiên
Lò tuần hoàn cưởng bức
Lò hơi trực lưu.

## Slide 13
CHƯƠNG II: NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO NỒI HƠI
I) Yêu cầu về chế độ nước cấp cho nồi hơi
yêu cầu về chế độ nước cấp cho lò hơi theo TCVN 6006-1995
Các chỉ tiêu | Loại nhiên liệu sử dụng | 
 | Lỏng, khí | Các loại khác
Độ trong suốt, không nhỏ hơn cm Độ cứng toàn phần, không lớn hơn gdl/kg Hàm lượng oxy hòa tan không lớn hơn g/kg (đối với lò hơi có công suất từ 0,2 t/h trở lên | 40 30 50 | 20 100 100

## Slide 14
123
123
Các chỉ tiêu | Áp suất làm việc lò hơi kg/cm2 |  |  |  |  | 
 | Đến 9 |  | Đến 14 |  | Đến 24 | Đến 40
Độ trong suốt, không nhỏ hơn cm | 30 |  | 40 |  | 40 | 40
Độ cứng toàn phần, không lớn hơn gdl/kg | 30(a) 40 |  | 50(a) 100 |  | 15(a) 20 | 5(a) 20
Hàm lượng các hợp chất sắt g/kg | Không quy định |  | 300(a) Không quy định |  | 100(a) 200 | 50(a) 100
Hàm lượng các hợp chất đồng g/kg | Không quy định |  |  |  |  | 300(a) Không quy định
Hàm lượng oxy hòa tan ( đối với lò hơi có công suất từ 02T/h trở lên) | 50(a) 100 | 30(a) 50 |  | 20(a) 50 |  | 20(a) 30
Trị số pH ở 250C | 8,5-10,5 |  |  |  |  | 
Hàm lượng các sản phầm có nguồn gốc dầu lửa mg/kg | 5 | 3 |  | 3 |  | 0.5

## Slide 15
2 ) Các chỉ tiêu
-Độ pH: là tổng nồng độ các ion hydro (H+) có trong nước.
pH < 5.5 là nước có tính axit mạnh
5.5 < pH < 6.5 là nước có tính axit yếu
6.5 < pH < 7.5 là nước có trung tính
7.5 < pH < 8.5 là nước có tính kiềm yếu
pH < 8.5 là nước có tính kiềm mạnh
-Độ cứng của nước ; là tồng nồng độ ion canxi ( Ca2+), magiê (Mg2+) có trong nước. Đơn vị đo độ cứng: mgđl/kg, gdl/kg, ppm( parts pet million:1ppm=1 mg/l)

## Slide 16
Tác hại sự đóng cáu cặn bên trong lò hơi
Cáu cặn bám bên trong lò hơi làm giảm hệ số truyền nhiệt  nhiệt độ khói thải tăng  giảm hiệu suất  tiêu hao nhiên liệu lớn hơn, công suất lò hơi giảm.
II) Nguyên nhân đóng cáu cặn bên trong lò hơi và biện pháp ngăn ngừa
Sự bám cáu cặn bên trong lò hơi
Điều kiện sinh thành cáu và quá trình sinh thành cáu
Điều kiện sinh thành cáu
b) Quá trình sinh thành cáu
3) Những biện pháp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm sự đóng cáu trong lò hơi.

## Slide 17
III)Mục đích ý nghĩa của việc xử lý nước lò hơi
Mục đích
Ngăn ngừa việc bám cáu cặn ở trên tất cả các bề mặt
Duy trì độ sạch của hơi ở mức cần thiết
Ngăn ngừa quá trình ăn mòn kim loại bên trong lò hơi, thiết bị sử dụng hơi và đường ống dẫn hơi.
2) Ý nghĩa.
Bảo đảm tuồi thọ lò hơi, an toàn cho người sử dụng lò hơi
Giảm tiêu hao nhiên liệu, giữ được công suất lò hơi
Giảm chi phí cho việc phải ngưng lò để làm vệ sinhvà phá cáu cặn.

## Slide 18
Các phương pháp xử lý nước cho nồi hơi
Các phương pháp xử lý nước cho nồi hơi
Phương pháp lọc:
Nhằm loại trừ những tạp chất vô cơ, hữu cơ có trong nước, khử mùi
2) Phương pháp lắng cặn
Dùng bể lắng. ví dụ: dùng hóa chất đưa vào như vôi để khử mùi cacbonat, tăng độ pH. Muối được tạo thành lắng xuống đáy và được xả ra ngoài.
2) Phương pháp trao đổi ion
Dùng để làm mềm nước, thường dùng nhất là phương pháp trao đổi cation là quá trình trao đổi giữa các cation của hợp chất hòa tan trong nước có khả năng sinh cáu ở trong lò hơi với cation của những vật chất nào đó không hòa tan trong nước để tạo nên những chất mới tan trong nước và không có khả năng sinh cáu

## Slide 19
4) Phương pháp khử oxy trong nước:
Phương pháp gia nhiệt: gia nhiệt nước đến điểm sôi ở áp suất nhất định
Phương pháp dùng hóa chật: dùng Natri Sungit hay KaliSunfit công nghiệp
5) Phương pháp dùng hóa chất
Dùng hóa chất bơm vào nước lò hơi: thông thường ta dùng dung dịch muối phốt phát :Na3PO4.10H2O hoặc Na2HPO4.10H2O để khử oxy hòa tan trong nước. Dùng phương pháp này kết quả tính toán sinh thành hợp chấ Phốt phát của Cà+ và Mg2+ khó hòa tan, các hợp chấc này được tách ra và lắng xuống đáy nồi  xả ra ngoài khi xả bẩn.

## Slide 20
CHƯƠNG III: CÁC THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐO LƯỜNG, BẢO VỆ AN TOÀN
I: Áp kế
Áp kế ( hay còn gọi là đồng hồ áp suất) là dụng cụ đo lường dung để đo áp suất, những quy định về áp kế ( theo TCVN 6004/1995)

## Slide 21
II: Van an toàn
Van an toàn là thiết bị bảo vệ áp suất trong lò hơi không vượt quá áp suất quy định, những quy định về an toàn ( theo TCVN 6004/1995

## Slide 22
III: Thiết bị đo, kiểm tra mực nước
Thiết bị đo mực nước là thiết bị để đo trực tiếp mực nước trong lò hơi, các thiết bị đo mức nước

## Slide 23
IV. Relay áp suất
Relay áp suất lắp thông với phần chứa hơi của lò hơi là thiết bị dung để điều chỉnh áp suất làm việc của lò hơi hoặc bảo vệ lò hơi không làm việc quá mức áp suất quy định

## Slide 24
V. Thiết bị tự động cấp nước và bảo vệ cạn nước, đầy nước
Thiết bị tự động cấp nước là thiết bị dùng để tự động đống mạch điện chạy bơm nước khi mức nước trong lò hơi xuống đến mức quy định và ngắt mạch điện chạy bơm nước khi mức nước trong lò hơi lên đến mức quy định

## Slide 25
CHƯƠNG IV:LỊCH TU SỬA VÀ NỘI DUNG TU SỮA NỒI HƠI
I: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo dưỡng, tu sữa lò hơi.
Mục đích công tác bảo dưỡng tu sửa lò hơi.
Đảm bảo lò hơi không bị ăn mòn cả trong khi nghỉ và trong khi lò hơi hoạt động.
Đảm bảo cho các bề mặt truyền nhiệt của lò hơi không bị bám bẩn và không bị cáu cặn.
Đảm bảo cho các thiết bị, bộ phận khác của lò hơi làm việc tốt tin cậy, ít hư hỏng trong khi lò hơi lam việc.
2. Ý nghĩa công tác bảo dưỡng, tu sữa lò hơi.
Đảm bảo lò hơi làm việc an toàn tin cậy.
Đảm bảo lò hơi làm việc với hiệu suất cao nhất có thể.
Duy trì khả năng làm việc của các thiết bị chính và phụ:

## Slide 26
II. Lịch bảo dưỡng, tu sữa định kì.
Công việc hàng tuần.
Vệ sinh lọc dầu, theo mức độ bám bẩn thực tế mà xác định lại chu kì cho các lần sau đó.
Kiểm tra, lau chùi phốt-cell và béc phun dầu (nếu đốt dầu FO)
Kiểm tra nhanh độ PH và độ cứng của nước cấp.
Nếu có thiết bị dự phòng như bơm, lọc, sấy… nên thay nhau làm việc mỗi tuần.
2. Hàng tháng
Kiểm tra bơm nước cấp và các phụ kiện khác của bơm Vệ sinh lọc nước, các thiết bị xử lý nước nếu có.
Lấy mẫu nước cấpvà nước lò đi phân tích

## Slide 27
3.Hàng quý.
Thực hiện các công việc như ở mục hàng tháng, ngoài ra còn phải:
Kiểm tra các béc đốt dầu, lọc dầu, phốt-cell, điện cực đánh lửa. kiểm tra tình trạng đóng bồ hóng khu vực buồng đốt.
Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ khói thoát thành phần khói( nếu được).
4. Hàng sáu tháng.
Tháo rửa, lọc dầu.
Tra dầu, mỡ cho động cơ, bơm… theo hướng dẫn của hãng chế tạo và catologue của thiết bị.
Vệ sinh toàn bộ đường khói

## Slide 28
5. Hàng năm
Thực hiện các công việc hạng mục như sáu tháng, ngoài ra còn phải:
Kiểm tra vệ sinh đường nước: tháo cửa người chui, xem xét tình trang ăn mòn và đóng cáu trong lò. Xả nước lam sạch phía trong lò. Nếu lớp cáu cặn bám dày bám đều khoảng >1mm hay bám cục bộ> 1.5mm) cần phải tiến hành phá cáu.
Phá cáu bằng cơ khí:
Dùng nước xịt rửa: dùng khí nén thổi, dùng dao cạo cáu hình trái khế ( đối với lò hơi ống nước), dùng bàn chải sắt.
b) phá cáu bằng hóa chất.
Tùy theo thành phần của cáu mà dùng các loại hóa chất thích hợp ( HCL, …).

## Slide 29
CHƯƠNG V: QUY TRÌNH VẬN HÀNH NỒI HƠI
Quy Trình Vận Hành Nồi Hơi:
Lò hơi khi đưa vào vận hành bắt buộc phải có quy trình vận hành lò hơi. Trong quy trình vận hành phải quy định cụ thể những công việc, thao tác, phân công nhiệm vụ của công nhân đốt lò hơi trong 3 trường hợp sau:
Chuẩn bị đốt lò:
2. Trông nom lò hơi khi làm việc:
3. Ngừng lò:
a. Ngừng lò bình thường để sửa chữa, vệ sinh:
b. Ngừng lò sự cố:

## Slide 30
CHƯƠNGVI:QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ NỒI HƠI
I.Cạn nước quá mức:
1.Hiện tượng:
2.Nguyên nhân:
3. Thao tác:
II. Thao tác ngừng lò khi cạn nước nghiêm trọng.
-Tắt ngay lửa trong lò hơi.
-Tắt bơm nước, đóng chặt van nước cấp vào lò hơi.
-Đóng van cấp hơi sang sản xuất.
-Tuyệt đối cấm cấp nước lạnh vào lò hơi trong suốt quá trình thao tác xử lý sự cố.
Giữ nguyên hiện trường và lập biên bản.

## Slide 31
III. Nước đầy quá mức:
Hiện tượng:
Nguyên nhân:
Thao tác
IV. Áp kế bị hỏng:
Hiện tượng:
Nguyên nhân:
Thao tác
Chú ý: trong quá trình sửa chữa, thay ống thủy phải đảm bảo mực nước trên trung bình. Nếu thấy trước đó bị xì nhiều nước thì phải bổ sung nước vào lò hơi hay hạn chế cung cấp hơi cho sản xuất

## Slide 32
VI. Xì hơi cửa người chui kiểm tra, vệ sinh lò hơi:
Hiện tượng:
Nguyên nhân:
Thao tác
VII. Nứt vỡ các bộ phận chịu áp lực của lò hơi
Hiện tượng:
Nguyên nhân:
Thao tác
VIII. Van xả cặn bị hỏng:
Hiện tượng:
Nguyên nhân:
Thao tác

## Slide 33
CHƯƠNG VII. AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
Thiết bị chịu áp lực gồm nhiều loại khác nhau và có tên riêng chúng có hể là những thiết bị đơn chiếc và trộn bộ cũng có thể là tổ hợp.
Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị chịu áp lực
  Nguy cơ nổ
  Nguy cơ bỏng
  Các chất nguy hiểm có hại
Những nguyên nhân gây ra sự cố của thiết bị chịu áp lực và biện pháp phòng ngừa.
  Những nguyên nhân gây ra sự cố thiết bị chịu áp lực.
Nguyên nhân kỹ thuật
Nguyên nhân tổ chức
  2. Những biện pháp phòng ngừa sự cố thiết bị chịu áp lực.
a. Biện pháp tổ chức
b. Biện pháp kỹ thuật.

## Slide 34
CHƯƠNG VIII:MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TAI NẠN LÒ HƠI VÀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
I:Nỗ lò hơi 100kg ở tp.HCM
Sáng nay (27/10), một vụ nổ tại cơ sở sản xuất bánh tráng ở đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người bị thương phải đi cấp cứu.

## Slide 35
Bà Đoàn Kim Mai, người dân sống đối diện xưởng bánh tráng cho biết: "Vụ nổ lớn lắm, khi nổ xong người dân hoảng hồn, chúng tôi chạy ra thì thấy người ta bu đông quá trời, có 2 mẹ con bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo tôi, thời điểm này cơ sở đang nhóm lò, ke khuôn chuẩn bị cuốn bánh tráng chắc do sự cố nên phát nổ. Ngay sau đó chủ cơ sở nhanh chóng đóng cửa tự dọn dẹp bên trong".

## Slide 36
II: Nổ nồi hơi, bốn người bị thương ở BÌNH DƯƠNG
Rạng sáng 1-11, một vụ nổ lớn xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Điện hơi Tín Thành nằm trên đường DT 743 (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) khiến bốn công nhân đang làm việc tại đây bị thương nặng

## Slide 37
III:Nổ nồi hơi, 6 người trọng thương
Sáng 5-12, một trong bốn lò hơi của Cty Cổ phần Giấy Mỹ Hương (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã phát nổ. Hậu quả vụ nổ làm 6 công nhân (4 nam, 2 nữ) vận hành lò hơi bị bỏng nặng.

## Slide 38
CHƯƠNG IX: TỔNG KẾT
Việc hiểu rõ về tính năng,quy trình vận hành,các phương án xử lý sự cố…cho lò hơi và các thiết bị chịu áp lực là một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo việc vận hành lò hơi đạt hiệu quả cao và bền bỉ thiết bị, cũng như đảm bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng.