Sôû Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo TP. HCM
           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

           Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH

                                                      BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HOÏC KYØ: 2  NAÊM HOÏC 2007 –2008

Moân: TT  Điện lạnh chuyên nghành
            Lôùp          : 07T – ÑL1 ,3
Soá löôïng hoïc sinh:

                       Thôøi gian :      90  phuùt/HS

I ÑEÀ BAØI:1/ Ñaáu noái maïch ñieän maùy ñieàu hoaø khoâng khí coù remote ñieàu khieån töø xa?

                   2/Đấu nối mạch điện máy điều hòa không khí trung tâm sử dụng nút nhấn và cotactor ?

II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Maïch ñieän hoaït ñoäng ñuùng

                           Maïch ñieàu khieån hoaït ñoäng ñuùng trình töï
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    90 phuùt

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà, 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

               Ngaøy  12    thaùng  12     naêm 2008 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Bật công tắc :đèn nguồn sáng 
	        0,75
	

	2
	Nhấn nút Fan 1:Quạt chạy chậm  
	0,75
	

	3
	Nhấn nút Fan 2: Quạt chạy trung bình
	        0,75
	

	4
	Nhấn nút Fan 3: Quạt chạy nhanh 
	        0,75
	

	5
	Máy nén hoạt động, đấu mạch điều khiển đúng theo sơ đồ mạch
	        1,25
	

	6
	Nhấn on 1 : K1,K2 có điện 
	0,75
	

	7
	  Rờ le thời gian có điện, 3 phút sau K3 có điện
	        0,75
	

	8
	Nhaán OFF  ngaét toaøn maïch
	        1
	

	9
	
	        0,25
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

Sôû Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo TP. HCM
           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

           Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH

                                                      BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HOÏC KYØ: 2  NAÊM HOÏC 2007 –2008

Moân: TT  Điện lạnh chuyên nghành
            Lôùp          : 07T – ÑL1 ,3
Soá löôïng hoïc sinh:

                       Thôøi gian :      90  phuùt/HS

I ÑEÀ BAØI:1/ Ñaáu noái maïch ñieän maùy ñieàu hoaø khoâng khí coù remote ñieàu khieån töø xa?

                   2/Đấu nối mạch điện máy điều hòa không khí trung tâm sử dụng nút nhấn và cotactor ?

II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Maïch ñieän hoaït ñoäng ñuùng

                           Maïch ñieàu khieån hoaït ñoäng ñuùng trình töï
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    90 phuùt

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà, 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

               Ngaøy  12    thaùng  12     naêm 2008 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Bật công tắc :đèn nguồn sáng 
	        0,75
	

	2
	Nhấn nút Fan 1:Quạt chạy chậm  
	0,75
	

	3
	Nhấn nút Fan 2: Quạt chạy trung bình
	        0,75
	

	4
	Nhấn nút Fan 3: Quạt chạy nhanh 
	        0,75
	

	5
	Máy nén hoạt động, đấu mạch điều khiển đúng theo sơ đồ mạch
	        1,25
	

	6
	Nhấn on 1 : K1,K2 có điện 
	0,75
	

	7
	  Rờ le thời gian có điện, 3 phút sau K3 có điện
	        0,75
	

	8
	Nhaán OFF  ngaét toaøn maïch
	        1
	

	9
	relay nhieät ngaét toaøn maïch
	        0,25
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

Sôû Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo TP. HCM
           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

           Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH

                                                      BAÄC ÑAØO TAÏO: TCCN
HOÏC KYØ: 2  NAÊM HOÏC 2009 –2010
Moân: TT  Điện lạnh chuyên nghành
            Lôùp : 06 – ÑL1 ,3
Soá löôïng hoïc sinh:

                       Thôøi gian : 150  phuùt / HS

I ÑEÀ BAØI:
1/ Ñaáu noái maïch ñieän,hàn đường ống, cân cáp,rút gió - nạp ga máy lạnh một cụm ?
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

      1/ Kyõ thuaät: Maïch ñieän hoaït ñoäng ñuùng
                           Máy chạy lạnh đúng thông số yêu cầu kỹ thuật
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    150 phuùt

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà, 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

                    Ngaøy  12 thaùng  05 naêm 2009 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                            TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
                                                      VOÕ PHÖÔÙC QUANG                            ÑOÃ TROÏNG QUYÙ
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät:   7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Nối mạch điện – vận hành đúng
	        1
	

	2
	Máy chạy đúng dòng (Am pe định mức) 
	0,75
	

	3
	Hàn đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật, mối hàn bóng ,đẹp
	        0,75
	

	4
	Cân cáp đúng thông số
	        0,75
	

	5
	Thử kín đạt yêu cầu kỹ thuật
	        1,25
	

	6
	Xả gió dây nạp ga đạt yêu cầu
	0,75
	

	7
	  Nạp ga đúng thông số, áp suất dao động ít  
	        0,75
	

	8
	Dòng chạy đúng định mức
	        1
	

	9
	Máy chạy đạt độ lạnh, bấm ống hoàn chỉnh
	        0,25
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

Sôû Giaùo Duïc Vaø Ñaøo Taïo TP. HCM
            COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP .HCM

            Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ÑEÀ THI  THÖÏC HAØNH

                                                      BAÄC ÑAØO TAÏO: THKT

HOÏC KYØ: 1   NAÊM HOÏC 2009 –2008

Moân: Thöïc Haønh Ngheà.

            Lôùp          : 

Soá löôïng hoïc sinh:

                       Thôøi gian :   240   phuùt/HS

I ÑEÀ BAØI:

            .
II. CAÙC YEÂU CAÀU: 

2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho ngöôøi vaø thieát bò.

· Thôøi gian:    240  phuùt .

III. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC :

1/ Khoâng söû duïng moät ngöôøi döôùi moät baäc.

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù: Duïng cuï, Ñoàng hoà, Maùy laïnh.

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHAÂN PHOÁI ÑIEÅM:

      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.

               Ngaøy      thaùng       naêm 2007 

HIEÄU TRÖÔÛNG                            TRÖÔÛNG  KHOA                     TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    



      
THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät: 
7 ñieåm.

	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Ñaáu quaït hoaøn chænh  cho maùy laïnh.
	0, 5
	

	2
	Ñaáu loác hoaøn chænh  cho maùy laïnh.
	0,5 
	

	3
	OÂáng Ñi  hoaøn chænh, ñaït yeâu caàu
	        0,75
	

	4
	OÂáng veà  hoaøn chænh, ñaït yeâu caàu
	0,75
	

	5
	Boá trí phin caùp hôïp lyù.
	        0,25
	

	6
	Moái haøn chaéc ñeïp.
	        0,5
	

	7
	Thöû kín huùt chaân khoâng ñaït.
	        0,25
	

	8
	Saïc gaz ñuû – aùp suaát dao ñoäng ít.
	0,25
	

	9
	Ñoä laïnh  ñaït - Ampe ñònh möùc.
	0,25
	

	10
	Baám oáng hoaøn chænh.

	1
	

	11
	Đấu mạch điều khiển đúng, khởi động trình tự
	1
	

	     12
	Timer  taùc ñoäng cấp đñiện cho K3
	        0,5
	

	13
	Nhaán OFF hoaëc relay nhieät ngaét toaøn maïch
	0,5
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ) 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



      0,50  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh






