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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: cao đẳng

HỌC PHẦN:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
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HỌC KỲ: II    NĂM HỌC :  2018 - 2019
Lớp: 18C1 – CNL1, KM1,2, VSL1,2,3         Ngày thi:      /     / 2019
Thời gian thi:           90 phút

(SV không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha.Vẽ mạch ứng dụng thực tế?

Câu 2: (2,5 điểm)
 Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất dầu.Vẽ mạch ứng dụng thực tế loại có điện trở nhiệt?

Câu 3: (5 điểm)
  Một hệ thống lạnh công nghiệp có các phần tử sau: Bơm + quạt tháp 3pha 380V công suất 3,5 KW, Quạt dàn lạnh 1pha 220V công suất 1,7 KW. Máy nén 3pha 380V công suất 7,5KW. Tính dòng Chọn CB, dây dẫn điện, công tắc tơ, rờle nhiệt cho từng phần tử và CB tổng cho toàn  mạch. Biết động cơ 1pha cosφ 0,80, 3pha cosφ 0,90.

Thiết kế mạch điều khiển và vẽ mạch động lực. Riêng mạch điều khiển sử dụng 1 bộ nút nhấn ON- OFF.

Yêu cầu: Bơm + quạt tháp hoạt động ( sau 5 giây quạt dàn lạnh hoạt động (sau 5giây máy nén hoạt động?

HẾT

           TRƯỞNG KHOA     

          TRÖÔÛNG BỘ MÔN 
       
               GIÁO VIÊN 
    

                 (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                           (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                        (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                  

                                                                                                                                 ĐỖ TRỌNG QUÝ
  Ủy Ban Nhân Dân TP.HỒ CHÍ MINH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT

Bậc đào tạo: Cao đẳng
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HỌC PHẦN:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
HỌC KỲ: II    NĂM HỌC :  2018 - 2019
Lớp: 18C1 – CNL1, KM1,2, VSL1,2,3         Ngaøy thi:      /     / 2019        
Thời gian thi:           90 phút

(SV không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao.Vẽ mạch ứng dụng thực tế?

Câu 2: (2,5 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cảm biến nhiệt (Thermostat). Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
Câu 3: (5 điểm)
 Một hệ thống lạnh công nghiệp có các phần tử sau: Bơm + quạt tháp 3pha 220V công suất 3KW, Quạt dàn lạnh 1pha 220V công suất 1,5 KW. Máy nén 3pha 220V công suất 5,5KW. Tính dòng Chọn CB, dây dẫn điện, công tắc tơ,  rờle nhiệt cho từng phần tử và CB tổng cho toàn mạch. Biết động cơ 1pha cosφ 0,80, 3pha cosφ 0,90.
Thiết kế mạch điều khiển và vẽ mạch động lực. Riêng mạch điều khiển sử dụng 1 bộ nút nhấn ON- OFF.

Yêu cầu: Bơm, quạt tháp hoạt động ( sau 5 giây quạt dàn lạnh hoạt động (sau 5giây máy nén hoạt động ?

HẾT

             TRƯỞNG KHOA    

          TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
                  GIÁO VIÊN 
    

                 (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                          (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                            (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                  

                                                                                                                                   ĐỖ TRỌNG QUÝ
ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1:  ( 2,5 điểm )
*   Trình bày cấu tạo cơ bản của rờle nhiệt 3pha   ( 1 điểm )
*   Trình bày nguyên lý làm việc của rờle nhiệt     ( 0,75 điểm )  

-     Nguyên lý biến đổi : Dòng điện ( nhiệt (lực cơ học ( tác động tới cầu dẫn ( tiếp điểm

· Gồm từ 2,3 lưỡng kim nhiệt điện trở quấn trên các lưỡng kim khi dòng qua động cơ lớn. Điện trở phát nhiệt nhiều, lưỡng kim vênh về một phía theo chiều mũi tên đẩy tấm cách điện tiếp điểm 1- 2 hở ( đóng tiếp điểm 3- 4) Một số rờ le nhiệt 3 pha cần phải phục hồi tiếp điểm về tình trạng cũ khi nó đã tác động ( reset) và cân chỉnh được dòng qúa tải 80 ( 120 % I đm 
 *   Vẽ mạch ứng dụng 
( 0,75 điểm )  
[image: image12.jpg]



Câu 2: ( 2,5 điểm )
Trình bày cấu tạo cơ bản của rờle áp suất dầu  ( 1 điểm )
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Trình bày nguyên lý làm việc của rờle áp suất dầu   ( 0,75 điểm )  

- Lúc đầu máy nén chưa chạy thì Pd = Po rờle áp suất dầu phải cho máy nén hoạt động sau thời gian mới quyết định máy nén có bôi trơn hay không. Trong quá trình vận hành  Po có thể thay đổi do đó từ khi nhận được tín hiệu không có bôi trơn thì sau thời gian từ 1 (2 phút mới tác động.
- Khi Pd < Po do ta đột ngột mở van tiết lưu lớn làm Po tăng hoặc khi mới khởi động Pd chưa có thanh di động đi lên trên tiếp điểm  C- 2 đóng  ;  C- 1 hở

Sau thời gian tác động trễ của timer hoặc lưỡng kim nhiệt mà áp suất dầu vẫn chưa lớn hơn Po từ 2 (3 Kg/cm2 thì Rờle áp suất dầu sẽ tác động ngừng máy nén.                                             

- Khi Pd > Po từ 2 (3 Kg/cm2 thì thanh di động đi xuống phía dưới tiếp điểm  C- 1 đóng. Đèn báo bôi trơn sáng máy nén hoạt động bình thường.

* Mạch ứng dụng : ( 0,75 điểm )  

K: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho máy nén
L1: Đèn báo máy nén hoạt động
L2: Đèn báo có dầu bôi trơn 
Câu 3: ( 5 điểm )  
Áp dụng công thức  
* Bơm - quạt tháp 3pha 380V công suất 3,5 kw ( 0,75 điểm )  
- I = 5,915 A tương đương 6A
- Chọn CB là 12A ( 15A
- Rờle Nhiệt là 7,8A

- Dây dẫn điện là 1mm2
- Công tắc tơ: cuộn dây 220V, tiếp điểm dòng  ≥ 6A

* Quạt dàn lạnh 1pha 220V công suất 1,7 KW  ( 0,75 điểm )  
- I = 9,659 A tương đương 9,7A

- Chọn CB là 20A
- Rờle Nhiệt là 12,6A

- Dây dẫn điện là 1,5 mm2
- Công tắc tơ: cuộn dây 220V, tiếp điểm dòng  ≥ 9,7A

* Máy nén 3pha 380V công suất 7,5KW   ( 0,75 điểm )  
- I = 12,676 A tương đương 12,7A

- Chọn CB  từ 25A (26A

- Rờle Nhiệt là 16.5A

- Dây dẫn điện là 2mm2
- Công tắc tơ: cuộn dây 220V, tiếp điểm dòng  ≥ 12.7A

*CB tổng   ( 0,5 điểm )  
Chọn CB tổng I = I1 + I2 + I3 =  60A
* Thiết kế mạch điện điều khiển cơ bản ( 1,25 điểm )  
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K1: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho bơm + quạt tháp

K2: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho quạt dàn lạnh
K3: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho máy nén
OLR: Rờle nhiệt ; TM : Rờle thời gian ; HPR : Rờle áp suất
* Vẽ mạch điện động lực ( 1 điểm )  
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ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Câu 1: ( 2,5 điểm )
* Trình bày cấu tạo cơ bản của rờle áp suất cao   ( 1điểm )
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* Trình bày nguyên lý làm việc của rờle áp suất cao   ( 0,75điểm )
 - Khi áp suất cần kiểm soát vượt qúa quy định hộp xếp sẽ giãn ra hay co lại sự co giãn của hộp xếp cung cấp cơ năng đóng mở tiếp điểm của rờle.

- Áp suất vượt quá quy định tiếp điểm:  1- 3 đóng
                                                                1- 5 mở
- Áp suất thấp quá :       1- 3 mở
                                       1- 5 đóng 
- Khi ta vặn vis điều chỉnh sẽ làm rờle tác động ở các trị số áp suất khác nhau. Trị số áp suất rờle tác động cut – out ( kg/ cm2 ) trở về trạng thái cũ cut – in ( kg/ cm2 )

- Sai biệt giữa cut out  - cut in = Different ( DIFF) một số rờle có thể chỉnh sai biệt  DIFF
*  Mạch ứng dụng     ( 0,75điểm )
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Câu 2: ( 2,5 điểm )
 * Trình bày cấu tạo cơ bản của Thermostat. ( 1điểm )
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*  Nguyên lý hoạt động của Thermostat.  ( 0,5điểm )
· Khi nhiệt độ phòng tăng , áp suất của ga trong hộp xếp tăng, hộp xếp giãn ra tiếp điểm 1- 2 đóng  cấp điện cho máy nén hoạt động. Khi nhiệt độ trong phòng đạt độ lạnh theo yêu cầu áp suất trong hộp xếp giảm, hộp xếp co lại tiếp điểm 1- 2 hở ra. Ngưng cấp điện vào máy nén,hai đầu tiếp điểm của thermostat được nối tiếp với nguồn điện vào máy nén bên dân dụng .(lạnh công nghiệp thông qua công tắc tơ ) Phương pháp này có ưu điểm là khi sản phẩm đạt độ lạnh, cắt điện vào máy nén. Do đó tiết kiệm điện, máy nén có thời gian nghỉ, tuổi thọ lâu dài việc điều chỉnh hoàn toàn tự động.
*  Mạch ứng dụng : ( 1 điểm )
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K : Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho máy nén;     L : Đèn báo sự cố
Câu 3:  Bài tập ( 5 điểm )
Áp dụng công thức

* Bơm + quạt tháp 3pha công suất 3KW 220V  ( 0,75 điểm )  
- I = 8,7581 A tương đương 8,8A

- Chọn CB là 18A ( 20A
- Rờle Nhiệt là 11,4A

- Dây dẫn điện là 1,5mm2
- Công tắc tơ: cuộn dây 220V, tiếp điểm dòng  ≥ 8,8A

* Quạt dàn lạnh 1pha công suất 1,5 KW  ( 0,75 điểm )  
- I = 8,5227A tương đương 8,5A

- Chọn CB là 17A ( 20A
- Rờle Nhiệt là 10,6A (11A
- Dây dẫn điện là 1,5mm2
- Công tắc tơ: cuộn dây 220V, tiếp điểm dòng  ≥ 8,5A

 * Máy nén 3pha công suất 5,5KW    ( 0,75 điểm )  
- I = 16,0565 A tương đương 16A

- Chọn CB  từ 32A (35A

- Rờle Nhiệt là 20,8A

- Dây dẫn điện là 3mm2
- Công tắc tơ: cuộn dây 220V, tiếp điểm dòng  ≥ 16A

*CB tổng    ( 0,5 điểm )  
Chọn CB tổng I = I1 + I2 + I3 = 75A
* Thiết kế mạch điện điều khiển cơ bản  ( 1,25 điểm )  
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K1: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho bơm + quạt tháp

K2: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho quạt dàn lạnh
K3: Cuộn dây công tắc tơ đóng mạch cho máy nén
OLR: Rờle nhiệt ; TM : Rờle thời gian ; HPR : Rờle áp suất
*  Vẽ mạch điện động lực ( 1 điểm )  
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