BÀI GIẢNG DỰ GIỜ
Teân baøi :   NẠP GAS MAÙY ÑIEÀU HOØA KHOÂNG KHÍ
                     ( PHAÀN NAÏP GAS R22 : NAÏP MÔÙI)

I / Muïc ñích – yeâu caàu: 

II/ Thieát bò – vaät tö – duïng cuï:
III/ Caùc böôùc thöïc haønh:
(   BƯỚC 1: Thay bôm chaân khoâng baèng chai gas.
(Chuù yù: Van ñoàng hoà xanh phaûi khoùa chaët tröôùc khi ngöøng vaø thay bôm, traùnh khoâng khí loït vaøo maùy. Kim ñoàng hoà chæ ñeán 30inHg.)  


(   BƯỚC 2: Duøng gas ñuoåi gioù daây naïp.

 -  2.1 Chọn chuûng loaïi gas theo quy định của nhà sản xuất.
 -  2.2 Môû van ñoàng hoà ñoû.(cao áp).

 -  2.3 Môû van chai gas ñeå ñuoåi gioù(nghe tiến xì ở dây vàng 2(3 giây khóa van đồng hồ đỏ lại).
 -  2.4 Sau khi ñuoåi gioù xong khoùa chaët van chai gas, khoùa chaët ñoàng hoà ñoû.
(   BƯỚC 3: Naïp gas (naïp hôi)

  + Nạp tỉnh: 
-  3.1 Môû van chai gas coá ñònh.
-  3.2 Môû van ñoàng hoà xanh,đđể cho áp suất trong hệ thống bằng với áp suất chai gas. Khóa van đồng hồ xanh lại.
  + Naïp ñoäng ñeå kieåm tra:
-  3.3 Cho maùy laïnh hoaït ñoäng. Ghi nhaän doøng chaïy: …….(A)
-  3.4 Môû vaø khoùa van ñoàng hoà xanh vaøi laàn ñeå gas vào hệ thống theo doõi hieän töôïng, thoâng soá.

    (Chuù yù: khoáng cheá môû van ñoàng hoà xanh sao cho aùp suaát ñoàng hoà leân khoaûng 70 ñeán 80 PSI roài khoùa laïi, traùnh hö hoûng maùy neùn.)
* Hieän töôïng, thoâng soá :
· Khi mở và khóa van xanh kim ñoàng hoà thaáp aùp leân vaø xuoáng lôùn hôn trò soá ban ñaàu.
· Ñaàu ñaåy maùy neùn noùng daàn.
· Ñöôøng ñi coù hieän töôïng baùm tuyeát.
· Ampe taêng daàn.
   (Chuù ý: Neáu thaáy hieän töôïng naøy, thì tieáp tuïc naïp gas. Ngöôïc laïi ngöng naïp khi thaáy kim ñoàng hoà leân khoâng xuoáng hoaëc kim leân vaø xuoáng döôùi 0 (chaân khoâng) moãi laàn cho gas vaøo.
(  BƯỚC 4:  Naïp ñuû gas.
 -  4.1 Thöïc hieän laiï böôùc 3.4 ñeán khi thaáy caùc hieän töôïng, thoâng soá sau laø ñuû gas: 
· Daøn noùng noùng heát daøn.
· Phin loïc noùng (aám aám).
· Kim ñoàng hoà cao aùp chæ töø 220 ñeán 270 PSI.(nếu có)
· Kim ñoàng hoà thaáp aùp chæ töø 60 ñeán 90 PSI. 
· Ñöôøng ñi, ñöôøng veà laïnh buoát, ñoïng söông.(cáp đầu nóng)
· Doøng chaïy ñuû gas ñuùng ñònh möùc (tuøy theo coâng suaát maùy). Ghi nhaän doøng chaïy :  …….(A)

· Nhieät ñoä gioù laïnh thoåi ra khoảng 100C.

 -  4.2  Vaãn ñeå maùy chaïy, thaùo daây naïp ra khoûi ñaàu saïc gas.

 -  4.3  Ngöøng maùy.

 -  4.4 Taét nguoàn ñieän vaøo maùy.

