| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp:  16CĐ-ĐL1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?

Câu 2: (6 điểm)

Vẽ mạch khởi động mạch sao – tam giác? Các kí hiệu trên mạch điện ?  Nêu nguyên lý hoạt động của mạch?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

Lớp:  16CĐ-ĐL2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao. Vẽ mạch ứng dụng thực tế? | 4,0 |
|  | a | Cấu tạo cơ bản của rờle áp suất cao. (1,5điểm) | 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Nguyên lý hoạt động của rờle áp suất cao. (1,0 điểm) - Khi áp suất cần kiểm soát ‘tăng” hay “giảm” hộp xếp sẽ giãn ra hay co lại, sự co giãn của hộp xép sẽ cung cấp cơ năng đóng hoặc mỡ tiếp điểm của rờle. - Áp suất quá thấp: Áp suất trong hộp xếp giảm lực thắng lò xo lớn thanh chuyển tín hiệu đi xuống dưới tiếp điểm: {1- 5 đóng {1- 3 hở - Khi áp suất vượt quá quy định: Áp suất trong hộp xếp tang, hộp xếp sẽ giãn thanh chuyển tính hiệu đi lên trên tiếp điểm: {1- 5 hở {1- 3 đóng ( chân số 3 dùng để báo sự cố) - Khi ta vặn vis điều chỉnh sẽ làm rờle tác động ở các trị số khác nhau. Trị số áp suất vượt quá định mức rờle tác động cut-out ( kg/ cm2 ) trở về trạng thái củ cut-in ( kg/ cm2 ) - Sai biệt giữa cut out - cut in = Different (DIFF) Một số rờle có thể chỉnh sai biệt (DIFF). Lưu ý: Một số rờle khi đã tác động cần phải phục hồi tiếp điêm về vị trí ban đầu (reset). | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Mạch ứng dụng thực tế (1,5 điểm) K:Cuộn dây công tăc tơ : OLR Rờle nhiệt. L1, L2: Bóng đèn. HPR : Tiếp điểm Rờle áp suất cao M: Máy nén | 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  | Vẽ mạch khởi động mạch sao – tam giác ? Các kí hiệu trên mạch điện ? Nêu nguyên lý hoạt động của mạch? | 6,0 |
|  | a. | Mạch khởi động mạch sao – tam giác(3 điểm) | 0,25 0.25 0,25 0.25 0.25 0.25 0,25 0.25 0,25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b. | Các kí hiệu trên mạch điện (1 điểm) - MC,MS và MD :Cuộn dây khởi động từ sử dụng đóng mạch chính, mạch sao và mạch tam giác của mô tơ máy nén. - AX : Rơ le trung gian - T :Rơ le thời gian Khi hệ thống đang dừng cuộn dây của rơle trung gian AX không có điện, các tiếp điểm thường hở của nó ở trạng thái hở nên các cuộn dây MC , MD , MS không có điện. | 0,25 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Nguyên lý hoạt động của mạch sao – tam giác(2 điểm) Khi nhấn nút START để khởi động máy ,nếu hệ thống không có các sự cố áp suất cao ,áp suất dầu,áp suất nước,quá nhiệt thì tất cả các tiếp điểm thường đóng HPX,OPX,WPX,OCR ở trạng thái đóng. Dòng điện đi qua cuộn dây của rơle AX .Khi cuộn dây AX có điện nhờ tiếp điểm thường đóng AX mắc nối tiếp với tiếp điểm MCX nên tự duy trì điện cho cuộn AX. Tiếp điểm thường hở MCX đóng khi không có sự cố áp suất nước ở bơm giải nhiệt máy nén và bơm giải nhiệt dàn ngưng. Khi cuộn AX có điện , tiếp điểm thường hở AX thứ hai của nó sẽ đóng mạch điện cho các cuộn dây khởi động từ MC và MS hoặc MD. Trong thời gian 5 giây đầu (thời gian này có thể thay đổi tùy ý) rơle thời gian T có điện và bắt đầu đếm thời gian, mạch cuộn dây khởi động từ MS có điện ,máy chạy theo sơ đồ nối sao,cuộn MD không có điện. Sau thời gian 5 giây,tiếp điểm của rơle thời gian nhảy và đóng mạch cuộn MD và mạch cuộn MS mất điện. Kết quả máy chuyển từ sơ đồ nối sao sang tam giác. Do cuộn dây MC nối với cặp tiếp điểm thường hở MS,MD nối song song nên dù máy có chạy theo sơ đồ nào thì cuộn dây MC cũng có điện. Khi xảy ra quá nhiệt do máy quá nóng hay dòng điện quá lớn thì cơ cấu lưỡng kim của rơle quá nhiệt OCR nhảy và đóng mạch điện đèn báo hiệu sự cố (L1) báo hiệu sự cố đồng thời cuộn (AX) mất điện và đồng thời các khởi động từ của mô tơ máy nén mất điện và máy dừng. Nếu xảy ra một trong các sự cố áp suất dầu ,áp suất cao hoặc áp suất nước,hoặc nhấn nút STOP thì cuộn AX mất điện và máy nén cũng sẽ dừng. | 0.25 0.25 0,25 0.25 0,25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)