Giảng viên : T/s Lê Văn Khẩn

Tel : 0903 501 018

Email: lekhandhnt@yahoo.com.vn

Thời lượng : 30 tiết

Chương1 : NHỮNG QUY ĐỊNH

Những kh¸i niÖm chung vÒ khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng

1. Vị trí của học phần

2. Đánh giá thực trạng về an toàn hệ thống lạnh tại Việt Nam hiện nay

3. Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

* YÊU CẦU BẮT BUỘC

1.1. KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH TRONG CÁC LĨNH VỰC:

- Thiết kế, chế tạo, vật liệu , thử bền , thử kin, thiết bị an toàn , vận chuyển .

- Chế tạo

- Vật liệu

- Thử bền, thử kín

- Thiết bị an toàn

- Vận chuyển : phải chen , chắn để bảo đảm an toàn cho thiết bị  đến nơi vận chuyển

- Láp đặt: tất cả công đoạn khi lắp đặt phải có qtrinh aa toàn, giảm thiểu thấp 1 tai nan say ra

- Vận hành: phải bảo đảm an toàn khi van hành

- Bảo dưỡng, sửa chữa: lưu ý các thông số  kỹ thuật , thận trong

- Đào tạo huấn luyện: không phải chỉ cs sd mà các sc khác phải được huấn luyện

- Phòng cháy, nổ

- Cấp cứu nạn nhân.

* KT an toàn htl đối với lĩnh vực nào ? ( câu hỏi thi )

1.2. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

1. Bắt buộc đối với tất cả các cơ sở phải thực hiện biện pháp an toàn lao động

2. Điều kiện làm việc trong phòng máy lạnh phải qua đào tạo: trực ca  ngưởi  làm việc  trong phòng máy và thiết bị lạnh  khôngg kể cấp bậc đều phải hiểu biết kỹ thuật an toàn lao động  vì tai nạn lao động  kg trừ bất cứ ai

3. Hiểu biết về an toàn máy lạnh bất kể cấp bậc kỹ thuật nào.

4. Định kỳ kiểm tra nhận thức về an toàn: hàng năm phải kiểm tra  nhận thức về an toàn và có Biên bản . Công ty , cơ quan , đơn vị sử dụng,chế tạo, lắp đặt hệ thống lạnh  phải có người chịu trách nhiệm về pháp lý mảng an toàn lao động.

5.Người vận hành máy lạnh phải biết:

- Kiến thức hệ thống lạnh mình đang vận hành và nắm được toàn bộ nguyên lý hệ thống lạnh và thiết bị lạnh

-Tính chât môi chất lạnh : phải hiểu rõ về môi chất lạnh trong hệ thống lạnh mình đang vận hành

- Các thao tác kỹ thuật trong vận hành: phải nắm vững nguyên lý vận hành

- Lập nhật ký vận hành hệ thống lạnh

6. Hạn chế nữ vận hành máy lạnh, cấm phụ nữ có thai vận hành máy lạnh.

7. Các thiết bị áp lực phải đăng kiểm trước khi lắp đặt.

8. Người chuyên trách an toàn.

9. Khi thử nghiệm phải có các tài liệu sau:

- Bản thiết kế

- Biên bản công trình xây dựng

- Biên bản thử nghiệm từng thiết bị lẽ.

- Lý lịch thiết bị: thông số tb, bb thử nghiệm chế tạo , bb

10. Định kỳ kiểm định thiết bị; theo luật định

12. Cấm người không phận sự vào phòng máy

13. Khi có sự cố, tai nạn phải lập biên bản và khắc phục  ngay sự cố, tai nạn.

14. Giữ nguyên hiện trường tai nạn, nếu không ảnh hưởng đến công việc, môi trường, sản xuất.

15. Những niêm yết trong phòng máy….

1.3. PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP AN TOÀN CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG LẠNH

1.3.1. PHÂN LOẠI CÁC PHÒNG LẠNH

Phân loại phòng lạnh theo quy định của ISO 5149:1993

( TCVN 6104:1996)

* Sự phân loại như trên áp dụng nhiệt độ dương trong điều hòa không khí, chưa có lạnh công nghiệp, một lĩnh vực đa dạng

_ Loại A : khu biệt lập với  con người : bệnh  viện nhà tù

_ Loại B : Toà nhà, nơi công cộng, nơi con người có thể tụ họp tự do: nhà hát , vũ trường

- Loại C : Nơi cư trú đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cho con người : khách sạn , căn hộ riêng

_ Loại D : trung tâm  thương mại , con người tụ họp đông

_ Loại E : khu biệt lập cong người có thể hoạt động hạn chế : xưởng sản xuất

--> Mục đích là để phân cấp và lựa chọn cấp ĐHKK cho công trình

* Theo năng suất lạnh tiêu chuẩn chia thành 3 nhóm như sau:

- Nhóm A : Trên 100.000 Kcal/h

- Nhóm B : Trên 15.000 -100.000 Kcal/h

Nhóm C : Từ 15.000 Kcal/h trở xuống

- Tiêu chuẩn theo Liên Xô : T ngưng = 30 0C , Ts= -15 o C , T ql= 25 , R 717

VD: N42B  Qo= 40000 Kcal/h ( + 40 oC/ -40 oC)

Phân loại này mang tính chất tương đối

- 1.4.  NHỮNG NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

- Ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong phân xưởng, Người sử dụng lao động, người lao động?….

Trả lời : 	Đó là tất cả mọi người.

- 1.5. TẦM QUAN TRỌNG CỦA AN TOÀN LAO ĐỘNG

1.5.1. Tầm quan trọng của ATLĐ đối với các doanh nghiệp

- Đem lại năng suất cao thì cả NLĐ và NSDLĐ đều đạt được lợi ích

- Tránh chi phí cho việc sửa chữa thiết bị hư hỏng do tai nạn: sự mất ATLD dẫn đến hư hỏng TB --> phải sửa chữa --> tốn chi phí

- Tránh chi phí về y tế do tai nạn gây ra cho người lao động : AT tốt thì DN kg tốn về chi phí cho khoảng này

- Tránh được những thiệt hại về kinh tế khác khác do tai nạn gây ra. TN có thể lan truyền sang các spham tbi khác gây ahuong về chất lượng sản phẩm

- Đối với những lý do luật pháp qui định: Nếu TNLĐ xảy ra thì nhiều liên quan về pháp lý giữa người công và người chủ doanh nghiệp

- Chi phí cho bảo hiểm ít hơn: bp at tốt thì giảm chi phí bảo hiểm cho con người

- Tạo uy tín cho doanh nghiệp: là giá trị vô hình cho doanh nghiệp tạo niềm tin cho khách hàng của doanh nghiệp

--> DN làm tốt thì mang lại lợi ích trên , nếu kg tốt thì sẽ mất những chi phí trên

1.5.2. Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với công nhân

- Được bảo vệ khỏi sự nguy hiểm: công nhân được trang bị bảo hộ thì an tâm hơn và giảm nguy hiểm cho chính công nhân .

- Làm người lao động rất hài lòng và nâng cao nhiệt tình làm việc: khi chế độ an toàn tốt thì công nhân an tâm làm việc thì tạo ra năng suất lđ tốt

- Công nhân tránh phải trả tiền thuốc men do tai nạn gây ra.

1.5.3. Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với cộng đồng

- Giảm đáng kể nhu cầu về dịch vụ cho những tình trạng khẩn cấp:

- Giảm những chi phí cố định

- Giảm những thiệt hại khác

- Tạo ra lợi nhuận cho xã hội.

* Có một câu thi cho nội dung này

1.6. Mục đích

1.6.1 Môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng:

- Th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt, tæ chøc, kinh tÕ, x· héi ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ph¸t sinh trong s¶n xuÊt.là sử dung KHKT và ATLĐ

VD : bảo vệ áp suất cao --> van AT mở chưa đợi van AT mở mà rơ le ngắn trước hay rơ le bảo vệ va đập ngắn trước --> có nghĩa bảo vệ tối đa an toàn

- T¹o nªn mét ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi vµ ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn tèt h¬n, ®Ó ngăn ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, h¹n chÕ èm ®au, gi¶m sót søc kháe còng như những thiÖt h¹i kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng.

- Đ¶m b¶o an toµn, b¶o vÖ søc kháe vµ tÝnh m¹ng ngêi lao ®éng, trùc tiÕp gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lựîng s¶n xuÊt, tăng năng suÊt lao ®éng.

- B¶o hé lao ®éng tríc hÕt lµ mét ph¹m trï s¶n xuÊt, nh»m b¶o vÖ yÕu tè năng ®éng nhÊt cña lùc lưîng s¶n xuÊt lµ ngưêi lao ®éng.

- Chăm lo søc kháe cho ngêi lao ®éng, mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©n vµ gia ®inh hä cßn cã ý nghÜa nh©n ®¹o.

1.6.2. TÝnh chÊt cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng

- TÝnh chÊt khoa häc kü thuËt:

Mäi häat ®éng cña nã ®Òu xuÊt ph¸t tõ những c¬ së khoa häc vµ c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt.

- TÝnh chÊt ph¸p lý:  ThÓ hiÖn trong luËt lao ®éng, qui ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ngưêi lao ®éng.

- TÝnh chÊt quÇn chóng:

- Ngưêi lao ®éng lµ sè ®«ng trong x· héi, ngoµi những biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt, cßn cã biÖn ph¸p hµnh chÝnh.

- ViÖc gi¸c ngé nhËn thøc cho ngưêi lao ®éng hiÓu rá vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng lµ cÇn thiÕt.

- 1.7. mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n

1. ĐiÒu kiÖn lao ®éng:

- ĐiÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc, kü thuËt, tù nhiªn thÓ hiÖn qua qui trinh c«ng nghÖ, c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, m«i trêng lao ®éng, con ngêi lao ®éng vµ sù t¸c ®éng qua l¹i giưa chóng t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña con ngêi trong qu¸ trinh s¶n xuÊt.

- Đ¸nh gi¸, ph©n tÝch ®iÒu kiÖn lao ®éng ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.

2. C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i :

- C¸c yÕu tè vËt lý : nhiÖt ®é, ®é Èm, tiÕng ån, rung ®éng, c¸c bøc x¹ cã h¹t, bôi.

- C¸c yÕu tè hãa häc: c¸c chÊt ®éc, c¸c lo¹i h¬i, khÝ, bôi ®éc, c¸c chÊt phãng x¹.( đối với ktl chủ yếu là chất độc môi chất)

- C¸c yÕu tè sinh vËt, vi sinh vËt nh: c¸c lo¹i vi khuÈn, siªu vi khuÈn, ký sinh trïng, c«n trïng, r¾n.

- C¸c yÕu tè bÊt lîi vÒ tư thÕ lao ®éng, kh«ng tiÖn nghi  do kh«ng gian chç lµm viÖc, nhµ xưëng chËt hÑp, mÊt vÖ sinh.

- C¸c yÕu tè vÒ t©m lý kh«ng thuËn lîi... ®Òu lµ nhưng yÕu tè nguy hiÓm

- 1.7. mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n

- 1. ĐiÒu kiÖn lao ®éng:

- - ĐiÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc, kü thuËt, tù nhiªn thÓ hiÖn qua qui trinh c«ng nghÖ, c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, m«i trêng lao ®éng, con ngưêi lao ®éng vµ sù t¸c ®éng qua l¹i giưa chóng t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña con ngêi trong qu¸ trinh s¶n xuÊt.--> phải nằm trong quan hệ hài hoà và quan hệ tập thể

- - Đ¸nh gi¸, ph©n tÝch ®iÒu kiÖn lao ®éng ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.

- 2. C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i

- - C¸c yÕu tè vËt lý nh: nhiÖt ®é, ®é Èm, tiÕng ån, rung ®éng, c¸c bøc x¹ cã h¹t, bôi.

- - C¸c yÕu tè hãa häc như : c¸c chÊt ®éc, c¸c lo¹i h¬i, khÝ, bôi ®éc, c¸c chÊt phãng x¹.

- - C¸c yÕu tè sinh vËt, vi sinh vËt nh: c¸c lo¹i vi khuÈn, siªu vi khuÈn, ký sinh trïng, c«n trïng, r¾n.

- - C¸c yÕu tè bÊt lîi vÒ t thÕ lao ®éng, kh«ng tiÖn nghi  do kh«ng gian chç lµm viÖc, nhµ xëng chËt hÑp, mÊt vÖ sinh.

- - C¸c yÕu tè vÒ t©m lý kh«ng thuËn lîi... ®Òu lµ nhưng yÕu tè nguy hiÓm .

3. Tai n¹n lao ®éng

- Tai n¹n lao ®éng lµ tai n¹n g©y ra tæn th¬ng cho bÊt kú bé phËn, chøc năng nµo cña c¬ thÓ ngêi lao ®éng hoÆc g©y tö vong, x¶y ra trong qu¸ trinh lao ®éng, g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc hoÆc nhiÖm vô lao ®éng.

-  NhiÔm ®éc ®ét ngét còng lµ tai n¹n lao ®éng.

4.  Bệnh nghề nghiệp :	BÖnh ph¸t sinh do t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i ®èi víi ngưêi lao ®éng ®ưîc gäi lµ bÖnh nghÒ nghiÖp.

- 1.8. KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1.8.1. Khoa häc vÖ sinh lao ®éng

- Khảo sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất

VD: doanh nghiệp sử dụng máy lạnh : vận hành và bảo dưỡng vậy thì yếu tố nguy hiểm có hại và  phát sinh là : áp suất cao , điện , độc hại hoá học là 3 yếu tố chính . Đ/với áp suất cao gây nhiều hậu quả vừa có thề nguy hiểm tính mạng , vừa hư hỏng thiết bị, ô nhiễm môi tường , uy tín doanh nghiệp ...---> cho ra đời các hệ thống kiểm soát : van an toàn , đồng hồ , rờ le nhằm kiểm soát hậu quả phát sinh . Đối với điện thì nguy cơ điện giật , chập chạm gây cháy nổ ....Đối với độc hại hoá chất nguy cơ xì hở gas 123 gây ung thu gan, NH3 là môi chất tương lai bởi vì hoà tan nước --. tập trung về môi chất lạnh.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến cơ thể người lao động.

- Từ đó đề ra tiêu chuẩn giới hạn cho phép của các yếu tố có hại.

- Đề ra các chế độ lao động nghỉ ngơi hợp lý.

- Đề xuất các biện pháp y học và các phương hướng cho các giải pháp để cải thiện điều kiện lao động. --> cấp quản lý DN

- Sau đó đánh giá hiệu quả của các giải pháp đó đối với người lao động.

1.8.2. Các ngành khoa học về kỹ thuật vệ sinh :

- Thông gió chống nóng và điều hòa không khí.

- Chống bụi và hơi khí độc, chống ồn và rung động.

- Chống các tia bức xạ có hại, kỹ thuật chiếu sáng … là những khoa học chuyên ngành.

Chúng đi sâu nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật để loại trừ những yếu tố có hại phát sinh trong sản xuất, cải thiện môi trường lao động. Nhờ đó người lao động làm việc dễ chịu, thoải mái và có năng suất lao động cao hơn, tai nạn lao động cũng giảm đi.

1.8.3. Kỹ thuật an toàn

- Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa tác động của các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương trong sản xuất đối với người lao động.

- Để đạt được điều đó khoa học về kỹ thuật an toàn đi sâu nghiên cứu và đánh giá tình trạng an toàn của các thiết bị và qúa trình sản xuất;

- Đề ra những yêu cầu an toàn để bảo vệ con người khi tiếp xúc với vùng nguy hiểm;

- Tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn, qui trình, hướng dẫn, nội dung an toàn để buộc người lao động phải tuân theo trong khi làm việc.

- Áp dụng thành tựu của tự động hóa, điều khiển học để thay thế và cách ly người lao động khỏi nơi nguy hiểm và độc hại là một phương hướng hết sức quan trọng của kỹ thuật an toàn.

- Việc chủ động loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại ngay từ đầu trong giai đoạn thiết kế, thi công các công trình, thiết bị máy móc là một phương hướng tích cực để thực hiện việc chuyển từ “kỹ thuật an toàn” sang “an toàn kỹ thuật”.

1.8.4. Khoa hoïc veà caùc phöông tieän baûo veä ngöôøi lao ñoäng

- Ngaønh khoa hoïc naøy coù nhieäm vuï nghieân cöùu, thieát keá, cheá taïo nhöõng phöông tieän baûo veä taäp theå hay caù nhaân ngöôøi lao ñoäng ñeå söû duïng trong saûn xuaát nhaèm choáng laïi nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá nguy hieåm vaø coù haïi, khi caùc bieän phaùp veà maët kó thuaät veä sinh vaø kó thuaâït an toaøn khoâng theå loaïi tröø ñöôïc chuùng.

Ñeå coù ñöôïc nhöõng phöông tieän baûo veä hieäu quaû, coù chaát löôïng vaø thaåm mĩ cao, ngöôøi ta ñaõ söû duïng thaønh töïu cuûa nhieàu ngaønh khoa hoïc töø khoa hoïc töï nhieân nhö vaät lí, hoùa hoïc, khoa hoïc veà vaät lieäu, mó thuaät coâng nghieäp... ñeán caùc ngaønh sinh lí hoïc, nhaân chuûng hoïc...

Ngaøy nay caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân nhö maët naï phoøng ñoäc, kính maøu choáng baác xaï, quaàn aùo choáng noùng, quaàn aùo khaùng aùp, caùc loaïi bao tay, giaøy, uûng caùch ñieän... laø nhöõng phöông tieän thieát yeáu trong quaù trình lao ñoäng.

- 1.8.4. Ecgoânoâmi vôùi an toaøn söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng

- 1. Ñònh nghóa:

- - Ecgoânoâmi (Egonomics) töø tieáng hy laïp “ergon”- lao ñoäng vaø “nomos”- quy luaät.

- -  Ecgonomi nghieân cöùu vaø öùng duïng nhöõng qui luaät chi phoái giöõa con ngöôøi vaø lao ñoäng.

- Tieâu chuaån Nhaø  nöôùc Vieät Nam ñònh nghóa:

- Ecgoânoâmi laø moät moân khoa hoïc lieân ngaønh nghieân cöùu toång hôïp söï thích öùng giöõa caùc phöông tieän kó thuaät vaø moâi tröôøng lao ñoäng vôùi khaû naêng cuûa con ngöôøi veà giaûi phaåu, sinh lí, taâm lí nhaèm ñaûm baûo cho lao ñoäng coù hieäu quaû nhaát, ñoàng thôøi baûo veä söùc khoûe, an toaøn cho con ngöôøi.

- 2. Söï taùc ñoäng giöõa Ngöôøi – Maùy – Moâi tröôøng

- - Taïi choã laøm vieäc, ecgoânoâmi coi caû hai yeáu toá baûo veä söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng vaø naêng suaát lao ñoäng quan troïng nhö nhau.

- - Ecgoânoâmi taäp trung vaøo söï thích öùng cuûa maùy moùc, coâng cuï vôùi ngöôøi ñieàu khieån nhôø vaøo vieäc thieát keá.

- - Taäp trung vaøo söï thích nghi giöõa ngöôøi lao ñoäng vôùi maùy moùc nhôø söï tuyeån choïn, huaán luyeän.

- - Taäp trung vaøo vieäc toái öu hoùa moâi tröôøng xung quanh thích hôïp vôùi con ngöôøi vaø söï thích nghi cuûa con ngöôøi vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng,

- Muïc tieâu chính cuûa Ecgoânoâmi trong quan heä Ngöôøi – Maùy vaø Ngöôøi – Moâi tröôøng laø toái öu hoùa caùc taùc ñoäng töông hoã:

- - Taùc ñoäng töông hoã giöõa ngöôøi ñieàu khieån vaø trang bò.

- - Giöõa ngöôøi ñieàu khieån vaø choã laøm vieäc.

- - Giöõa ngöôøi ñieàu khieån vaø moâi tröôøng laøm vieäc.

- Khaû naêng sinh hoïc cuûa con ngöôøi thöôøng chæ ñieàu chænh ñöôïc trong moät phaïm vi giôùi haïn naøo ñoù, vì vaäy thieát bò thích hôïp cho moät ngheà thì tröôùc tieân phaûi thích hôïp vôùi ngöôøi söû duïng noù, vaø vì vaäy khi thieát keá caùc trang thieát bò ngöôøi ta phaûi chuù yù ñeán tính naêng söû duïng phuø hôïp vôùi ngöôøi ñieàu khieån noù.

- Moâi tröôøng laøm vieäc chòu aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá khaùc nhau.

- Phaûi chuù yù ñeán yeâu caàu baûo ñaûm söï thuaän tieän cho ngöôøi lao ñoäng khi laøm vieäc.

- Caùc yeáu toá veà aùnh saùng, tieáng oàn, rung ñoäng, ñoä thoâng thoaùng... taùc ñoäng ñeán hieäu quaû coâng vieäc.

- Caùc yeáu toá veà taâm sinh lí, xaõ hoäi, thôøi gian vaø toå chöùc lao ñoäng, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán tinh thaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng.

3  .Nhaân traéc hoïc Ecgoânoâmi vôùi choã laøm vieäc

Nhaân traéc hoïc Ecgoânoâmi vôùi muïc ñích nghieân cöùu ngöôõng töông quan giöõa ngöôøi lao ñoäng  vaø caùc phöông tieän lao ñoäng vôùi yeâu caàu ñaûm baûo söï thuaän tieän nhaát cho ngöôøi lao ñoäng khi laøm vieäc ñeå coù theå ñaït ñöôïc naêng suaát lao ñoäng cao nhaát vaø ñaûm baûo toát nhaát cho söùc  khoûe ngöôøi lao ñoäng.

a. Nhöõng nguyeân taéc Ecgoânoâmi trong thieát keá heä thoáng lao ñoäng

- Choã laøm vieäc laø ñôn vò nguyeân veïn nhoû nhaát cuûa heä thoáng lao ñoäng, trong ñoù coù ngöôøi ñieàu khieån, caùc phöông tieän kó thuaät (cô caáu ñieàu khieån, thieát bò thoâng tin, trang bò phuï trôï) vaø ñoái töôïng lao ñoäng.

- Caùc ñaëc tính thieát keá caùc phöông tieän kó thuaät hoaït ñoäng caàn phaûi töông öùng vôùi khaû naêng con ngöôøi, döïa treân nguyeân taéc

- Cô sôû nhaân traéc hoïc, cô sinh, taâm sinh lí vaø nhöõng ñaëc tính khaùc cuûa ngöôøi lao ñoäng.

+ Cô sôû veà veä sinh lao ñoäng.

+ Cô sôû veà an toaøn lao ñoäng.

+ Caùc yeâu caàu thaåm mó, kó thuaät.

b.Thieát keá khoâng gian laøm vieäc vaø phöông tieän lao ñoäng.

- + Thích öùng vôùi kích thöôùc ngöôøi ñieàu khieån.

- + Phuø hôïp vôùi tö theá cuûa cô theå con ngöôøi, löïc cô baép vaø chuyeån ñoäng.

- + Coù caùc tín hieäu, cô caáu ñieàu khieån, thoâng tin phaûn hoài.

c.Thieát keá moâi tröôøng lao ñoäng: Moâi tröôøng lao ñoäng caàn phaûi ñöôïc thieát keá vaø baûo ñaûm traùnh ñöôïc taùc ñoäng coù haïi cuûa caùc yeáu toá vaät lí, hoùa hoïc, sinh hoïc vaø ñaït ñieàu kieän toái öu cho hoaït ñoäng chöùc naêng cuûa con ngöôøi.

d. Thieát keá quaù trình lao ñoäng : Thieát keá quaù trình lao ñoäng  nhaèm baûo veä söùc khoûe vaø an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng, taïo cho hoï caûm giaùc deã chòu, thoaûi maùi, vaø deã daøng thöïc hieän muïc tieâu lao ñoäng.	Caàn phaûi loaïi tröø söï quaù taûi, gaây neân bôûi tính chaát cuûa coâng vieäc vöôït quaù giôùi haïn treân hoaëc döôùi cuûa chöùc naêng hoaït ñoäng taâm sinh lí cuûa ngöôøi lao ñoäng.

4. Ñaùnh giaù vaø chöùng nhaän chaát löôïng veà an toaøn lao ñoäng vaø Ecgoânoâmi ñoái vôùi maùy, thieát bò saûn xuaát, choã laøm vieäc vaø quaù trình coâng ngheä

- Theo toå chöùc lao ñoäng quoác teá (ILO): Tai naïn lao ñoäng lieân quan ñeán vaän haønh maùy moùc chieám 10% toång con soá thoáng keâ.

- Coù tôùi 39% tai naïn lao ñoäng do maùy moùc gaây neân, laøm maát moät phaàn, maát hoaøn toaøn khaû naêng lao ñoäng hoaëc gaây cheát ngöôøi.

Phaïm vi ñaùnh giaù veà Ecgoânoâmi vaø ATLĐ ñoái vôùi maùy, thieát bò bao goàm:

+ An toaøn vaän haønh: ñoä beàn cuûa caùc chi tieát quyeát ñònh ñoä an toaøn, ñoä tin caäy, söï baûo ñaûm traùnh ñöôïc söï coá, caùc chaán thöông cô hoïc, traùnh ñieän giaät, choáng chaùy noå, cuõng nhö an toaøn khi vaän chuyeån, laép raùp vaø baûo döôõng.

+ Tö theá vaø khoâng gian laøm vieäc.

+ Caùc ñieàu kieän nhìn roõ ban ngaøy vaø ban ñeâm.

+ Chòu ñöïng veà theå löïc: chòu ñöïng ñoäng vaø tónh ñoái vôùi tay, chaân vaø caùc boä phaän khaùc cuûa cô theå.

+ Ñaûm baûo an toaøn ñoái vôùi caùc yeáu toá coù haïi phaùt sinh bôûi maùy moùc, thieát bò coâng ngheä, cuõng nhö moâi tröôøng xung quanh: buïi, khí, sieâu aâm, hôi nöôùc, tröôøng ñieän töø, vi khí haäu, tieáng oàn rung ñoäng, caùc tia böùc xaï...

+ Nhöõng yeâu caàu veà thaåm mó, boá cuïc khoâng gian, sô ñoà chæ baûo, taïo daùng, maùu saéc.

+ Nhöõng yeâu caàu veà an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng ôû moãi quoác gia  thöôøng ñöôïc thaønh laäp heä thoáng chöùng nhaän vaø caáp daáu chaát löôïng veà an toaøn vaø Ecgoânoâmi ñoái vôùi thieát bò, maùy moùc.

Nội dung ôn tập chương 1:

1. Những lĩnh vực bắt buộc đảm bảo kỹ thuật an toàn

2. Nội dung , biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn

3. Phân loại các phòng lạnh theo tiêu chuẩn khác nhau

4. Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với người lao động, doanh nghiệp, xã hội

5. Mục đích , ý nghĩa công tác công tác bảo hộ lao động

6. Một số khái niệm  cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động

7 . Các khoa hoạc kỹ thuật  về an toàn bảo hộ lao động

CHƯƠNG II : AN TOÀN CHO THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, VẬN HÀNH SỬA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY LẠNH

2.1. CÁC YÊU CẦU VỀ ÁP SUẤT

- Từng thiết bị lạnh phải được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt, sau đó là từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.

VD: t ngưng = 40 0C--> P ngưng = 16 kg/cm2 thì P thử = 1.25x 16= 20 kg/cm2 điều kiện này tuỳ vào loại môi chất lạnh.

VD : Hà Nội Tkk= 40 0C thì t ngưng = 52 0C --> P ngưng =18 kg/cm2 --> P thử = 1.25x18=24 kg/cm2

Van CPC là van điều chỉnh áp suất ngưng ( hoạt động khi P< 12kg/cm2 đối với R22

Thông Thường thử 26 kg để phòng Tkk cao hơn 40 0C

- Áp suất làm việc tối đa MOP (Maximum Operating Pressure ) thể hiện theo bảng trang sau:

Nguyên tắc:

- ÁP suất đặt của thiết bị bảo vệ ( rơ le áp suất) thấp hơn áp suất đặt của cơ cấu an toàn ( van an toàn). Như vậy nếu rơ le áp suất không hoạt động thì van an toàn mới mở khi áp suất cao

BẢNG CÁC LOẠI ÁP SUẤT SO VỚI ÁP SUẤT LÀM VIỆC TỐI ĐA

| Áp Suất | Giới Hạn |
| --- | --- |
| Thiết kế | Không nhỏ hơn 1.0 MOP |
| Thử bền thiết bị chế tạo PP đức | KHông nhỏ hơn 1.5 MOP |
| Thử bền thiết bị chế tạo cán và kéo | Không nhỏ hơn 1.3 MOP |
| Thử bền cho hệ thống hoàn chỉnh lắp đặt | Không nhỏ hơn 1 MOP |
| Áp suất thử kín | KHông lớn hơn 1 MOP |
| Ap1 suất giới hạn đặt cho thiết bị bảo vệ ( rờ le cao áp ) | Không nhỏ hơn 1 MOP |
| Áp suất xả đặt của cơ cấu an toàn | 1MOP |
| Áp suất xả danh định của van xả | KHông nhỏ hơn 1 .1MOP |

2.21. YÊU CẦU PHÒNG MÁY: ( XÂY DỰNG LẮP ĐẶT)

- Vị trí phòng máy xa khu tập trung đông người như nhà ăn, trường học…bán kính không dưới 50m.

- Cửa ra vào 2 cái và đúng quy cách: mở ra , không thông thẳng vào các phòng khác.

- Nền nhà bằng phẳng, không trơn trượt, rãnh đặt đường ống phải có nắp đậy kín, chắc chắn.

- Trần nhà cải tạo chiều cao không dưới 3,2m

- Trần nhà mới chiều cao không dưới 4,2m

- Thông gió tự nhiên và nhân tạo. Mặt cắt lỗ thông gió  F > 0,14x căn bậc2 của G/ m2   ( G khối lượng gas trong thiết bị đường ống thuộc phòng máy )

VD: G = 3600kg--> F= 0.14x 60= 8,4 m2

- Kích thước cửa sổ phải đảm bảo ánh sáng và thông gió tự nhiên. Diện tích cửa sổ 0,03m2 / 1m3 ( thể   tích phòng máy ) VD : L=12m,B=10m,H=4m --> F cửa sổ = 0.03x480=14,40m2. Vậy qui hoạch : có G= 3600 kg gas , Vp= 480m3 ta có : F cửa sổ ≥14,4m2 , F tgio≥ 8,4m2

- Quạt gió đẩy và gió hút năng suất trong 1 giờ phải gấp 2 lần thể tích phòng.  ( ứng với bài toán trên thì Vkk ≥ 2x480= 960m3/h

- Đường ống thông gió phải bền , kín, vật liệu không cháy. Miệng gió và ống dẫn phải đảm bảo lưu lượng

- Q= 50 ∛G2  ( Q là m3/h là lưu lượng thể tích thông gió khi sự cố  )

Ứng với bài toán trên thì Q = 3000m 3 /h

* lưu ý sẽ có 1 câu hỏi thi + bài tập thi cho phần này

2.22. YÊU CẦU PHÒNG MÁY KHI CÓ SỰ CỐ/ THIẾT BỊ TRONG PHÒNG MÁY :

- Quạt gió sự cố có năng suất thiết kế trong một giờ gấp 7 lần thể tích phòng. Công tắc đặt cạnh cửa ra vào.

- Miệng gió thổi phải cao hơn mái nhà 1m.

- Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…

- Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của trạm cấp cứu gần nhất, số điện thoại cứu hỏa.

- Trong phòng máy phải có nơi để dụng cụ cứu hỏa, tỷang bị bảo hộ. Cấm chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ rong phòng máy.

- Phải bố trí nhà vệ sinh, nhà thay quần áo gần phòng máy.

- Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động cảu máy, giữa phần nhô ra của máynén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 1,5m. Khoảng cách giữa tường và các thiết bị không nhỏ hơn 0,8m. Khoảng cách giữa các bộ phận của máy, thiết bị đến cột nhà không nhỏ hơn 0,7m.

- Cầu thang không trỏn trượt, chiều rộng không nhỏ hơn 0,6m.

2.3. CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG LẠNH

- Phải tuân theo quy tắc xây dựng các trạm điện và quy phạm nối đặt các thiết bị điện.

- Không đặt các trạm phân phối, trạm biến thế trong cùng tòa nhà phòng máy và thiết bị lạnh.

- Động cơ điện của quạt gió đặt trong phòng máy và thiết bị phải có biện pháp phòng chống gây nổ khi có sự cố  và đảm bảo thông gió liên tục.

- Để kịp thời ngắt nguồn điện cấp cho các thiết bị điện của trạm lạnh khi có sự cố,phải đặt 2 công tắc điện ở mặt tường phía ngoài, một ở gần cửa vào làm việc, một ở gần cửa cho sự cố.

- Phòng máy phải có chống sét.

2.4  YÊU CẦU CỦA CƠ SỞ CHẾ TẠO MÁY LẠNH

- Có thợ chuyên nghiệp và các thiết bị đảm bảo chất lượng.

- Có biện pháp kiểm tra chất lượng vật liệu và mối hàn đúng yêu cầu và tiêu chuẩn.

- Có bản thiết kế hoàn chỉnh, có các quy trình công nghệ chế tạo theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn như sau :

Thiết kế : Bản vẽ thể hiện kích thước mặt cắt . Tính bền cho các phần . PP thử ; ( mối hàn = siêu âm, khí nén = thuỷ lực )

Tiêu chuẩn : TCVN cho từng loại thiết bị xem phụ lục TCVN 4062-86)

* VD: Lý lịch tb chịu áp lực  ( 190x260mm) . Số đăng ký :

- Những chỉ tiêu chế tạo thiết bị :

1. Tên bình : Bình Tách Dầu

2. Mã hiệu của bình : được cấp bởi cơ quan đăng ký

3. Tên và địa chỉ chế tạo : Cty TBL Long Biên ......

4. Số chế tạo TB: được cấp do cơ quan nhà nước

5. Tháng năm chế tạo : 10/2008

6. Số giấy phép : .......

7. Các thống số làm việc : P, t, dung tích

8. Các dụng cụ cuả TB:

Đặc điểm :

- Thứ tự

- Tên bộ phận chịu lực

-P thử max

T thử max

- V= lit

-  Môi chất

- Có cán bộ  kỹ thuật chuyên trách kiểm tra chất lượng

- Có khả năng sọan lập đầy đủ các tài liệu kỹ thuật đã quy định

YÊU CẦU CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO :

- Kg bị ăn mòn bởi môi chất , dầu

- Phải có chứng từ đầy đủ

- Chỉ được phép sử dụng vật liêu có đầy dủ chứng từ và đã thử nghiệm đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

- Không dùng chì với môi chất Clo

- Thiết kg được dùng dưới - 10 0C

- Nền móng phải chóng đóng băng , nứt , lún .

- Hệ thống cần trang bị tự động

2.5. CẤM XUẤT XƯỞNG NẾU CHƯA ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU

- Chưa được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tổ chức khám nghiệm , thử ...

- Chưa đầy đủ dụng cụ kiểm tra, đo lường: đồng hồ, van an toàn, kính mức ...

- Chưa đầy đủ các tài liệu sau đây:

- 02 cuốn lý lịch theo mẫu kèm theo bản vẽ chi tiết.

- Các bản hướng dẫn lắp đặt, bảo quản và vận hành an toàn các thiết bị.

4. Chưa có tấm nhãn trên máy ghi các dữ liệu sau:

a. Đối với máy nén

- Tên và địa chỉ nhà chế tạo

- Số, tháng năm chế tạo.

- Ký hiệu môi chất lạnh. ( F62B: model B, 2 tầm cao, 6 tầm thấp, Freon)

- Áp suất làm việc lớn nhất

- Áp suất thử nghiệm lớn nhất.

- Nhiệt độ cho phép lớn nhất.

- Tốc độ quay lớn nhất: hay vi phạm do thiết kế ăn gian.

VD:

b. Đối với thiết bị chịu áp lực

- Tên và địa chỉ nhà chế tạo

- Tên và mã hiệu thiết bị

- Số, tháng năm chế tạo.

- Ký hiệu môi chất lạnh.

- Áp suât làm việc lớn nhất

- Áp suất thử nghiệm lớn nhất.

- Nhiệt độ cho phép lớn nhất.

2.6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG LẮP ĐẶT:

- Lắp đặt phải đúng thiết kế và các quy định công nghệ đã được xét duyệt. ( trong thực tế thi công có chỉnh sửa xảy ra nhiều vấn đề : khi thay đổi thiết kế phải có sự chấp thuận của đơn vị thiết kế )

- Các đơn vị thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc sửa chữa phải chịu trách nhiệm trong phạm vi công tác an toàn…

- Các tài liệu phải được cấp trên xét duyệt trước khi chế tạo, lắp đặt.

- Tất cả các thay đổi thiết kế trong quá trình chế tạo,lắp đặt, sửa chữa, phải có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các đơn vị thiết kế với đơn vị cần thay đổi thiết kế và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Lắp đặt, sử dụng, sửa chữa máy nén và các thiết bị lạnh phải theo đúng các quy định của nhà chế tạo.

- Máy nén và các thiết bị chịu áp lực do nước ngoài chế tạo phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

- Thay đổi thiết kế máy và thiết bị mua của nước ngoài phải được cơ quan quản lý kỹ thuật cấp trên cho phép bằng văn bản.

* ỐNG VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

- Vật liệu và phụ kiện đường ống phải thảo mãn quy định.

- Ông dẫn môi chất lạnh phải là ống thép liền.

- Đơn vị thiết kế phaỉ chịu trách nhiệm về chọn sơ đồ đường ống, kết cấu, vật liệu, giá đỡ nhằm đảm bảo an toàn cho người và hệ thống.

- Bản vẽ đường ống phải ghi đủ chiều dài, đường kính ngoài, chiều dày yhành ống, chiều dày cách nhiệt, cách ẩm…

- Bản vẽ xuất xưởng phải ghi đầy đủ thông tin ngày, tháng năm, chữ ký của người duyệt và đóng dấu cơ quan.

- Tính toán chọn đường ống môi chất lạnh phải đảm bảo tốc độ chuyển động của môi chất lạnh.

- Đường kính các ống xả dầu, xả căn phải đúng quy định.

- Hàn, nối, uốn cong phải theo quy chuẩn

- Bộ phận bù giản nở nhiệt, các giá đỡ theo quy phạm.

- Cấm bố trí mặt bịch, mối hàn, van nằm sâu trong tường.

- Độ dốc đường ống 1-2%

- Chiều cao đường ống qua đường lưu thông tối thiểu 4,5m. Không đạt ống dẫn ga dưới gầm cầu thang, cần trục, thang máy.

MÀU SƠN ĐƯỜNG ỐNG

- Đối vơi NH3

- Ông đảy                          đỏ

- Ống hút                           xanh da trời.

- Ông dẫn lỏng                   Vàng

- Ống dẫn nước                xanh lá cây

- Đối với freon

- Ông đảy                          đỏ

- Ống hút                           xanh .

- Ông dẫn lỏng                   Nhôm ( bạc)

- Ống dẫn nước muối       xám

- Ống dẫn nước                 xanh da trời

Phải đánh dấu chiều chuyển động của môi chất, chất tải lạnh, nước… các mũi tên màu đen dễ nhìn thấy

2.9. AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT

- Quạt gió và các bộ phận chuyển động phải có vỏ bao bọc. Không được lắp đặt động cơ điện gần đường nước.

- Khối lượng môi chất nạp vào hệ thống được xác định bằng tổng lượng môi chất nạp vào từng thiết bị và đường ống.

- Khối lượng môi chất cho phép nạp vào hệ thống theo bảng 3.1.

- Sản phẩm xếp trong phòng lạnh phải đúng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Chiếu sáng phòng lạnh phải theo tiêu chuẩn hiện hành ( chương 6)

- Gía đỡ bình chứa môi chất làm lạnh phải chắc chắn có cơ cấu chống đỗ trượt. Gía đỡ phải bền vững, không rung động, vật liệu không cháy.

Bảng 2.1. Chuẩn mức nạp môi chất cho các thiết bị hệ thống lạnh

| TT | Các thiết bị | Mức nạp ga % |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bay hơi ống chùm vỏ bọc nằm ngang | 80 |
| 02 |  |  |
| 03 |  |  |
| 04 |  |  |
| 05 |  |  |
| 06 |  |  |
| 07 |  |  |
| 08 |  |  |
| 09 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

2.10. TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN PHÒNG LẠNH

- Có đèn chiếu sáng dự phòng khi mất điện.

- Có chuông tay hay chuông điện để báo người bên ngoài biết bị nhốt.

- Có cửa cấp cứu mở được từ bên trong ra ngoài.

- Kiểm tra cẩn thận và khẳng định không còn người làm việc trong kho mới được khóa cửa kho.

2.16. THỬ KÍN TẠI NƠI LẮP ĐẶT

Qúa trình thử kín như sau:

Khí thử: Khí trơ với freon, cho phép không khí vơi amoniac

- Tăng dần áp suất thử 30%; 70%, 100% : Nghiêm cấm hàn đường ống khi áp suất bên trong lớn hơn áp suất khi quyển

- Kiểm tra bên thấp áp.

- Kiểm tra bên cao áp.

- VD : P cao áp = 20 kg thì P thấp áp 14kg ( Pth= 2/3 Pca)

- Giữ áp suất thử kín 12-24h, trong 6 giờ đầu cho phép tụt không quá 10% trị số áp suất thử .

* Đối với Freon: dùng Clo , cấm dùng oxy thử

3. Sau khi thử phải thỏa mãn: Không vết nứt , không bị rò rỉ, kg biến dạng .

Cơ sở chế tạo phải cung cấp cho cơ sở lắp đặt sử dụng đầy đủ các chứng từ về thử bền thử kín.

4. Khi thử phải có sự giám sát của thanh tra an toàn chịu trách nhiệm đăng ký sử dụng:

5.Các trường hợp khám nghiệm kỹ thuật:

- Sau khi lắp đặt

- Định kỳ trong quá trình sử dụng

- Bất thường trong quá trình sử dụng

6. Nội dung khám nghiệm:

+ Xác định tình trạng lắp đạt có phù hợp với thiết kế hay không.

+ Xác định số lượng và chất lượng van an toàn, áp kế và các dụng cụ đo lường: Số lượng van an toàn phụ thuộc vào kích thước , quy mô hệ thống cho nên số lượng khác nhau cho các hệ thống . Chất lượng có hoạt động đúng theo thông số hay không  phải có cơ quan kiểm định. Van an toàn theo chỉ số mở của từng loại van là chỉ số không đổi được nên không được nhằm lẫn trong lắp đặt và trong sử dụng .

+ Xác định tình trạng kỹ thuật của thiết bị cả trong và ngoài :

+ Xác định độ bền kín các bộ phận chịu áp lực

+ Khám nghiệm sau khi lắp đặt hoàn thành công trình.

+ Khám nghiệm định kỳ trong quá trình sử dụng như sau:

- 3 năm/ lần toàn bộ

- 5 năm/ lần thử bền

2.17 AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH :

- Bên ngoài phải có trang bị truyền tín hiệu cho bên trong biêt khi có sự cố

- Định kỳ ktra trang bị bảo hộ lao động

- Nạp môi chất phải có 2 người , đầy đủ dcu mới tiến hành nạp gas.

- Làm việc trong phòng lạnh phải ít nhất 2 người

2.12. DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG AN TOÀN

- Hệ thống lạnh phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ đo, dụng cụ kiểm tra cần thiết.

- Đo: P, t.chổ nào cần đo?  mang tính định lượng

VD: Bình chứa cao áp ( HR) thì HP= 15kg/cm là áp suất trên đồng hồ

tk= 38 0C

- Ktra : mang tính định tính : VD :Kính xem mức gas trong bình chứa  HR là để quản lý muc71dich5 . tại sao quản lý mức dịch vì theo quy tắc an toàn HR chỉ chứa 70%

- Máy nén có lưu lượng thể tích trên 20 m 3 giờ phải có van an toàn và hệ thống bảo vệ tránh ngập dịch.

- Van an toàn xả từ bên nén sang bên hút hay ra ngoài ( tuỳ vào hệ thống ) Máy nén hai cấp phải có 2 van an toàn cho hai đầu nén.( van an toàn lắp trước van chặn nén )

- Lỗ thóat của van an toàn máy nén phải đủ về kích thước.( lệ thuộc vào kích thước của máy nén, máy lớn lượng hơi nén nhiều thì lỗ van lớn)

2.13. DỤNG CỤ AN TOÀN CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG LẠNH

1.Bình chứa môi chất lạnh trên 100 lít phải có van chặn ngăn cách với các thiết bị còn lại trong hệ thống lạnh.

2. Lỗ thóat của van an toàn các thiết bị trao đổi nhiệt được tính theo công thức

G = Fa. K ( t2- t1)/ R

Trong đó:

G: Khối lượng thoat của van an toàn kg/h

Fa: Diện tích mặt ngoài của bình m2

k: Hệ số truyền nhiệt Kcal/m2.h.C ( thường lấy k= 8kcal/m2.h.C)

t2: Nhiệt độ cao nhất của môi trường.

t1:Nhiệt độ hơi bão hòa của môi chất làm lạnh ở áp suất cho phép

R: Nhiệt ẩm hóa hơi của môi chất lạnh ở áp suất cho phép

3. Đường ống thoát của van an toàn với môi chất nhóm 2 và 3 phải xả kín ra bên ngoài, cách phòng máy ít nhất 50m, cao hơn mái nhà cao nhất 1m.

2.14. VAN AN TOÀN

1. Phải đặt van an toàn trên các thiết bị chịu áp lực ở vị trí cao hơn mức lỏng của thiết bị.

2. Có thể thay một van an toàn bằng nhiều van, nhưng diện tích lỗ thoát phải không đổi.

3. Tất cả các van an toàn của máy nén và thiết bị trong hệ thống lạnh phải có diện tích không nhỏ hơn 78,5mm2. ( do nhà sản xuất )

4.  Giữa thiết bị và van an toàn cho phép đặt van đổi chiều cùng với hai van an toàn vơi điều kiện ở bất cứ vị trí nào các trục van đổi chiều phải có ít nhất một van an toàn sẵn sàng làm việc.

5. Trường hợp giữa van an toàn và thiết bị có van chặn, bắt buộc van chặn phải được cập chì ở vị trí mở.

6. Tất cả các van an toàn phải được cập chì và ghi trị số mở.( áp lực khi mở )

Có 1 câu hỏi thi. cho phần van an toàn

2.15. ÁP KẾ

- Áp kế lắp đặt cho máy nén và các thiết bị chứa, ngưng tụ, trung gian, bình chứa. Dưới áp kế phải có van chặn như van an toàn.

Tại sao dưới áp kế phải có van chặn : vì thường tháo ktra, thay thế áp kế

- Áp kế đặt cao không quá 5m, thường từ 3-5m với loại đường kính lớn hơn hay bằng 160mm.

- Các thiết bị chứa phải có kính xem mức, phía dưới có van chặn ở hai đầu ống thủy tinh.

- Các thiết bị: đồng hồ áp suất, rơ le, van điện từ… phải qua kiểm định mới được lắp đặt.

- Không sử dụng đồng hồ áp suất mặt kính có vết nứt.

- Hàng năm phải kiểm định các thiết bị bảo vệ theo quy định.

- Không tự động điều chỉnh các thiết bị bảo vệ an toàn.

2.20. TÀI LIỆU VẬN HÀNH

- Phạm vi ứng dụng của hệ thống lạnh; NHẰM XÁC ĐỊNH CÔNG NĂNG TỪNG MÁY

- Thuyết minh sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh.

- Thuyết minh sơ đồ điện.

- Quy trình vận hành.

- Những hư hỏng thông thường và cách khắc phục.

- Chỉ dẫn bôi trơn hệ thống lạnh: loại dầu bôi trơn cho hệ thống

- Chỉ dẫn kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.

- Danh mục các chi tiết chống mòn và phụ tùng thay thế.

- Danh mục các linh kiện của hệ thống.

AN TOÀN TRONG SỬA CHỮA

- Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phải theo đúng tài liệu kỹ thuật vận hành của đơn vị sản xuất, đơn vị lắp đạt cung cấp.

- Sửa chữa sự cố phải xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, mức độ hư hỏng, chương trình và nội dung sửa chữa.

- Thời gian, nội dung sửa chữa, bảo dưỡng  định kỳ, sửa chữa sự cố phải ghi rõ vào hồ sơ quản lý hệ thống lạnh.

- Trong khi sửa chữa cấm hàn bất cứ chi tiết nào của hệ thống có chứa môi chất lạnh.vì rất nguy hiểm

- Hàn trong phòng kín phải có quạt thông gió.

- Chỉ những người có chứng chỉ hàn áp lực mới được phép hàn hệ thống lạnh

ĐIỀU TRA SỰ CỐ VÀ TAI NẠN DO SỰ CỐ GÂY RA

Khi có sự cố gây nổ, vỡ thiét bị thì đơn vị sử dụng hệ thống lạnh phải báo cáo ngay cho cơ quan TTKTAT chịu trách nhiệm về đăng ký hệ thống lạnh đó, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị đó.

- Trường hợp sự cố gây tai nạn chết người thì đơn vị sử dụng hê thốnglạnh phải báo cáo ngay cho cơ quan lao động và các cơ quan khác của địa phương.

-Việc điều tra sự cố gây nổ, vỡ thiết bị do cơ quan TTKTAT chịu trách nhiệm về đăng ký hệ thống lạnh đó tiến hành.

-Những sự cố làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản hoặc làm chết người thì cơ quan TTKTAT chịu trách nhiệm đăng ký hệ thống lạnh cùng cơ quan lao động địa phương tiến hành điều tra.

- Cơ quan KTAT nhà nước chỉ tiến hành điều tra khi những kết luận về sự cố chưa thỏa đáng hoặc có sự khiếu nại của  đơn vị sử dụng hệ thống lạnh.

Câu hỏi ôn tập :

1. các yêu cầu về áp suất trong tke htlanh?

2. Các yêu cầu  về địa điểm và quy cách phòng máy lạnh

3. Các yêu cầu  bố trí trang thiết bị  bên trong phòng máy

4 . Các yêu cầu về cơ sở chế tạo máy , thiết bị lạnh

5 . Yêu cầu vật liệu cho máy , thiết bị lạnh

6. Điều kiện  cấm xuất xưởng máy , thiết bị

7. Qui định an toàn lắp đặt

8.Yêu cầu an toàn đường ống hệ thống lạnh

9. Yêu cầu về áp suất . thử bền , kín

10 NỘi dung khám nghiệm và các trường hợp khám nghiêm

11 Yêu cầu van an toàn , áp kế , an toàn sửa chửa , qui định bsat buộc lập hồ sơ đăng kiểm , Nôi dung điều tra sự số tai nan

12, Diện tích van an toàn phụ thuộc yếu tố nào , vì sao

Bài tập :

1. phòng máy có dài 12m, rộng 8m, cao 4,5m , G= 3600kg .

-Tính diện tích mặt cất thông gió ?

-luu lượng kk qua miệng gió thổi ?

-luu luong quạt thông gió sự cố ?

2. phòng máy có : dài 15m , rộng 10m cao 4,5m G= 4500 kg

kích thước phần nhô của máy trung bình 1,5m và 2m tính:

Số lượng máy đạt tối đa cho phép trong phòng ? Diện tích cửa sổ tối thiểu ? diện tích mặt cắt lỗ thông gió tối thiểu ?

CHƯƠNG 3: AN TOÀN MÔI CHẤT LẠNH

I. PHÂN LOẠI ĐỘC TÍNH VÀ TÁC HẠI CỦA HÓA CHẤT

II. MỘT SỐ CHẤT ĐỘC THƯỜNG GẶP VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ

III. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG NHIỄM ĐỘC NGHỀ NGHIỆP

3.1. PHÂN LOẠI MÔI CHẤT LẠNH THEO ISO 5149 -1993       
    ( TCVN 6104-1996 )

Theo đực tính cháy nổ phần thành 3 loại:

Nhóm1: Các loại ga có đặc tính: Không cháy, không gây nổ, không độc hại đáng kể với người

Nhóm 2: Bắt cháy giới hạn lớn hơn 3,5% theo thể tích, có tính độc hại và ăn mòn

Nhóm 3: Bắt cháy giới hạn dưới 3,5% theo thể tích. Nhóm này không quy định về độ độc hại

Theo tiêu chuẩn của Mỹ chia thành 6 nhóm:

- Nhóm 1 không cháy

- Nhóm 2 giới hạn chịu nổ  trên 3,5%

- Nhóm 3 giới hạn chịu nổ  dưới 3,5%

- Nhóm A Không độc hại

- Nhóm B độc hại và ăn mòn

- Kết hợp thành 6 nhóm: A1, B1; A2, B2; A3,B3.

GAS LẠNH THUỘC NHÓM 1

Các loại ga có đặc tính: Không cháy, không gây nổ, không độc hại đáng kể với người. Thuộc nhóm này gồm có:

R11    : Tricloflometan      CCL3F

R12   : Diclodiflometan     CCL2F2

R13   : Clotriflometan       CClF3

R22   : Clodiflometan       CHClF2

R23    : Triflometan            CHF3

R113  : Triflotrifloetan       CCL2FCCLF2

R114  : Diclotetrafloetan   CClF2CClF2

R115 : Clopentafloetan      CClF2CF3

R500 : 73,8% R12/ 26,2% R152a

R502 : 48,8% R22/ 51,2% R115

GAS LẠNH THUỘC NHÓM 2

- Độc hại, có khả năng cháy nổ, nhưng giới hạn trên 3,5% nồng độ thể tích

- Thuộc nhóm này có: R717 (NH3); R30(CH2CL2), R40( CH3CL)…

- Nhóm này chỉ NH3 là phổ biến.

GAS LẠNH THUỘC NHÓM 3

Dễ gây cháy nổ hơn với giới hạn cháy dưới 3,5% nồng độ thể tích, mức độ độc thấp hơn nhóm 2.

Tiêu biểu nhóm này :

- Etan,          propan,     Butan

izobutan,    etylen,      propylen.

PHÂN LOẠI THEO ĐỘ ĐỘC HẠI

Độ độc được chia thành 6 loại. Mức độ độc hại giảm dần từ loại 1 đến loại 6 theo bảng sau:

| Môi chất lạnh | Độ độc | Môi chất lạnh có % thể tích không khí | Thời gian chết tổn thương ( phút ) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 | 0.5÷1 | 5 |
| NH3 | 2 | 0.5÷1 | 30 |
| CH3CL | 3 | 2.5 ÷3 | 60 |
| F21,F142 | 4 | 20÷25 | 60 |
| F11, F22,CO2 | 5 | 25÷30 | 60 |
| F12, F114 | 6 | 30 | 120 |

TÍNH CHÁY NỔ

- Trong điều kiện bình thường các môi chất lạnh không gây cháy nổ.

- Khi hỗn hợp với không khí nhiều loại môi chất dễ bắt lửa gây cháy và nổ.

- Tính cháy nổ của mỗi môi chất lạnh phụ thuộc vào nồng độ khi hỗn hợp với không khí.

- Tính cháy nổ còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường tiếp xúc của môi chất.

- NH3 gây nổ với thủy ngân và ăn mòn đồng, các hợp kim đồng ( trừ đồng thau)

- Sau đây là bảng nhiệt độ bắt lửa và gây nổ của một số loại môi chất lạnh

Nhiệt độ bắt lửa và gây nổ của một số MCL ( SLIED 66)

4.1.2. YÊU CẦU CHAI CHỨA GAS

- Chai chứa ga:

- Thành chai phải nhẵn, không rĩ sét, không rạn nứt, không móp méo, kiểm định đúng quy định. 5năm / 1 lần

-  Màu sắc chai đúng quy định :

NH3: TCVN LÀ MÀU VÀNG THEO LIÊN XÔ , THÁI LAN LÀ MÀU TRẮNG, MALAISIA LÀ MÀU XANH LÀ CÂY

FREON : NHẬT MÀU XANH NHẠT , LIÊN XÔ MÀU BẠC, MỸ MÀU ĐỎ

b. Vận chuyển chai ga :Chèn kỹ tránh va chạm , Không thả chai rơi tự do từ trên xe xuống đất.

c. Sửa chữa chai ga : Cấm sửa chữa khi bên trong còn ga Cấm dùng búa đạp mở van khi trong chai còn ga Nghiêm cấm hơ nóng chai khi nạp ga.Khi mở hướng đầu van ra ngoài

YÊU CẦU NHÀ CHỨA CHAI GAS

- Kho chứa ga tối thiểu cách nhà sản xuất 20m, nhà ở 50m, công trình công cộng 50m

- Kho làm bằng vật liệu không chýa, một tầng, cửa mở ra chiều cao kho không dưới 3,0m,

- Nền nhà bằng phảng không trơn trượt.

- Kho thông gió tự nhiên, có quạt thông gió khi nhiệt độ cao quá.

- Kho chứa ga phải có chống sét và phòng cháy.

- Không cho cáp điện đi qua nhà chứa ga.

- Cấm hút thuốc và ngọn lửa trần trong kho chứa ga

- Chiếu sáng đầy đủ

9.     Niêm yết không phận sự miễn vào, cấm hút thuốc.

* SO SÁNH KHO GAS VÀ PHÒNG MÁY : GIỐNG , KHAC NHAU NHƯ THẾ NÀO

4.1.3. SỰ PHÁ HỦY MÔI SINH CỦA CÁC CHẤT CFC

- Năm 1950 phát hiện suy giảm tầng ozon nhưng chưa rõ nguyên nhân.

- Năm 1975 Khẳng định môi chất lạng freon CFC phá hủy tầng ozon khí quyển các chấ này gọi chung là ODS        ( Ozon Depletion Substances ).

- Năm 1985 ra đời công ước Viên

- Năm 1987 Nghị định thư Montreal về ODS

- Năm 1990 hội nghị quốc tế tại Luân đôn về ODS

- Năm 1991 hội nghị quốc tế tại Naiobi về ODS

- Năm 1992 hội nghị quốc tế tại Caphenhagen về ODS

- Năm 1994 Việt Nam chính thức tham gia công ước Viên và nghị định thư Montreal

Khái niệm về ozon

- Ozon là phân tử khí gồm 3 nguyên tử ôy

- Ozon được hình thành do quá trình quang hóa khí quyển trái đất.

- Phân tử O3 khả năng đặc biệt trong việc hấp thụ tia bức xạ tử ngoại có hại.

- Ozon có khả năng ngăn cản tia cực tím mà oxy không có khả năng đó

- Như vậy tầng ozon bị phá huỷ thì khả năng lọc tia cực tím cũng không còn và gây ra nhiều tác hại

Tác hại khi mất tầng ozon của khí quyển

- Tăng khả năng mắc bệnh ung thư da.

- Tăng khả năng mắc bệnh về mắt.

- Giảm khả năng đề kháng của cơ thể.

- Làm chậm tốc độ phát triển của động thực vật.

- Mất khả năng cân bằng sinh thai biển.

- Giảm tuổi thọ vật liệu xây dựng.

- Làm thay đổi thời tiết và khí hậu toàn cầu.

Theo giáo sư Sherwood Powland và Malio Molina thì các hợp chất có tên Chlofuorocarbon (CFC) sử dụng làm môi chất lạnh là tác nhân gây nên sự suy giảm tầng ozon khí quyển

CHCLF2--> R22; CCL3F--> R11

Thảo luận : Ngày 17 tháng 2 năm 2012

Câu 1: Những Nội dung , Yêu Cầu của 1 phòng máy lạnh :

- Bán kính > 50m

Cửa đi 2 cái

nền bằng  phẳng , nhám, thoát nước ,

Chiều cao cửa

chiều cao trần

Sơ đồ nguyên lý

Khoảng cách giữa các máy

Diện tích cuẩ sổ, diện tích thông gió , đường xả van an toàn , quạt thông gió sự cố ≥ 7Vp

Chiếu sáng ,

trang bị bảo bộ lao động , pccc,

Câu 2:ND, thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đăng kiểm :

1.Nội dung thiết bị đăng kiểm: BCCA, BTD, BTG, VAT, MN, TBNT, TBBH, BTH, đường ống, ........

2.   Hồ sơ xin đăng ký bắt buộc gồm:

*Lý lịch máy, thiết bị với mẫu quy định

- Catologue thiết bị

- Bản vẽ cấu tạo ghi rõ kích thước chính.

- Bản vẽ mặt bằng nhà máy, chỉ rõ vị trí các thiết bị.

- Sơ đồ nguyên lý hệ thống, ghi rõ thông số làm việc, các dụng cụ kiểm tra, đo lường, cơ cấu an toàn.

*. Các bản xác nhận chất lượng lắp đặt máy, thiết bị được tiến hành theo đúng thiết kế, phù hợp với những yêu cầu về tiêu chuẩn.

*. Các quy trình vận hành và xử lý sự cố.

*Biên bản khám nghiệm ( từng thiết bị, và tổng thể) của thanh tra an toàn sau khi lắp đặt.

* Môi chất lạnh sử dụng cho hệ thống

Đối với MN: van an toàn , thông số máy nén , mã số máy ,

(Giải thích thêm  các thiết bị khác như máy nén)

Câu 3:  Những công việc  phải thực hiện để đảm bảo an toàn cao áp cho sơ sở sử dụng :

- Van an toàn  kẹp chì , van chặn trước VAT, cấm điều chỉnh VAT

- Đường cao áp sơn đúng màu đỏ

- Đối với  hệ thống NH3  đường ống xả phải tập trung 1 ống và dẫn  cao nhất .

- Không hàn khi có gas, áp suất

Không dùng áp kế nứt , quá thời hạn kiểm định

Kiểm định thiết bị trước khi lắp đặt và có hồ sơ xuất sứ

VAT lắp ở trên mức lỏng

Vsinh dàn ngưng + thử kín hệ thống định kỳ

Kiểm định an toàn định kỳ.

Câu 4: Xây dựng nội qui an toàn phòng máy và kế hoạch kiểm định cho thiết bị phòng máy

Câu 5 : Tổ chức thực hiện kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động cho cơ sở sử dụng  máy lạnh

Câu 6.Trình bày nội dung, cộng việc và yêu cầu kỹ thuật thử bền thử kín cho hệ thống lạnh sau lắp đặt:   link tìm hiểu  http://cnx.org/content/m30665/latest

Áp suất thử:Theo qui định, áp suất thử các thiết bị áp lực như sau: áp suất thử kín bằng áp suất làm việc, áp suất thử bền bằng 1,5 lần áp suất làm việc. Trên cơ sở đó có thể tiến hành thử áp suất các thiết bị theo các số liệu nêu ở các bảng dưới đây.

* Tại nơi chế tạo :

Câu 7. Những cơ sở lý luận trị số thử bền cho hệ thống lạnh :