PHIEÁU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH                                             
Bài 6:  ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
	 Khoùa hoïc
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	Coâng vieäc
	XÁC ĐỊNH, ĐẤU CHẠY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA.

	Lieät keâ toaøn boä vaø kieán thöùc veà kyõ thuaät ñeå tieán haønh coâng vieäc töø luùc khôûi ñieåm ñeán hoaøn thaønh . Ñaùnh soá thöù töï caùc böôùc

	CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN
	COÙ
	KHOÂNG

	(  Bước 1: Đọc thông số của động cơ. 
   Ghi nhận các thông số định mức: Công suất (HP hoặc kW), điện áp (V), tần số (Hz), cách đấu dây (tam giác/sao) dòng điện (A), tốc độ (vòng/phút), hệ số công suất  cosφ .
  (Lưu ý:  Điện áp và dòng điện định mứa của 1 động cơ ghi trên nhãn như sau.

(/Y: 220V / 380V     ----     (/Y: 380V / 660V 
(/Y: 3,16A / 1,83A …v.v..
	
	

	(  Bước 2: Kiểm tra động cơ. 

 - Dùng ohm kế kiểm tra liên lạc các bộ dây: R12=R34=R56
 - Kiểm tra cách điện giữa các pha.

 - Kiểm tra cách điện giữa dây quấn và võ máy.

 - Kiểm tra phần cơ.
  (Lưu ý: Để thang đo ohm cao nhất khi đo kiểm tra cách điện.

	
	

	(  Bước 3: Xác định cực tính các đầu dây (động cơ 3 pha 6 đầu dây ra).

 - Đối với động cơ KĐB 3 pha 1 cấp tốc độ 6 đầu dây ra, bộ dây quấn có ký hiệu như sau.

A,B,C là các đầu đầu của mỗi bộ dây.

x,y,z  là các đầu cuối của mỗi bộ dây.

 - Dùng VOM để thang đo ohm đo luân phiên các đầu dây, xác định được 3 bộ dây quấn có số ohm bằng nhau. ( R12=R34=R56).

 - Nối như hình vẽ:
[image: image1.png]



(Hình Xác Định Cực Tính Động Cơ 3 Pha 6 Đầu Dây Ra )

 - Nối 1 bộ dây thứ I vào đồng hồ VOM để thang đo DCv nhỏ nhất.

 - Nối 1 bộ dây thứ II vào cục Pin 9V.

      - Chọn A là đầu (+) của Pin. Xét tại thời điểm đóng khóa K, nếu kim đồng hồ lên phải trở về thì => đầu (-) của đồng hồ là B hoặc C. Tương tự như vậy ta xác định được B hoặc C.
 (Lưu ý: Nếu kim đồng hồ không lên phải mà lên ngược lại ta đổi 2 đầu que đo của đồng hồ.
	
	

	(  Bước 4: Đấu dây.

  Tùy theo điện áp của động cơ ta đấu dây phù hợp với điện áp nguồn.

Mắc theo hình vẽ: (bảng phấn)
 Mắc tam giác (220v; 380v): 

  A nối z ra nguồn. B nối x ra nguồn. C nối y ra nguồn.

 Mắc sao (380v; 660v):
  Nối 3 đầu cùng cực chung với nhau, 3 đầu cùng cực còn lại nối vào 3 dây pha.(A,B,C nối chung với nhau x nối nguồn, y nối nguồn, z nối nguồn hoặc  x,y,z  nối chung với nhau A nối nguồn, B nối nguồn, C  nối nguồn)
 (Lưu ý: Nguồn 3 pha cấp cho động cơ không cần dây trung tính vì động cơ KĐB 3 pha là tải đối xứng.
	
	


Tieâu chuaån hoaøn taát coâng vieäc : Taát caû caùc böôùc phaûi ñaùnh daáu “COÙ” 

