| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật lạnh

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 1,0 điểm)

Nêu sự khác nhau về áp suất của môi chất lạnh R22 và R410a

m1 i1

Câu 2: ( 2,0 điểm)

m1 i2

Viết phương trình cân bằng nhiệt

m2 i3

cho thiết bị được mô tả như hình vẽ.

m2 i6

Câu 3: ( 7 điểm)

Tính chu trình 2 cấp,  2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn như hình vẽ, biết:

- Môi chất NH3 ,  Q0 = 100 kW,  to = - 400 C ,  tk =   400 C

a. Tính enthalpy tại các điểm nút của chu trình.

b. Tính công nén hạ áp, cao áp.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật Lạnh

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |
|  |  | R22 và R410 có sự khác nhau về áp suất như sau: - Áp suất làm việc của R410 bằng khoảng 1,6 lần R22 - Áp suất pha lỏng và hơi của R410 không giống nhau, có sự sai biệt | 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  |  | m1 i1 + m2i3 = m1 i2 + m2 i6 m2 i3 m2 i6 m1 i2 m1 i1 | 1,0 1,0 |
| 3 |  |  | 7,0 |
|  | a | Enthalpy tại các điểm nút - Sơ đồ và đồ thị biểu diễn chu trình |  |
|  |  | - to= - 400C → po= 0,7171 bar tk = 400C → pk = 15,548 bar - Áp suất trung gian: Từ ptg = 3,339 bar → ttg = - 6,550C - Xác định thông số các điểm trạng thái Điểm 1: t1 = to = -400C; (BH); P1 = po = 0,7171bar. →; i1 = i’’ = 1407,3 kJ/kg s1 = 6,2404 KJ/kg.K. Điểm 2: p2 = ptg =3,339 bar s2 = s1 = 6,2404KJ/kg.K; HQN; t2 = 60,540C. →; i2 = 1613,43KJ/kg. Điểm 3: t3 = tk = 400C p3 = ptg = 3,339 bar; HQN. →; i3 = 1566,3 kJ/kg. Điểm 4=8: t4 = - 6,55oC p4 = ptg =3,339 bar; HBH. →; i4 = i’’ = 1453,3 KJ/kg. s4 = s’’= 5,7165 KJ/kg.K. Điểm 5: p5 = pk =15,548 bar s5 = s4 = 5,7165 KJ/kg; HQN; t5 = 96,5 0C. →; i5 = 1682,2 KJ/kg.K. Điểm 6: t6 = 40oC; BH; i6 = i’= 386,32 KJ/kg. →; s6 = s’=1,6300KJ/kg. Điểm 7: i7 = i6 = 386,32 KJ/kg.K. Điểm 9: t9 = - 6,550C; (BH). →; i9 = i’ = 169,65 KJ/kg. Điểm 10: I9 = i10 = 169,65 KJ/kg Tóm tắt:. 1; 2; 3; 4=8; 5; 6=7; 9; 10. i; 1407,3; 1613,43; 1566,3; 1453,3; 1682,2; 386,32; 169,65; 169,65. | 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | - Năng suất lạnh riêng: qo = ( i5 – i6 ) = 1682,2 – 386,32 = 1295,88 KJ/kg - gọi m1 : Lượng môi chất qua máy nén hạ áp m4: Lượng môi chất qua máy nén cao áp m1 = Q0 /q0 = 100 / 1295,88 = 77,167 kg/s - Cân bằng enthalpy ở bình trung gian, tính được m4 : m4 i7 + m1 i3 + = m4 i8 + m1 i9 = 101,052 kg/s | 0,5 0,5 0,5 |
|  |  | Công nén hạ áp: lHA = m1(i2 – i1) = 77,2 (1613,43-1407,3) = 15913,23 kW Công nén cao áp: lCA = m4(i5 – i4) = 101,052(1682,2 – 1453,3) = 23130,8 kW | 0,5 0,5 |
|  |  | Tổng cộng | 10 điểm |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)