| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Kỹ thuật lạnh

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 1,5 điểm)

Viết phương trình cân bằng nhiệt

cho thiết bị được mô tả như hình vẽ.

Câu 2: ( 1,5 điểm)

Nêu 3 nguyên nhân thường gặp dẫn đến nhiệt độ và áp suất ngưng tụ tăng, đề xuất hướng xử lý.

Câu 3: ( 7 điểm)

Tính chu trình 2 cấp,  2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn như hình vẽ, biết:

- Môi chất NH3 ,  to = - 300 C ,  tk =   300 C

a. Tính enthalpy tại các điểm nút của chu trình.

b. Tính công nén riêng của máy nén hạ áp, cao áp.

c. Tính năng suất lạnh, biết lưu lượng qua máy nén hạ áp là m1= 5kg/s

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |
|  |  | Nguyên nhân thông thường dẫn đến nhiệt độ ngưng tụ tăng là: - Thiết bị ngưng tụ dơ, bẩn, ngẽn : kiểm tra và vệ sinh - Giải nhiệt kém: kiểm tra quạt, chuyển dời đến vị trí thông thoáng - Nạp dư môi chất : cân chỉnh lại lượng gas, áp suất hút và đẩy. Ghi chú: HSSV có thể nêu nguyên nhân khác đáp án, GV chấm sẽ cho điểm nếu hợp lý) | 0,5 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  |  | . m4 i7 = m1 i9 + (m4 - m1 ) i6 | 1,0 1,0 |
| 2 |  |  | 7,0 |
|  | a | Enthalpy tại các điểm nút - Sơ đồ và đồ thị biểu diễn chu trình |  |
|  |  | - to= - 300C → po= 0,1946 bar tk = 300C → pk = 11,669 bar - Áp suất trung gian: Từ ptg = 1,5069 bar → ttg = - 25,10C - Xác định thông số các điểm trạng thái Điểm 1: t1 = to = -300C; (BH); P1 = po = 0,1946bar. →; i1 = i’’ = 1422,5 kJ/kg s1 = 6,0618 KJ/kg.K. Điểm 2: p2 = ptg =1,5069 bar s2 = s1 = 6,0618 KJ/kg.K; HQN; t2 = -14,270C. →; i2 = 1454,72 KJ/kg. Điểm 4=8: t4 = - 25oC p4 = ptg =1,5069 bar; HBH. →; i4 = i’’ = 1429,7 KJ/kg. s4 = s’’= 5,9790 KJ/kg.K. Điểm 5: p5 = pk =11,669 bar s5 = s4 = 5,9790 KJ/kg; HQN; t5 = 121,64 0C. →; i5 = 1732,94 KJ/kg.K. Điểm 6: t6 = 40oC; BH; i6 = i’= 386,32 KJ/kg. →; s6 = s’=1,6300KJ/kg. Điểm 7: i7 = i6 = 386,32 KJ/kg.K. Điểm 9: t9 = - 250C; (BH). →; i9 = i’ = 86,9 KJ/kg. Điểm 10: I9 = i10 = 86,9 KJ/kg. Tóm tắt: 1; 2; 4=8; 5; 6=7; 9=10. i; 1422,5; 1454,72; 1429,7; 1732,94; 386,32; 86,9. | 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Công nén hạ áp: lHA = (i2 – i1) = 1454,72-1422,5 = 32,22 KJ/kg Công nén cao áp: lCA = (i5 – i4) = 1732,94 – 1429,7 = 303,24 KJ/kg | 0,5 0,5 |
|  |  | Năng suất lạnh: Qo = m1 ( i5 – i6 ) = 5.(1732,94 – 386,32) = 6733 kW | 0,5 |
|  |  | Tổng cộng | 10 điểm |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)