## Slide 1
BÀI GIẢNG TUẦN 7
HỌC PHẦN: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
Giảng viên: Đặng Thế Huân
Khoa : Nhiệt lạnh
Thời gian: 90 phút
Lớp : 18C1-VSL1,2,3

## Slide 2
Chương 2: TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN
Mục tiêu:
- Trình bày được kiến thức cơ bản của quá trình tự động bảo vệ MN .
- Phân tích được các thiết bị thực hiện quá trình tự động bảo vệ máy nén.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

## Slide 3
Câu 1 : Giải thích nguyên lý hoạt động của các thiết bị chính trong sơ đồ
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:

## Slide 4
Trả lời :
Hoạt động
- Máy nén nén môi chất lên áp suất cao vào thiết bị ngưng tụ, rồi vào bình chứa cao áp.
- Tại BCCA lỏng môi chất được đưa qua van tiết lưu, giảm áp, giảm nhiệt độ vào thiết bị bay hơi .
- Tại đây môi chất bay hơi làm lạnh sản phẩm rồi về lại đầu hút máy nén

## Slide 5
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Nhiệm vụ của rơ le nhiệt độ T trong sơ đồ trên ?
Trả lời :
Khi nhiệt độ đầu đẩy vượt quá mức cho phép,
rơle nhiệt độ đóng mạch, mở van điện từ phun lỏng vào đường hút máy nén.
Do đó nhiệm vụ của rơ le nhiệt độ T trong sơ đồ là đóng hoặc mở van điện từ theo tín hiệu nhiệt độ.

## Slide 6
Câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Câu 3:
Trả lời :
Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi là 1 giải pháp hợp lý để hạn chế nhiệt độ đầu đẩy vì độ quá nhiệt hơi hút máy nén do van tiết lưu điều khiển.
Để thực hiện , ta lấy 1 phần hơi từ đầu đẩy MN đưa vào sau Van tiết lưu trước BH
Ưu điểm : lưu lượng qua dàn ở mức bình thường, tốc độ đủ lớn của môi chất lạnh cuốn dầu về máy nén, không bị đọng dầu ở dàn bay hơi.
-Phương pháp Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi được thực hiện như thế nào?

## Slide 7
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Chương 2: TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN
Bài giảng tuần 7
Bảo vệ tự động MN là giữ an toàn cho MN khỏi bị sự cố, hư hỏng bất thường khi làm việc ở chế độ nguy hiểm.
Hệ thống thiết bị thực hiện chức năng này gọi là hệ thống tự động bảo vệ ACC (Auto Compressor Control

## Slide 8
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
Hệ thống ACC chia làm 2 loại:
- ACC tác động 1 lần: Là loại hệ thống bảo vệ MN mà khi bất kỳ 1 relay bảo vệ nào trên chuỗi bảo vệ mắc nối tiếp tác động, sẽ làm ngừng MN và hệ thống không thể khởi động lại được nếu người công nhân vận hành không tác động lại ( reset ).
- ACC tự động đóng lại ( không cần Reset ): Là hệ thống bảo vệ MN có thể tự động đóng mạch trở lại sau 1 thời gian bị tác động, loại này thường được dùng cho các hệ thống lạnh có NSL nhỏ như tủ lạnh, máy điều hòa không khí, buồng lạnh thương nghiệp, thời gian ngừng hệ thống ngắn nên không ảnh hưởng đến công nghệ bảo quản thực phẩm

## Slide 9
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
a/ Bảo vệ áp suất đầu đẩy HPC (Hight Pressure Control)
Nhiệm vụ:
Rơ le áp suất cao là thiết bị tự động bảo vệ máy nén không phải làm việc ở áp suất quá cao phía đầu đẩy trường hợp thiếu nước làm mát dàn ngưng, hỏng hóc trục, hay van chặn. Rơle tác động để ngừng động cơ và máy nén trước khi van an toàn tác động.

## Slide 10
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
a/ Bảo vệ áp suất đầu đẩy HPC (Hight Pressure Control)
Nguyên lí hoạt động:
Hơi đẩy áp suất cao được dẫn vào hộp xếp. Tín hiệu hộp xếp biến đổi thành co dãn cơ khí và độ co dãn này được một cơ cấu cơ khí chuyển thành tác động ngắt tiếp điểm. Khi áp suất hơi đẩy vượt quá mức cho phép, tiếp điểm Rơle ngắt dòng khởi động, dừng động cơ máy nén.

## Slide 11
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
a/ Bảo vệ áp suất đầu đẩy HPC (Hight Pressure Control)
Cách điều chỉnh.
Trò soá caøi ñaët treân thang ño cuûa HP phaûi cao hôn aùp suaát vaän haønh bình thöôøng cuûa heä thoáng nhöng phaûi thaáp hôn aùp suaát laøm vieäc cuûa van an toaøn heä thoáng.
Plàm việc < Pcài đặt < Pvan an toàn

## Slide 12
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
b/. Bảo vệ áp suất đầu hút LPC (Low Pressure Control).
Nhiệm vụ:
Khi áp suất phía hút giảm xuống quá mức cho phép, relay áp suất tác động ngắt dòng điện cung cấp cho động cơ máy nén để bảo vệ máy nén khỏi hư hỏng.
Nguyên lí hoạt động:
Màng đàn hồi sẽ nhận áp suất đầu hút, biến đổi thành
sự dãn nở của hộp xếp tác động vào đòn bẩy. Nếu áp
suất thấp hơn áp suất đặt, tiếp điểm điện sẽ bị đòn bẩy tác động ngắt, máy nén ngừng hoạt động.

## Slide 13
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
b/. Bảo vệ áp suất đầu hút LPC (Low Pressure Control).
Vị trí đặt: Relay áp suất thấp được lắp trên đường hút máy nén.
- Cách điều chỉnh.
Áp suaát ngaét maùy neùn = Áp suaát khôûi ñoäng taïi maùy neùn - Áp
suaát cheânh leäch
(Poff) = (Pcut-in) - (Pcut-out)

## Slide 14
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
c/ Tự động bảo vệ áp lực dầu bôi trơn.
Khi heä thoáng laïnh hoaït ñoäng bình thöôøng daàu ñöôïc bôm ñi boâi trôn toaøn boä toaøn boä heä thoáng maùy neùn, taïo thaønh 1 lôùp ñeäm giöõa caùc chi tieát chuyeån ñoäng nhaèm laøm giaûm ma saùt, giaûm nhieät ñoä trong maùy neùn khi vaän haønh.

## Slide 15
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
c/ Tự động bảo vệ áp lực dầu bôi trơn.
Khi aùp suaát daàu bò tuït giaûm baát thöôøng vì:
Daàu cuõ laâu ngaøy khoâng thay (keùm phaåm chaát).
Daàu bò baån.
Ngheït caùc phin loïc tinh, loïc thoâ.
Daàu soâi do ngaäp dòch.
Bôm daàu yeáu, coù vaán ñeà.
Phuï taûi nhieät ñaàu ñaåy xuoáng quaù thaáp.
Luùc naøy OP seõ taùc ñoäng ngaét nguoàn ñieåu khieån, laøm ngöng
maùy neùn.

## Slide 16
Bài giảng tuần 7
Nguyên lí hoạt động: Rôle baûo veä OP coù cô caáu hoaït ñoäng goàm hai ñaàu noái:
+ Moät ñaàu noái vaøo caùcte maùy neùn.
+ Ñaàu kia noái vaøo ñöôøng ñi cuûa bôm daàu.
Hai ñaàu naøy hoaït ñoäng so le nhau. Ñoàng hoà aùp löïc daàu ñöôïc noái vôùi ñöôøng neùn ñi cuûa bôm daàu chæ aùp suaát bieåu kieán.

## Slide 17
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
Aùp suaát thaät cuûa daàu Pdaàu­­ phaûi luoân ôû moät trò soá nhaát ñònh ñeå maùy neùn hoaït ñoäng bình thöôøng.
Ñoái vôùi maùy neùn coù bôm daàu (maùy neùn piston), trò soá naøy thöôøng naèm trong khoaûng (1,2 2 KG/cm2).

## Slide 18
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
d/ Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén.
Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy MN nhằm không cho nhiệt độ đó vượt quá mức cho phép, nếu không dầu bôi trơn có thể bị cháy và phân hủy, môi chất lạnh NH3 cũng tự phân hủy khi nhiệt độ đầu đẩy đạt 136oC, chất lượng bôi trơn giảm, các chi tiết MN bị mài mòn, sú pắp dễ bị gãy hoặc cong, vênh và bị bám bụi than nhiều.
Nhiệt độ quá cao ở đầu xilanh còn gây ra tình trạng MN chạy tốn điện vì tỉ số nén quá cao.

## Slide 19
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
d/ Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén.
Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy đơn giản nhất là dùng thermistor có đầu cảm nhiệt gắn trực tiếp ở họng đẩy.
Phương pháp này chỉ áp dụng cho MN cỡ trung và lớn.

## Slide 20
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
e/ Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây động cơ.
- Khi làm việc quá tải, mất pha, lệch pha, cuộn dây động cơ cần phải được bảo vệ khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép.
Dạng bảo vệ này chỉ dùng cho MN kín và nửa kín.
Dụng cụ thường dùng là PTC Thermistor có đầu cảm nhiệt được gắn trực tiếp áp chặt vào bộ dây quấn động cơ để lấy tín hiệu kịp thời.
Ngoài việc bảo vệ nhiệt độ cuộn dây, động cơ còn được bảo vệ về điện như bảo vệ mất pha, mất đối xứng pha, quá tải, bằng các khí cụ điện như: Relay nhiệt, Aptomat, Công tắc tơ, Cầu chì ..v.v…

## Slide 21
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
f/. Bảo vệ nước làm mát đầu máy nén: nhằm tránh tình trạng nhiệt độ đầu MN tăng cao vượt quá mức cho phép.
Thiết bị bảo vệ là relay lưu lượng hoặc relay dòng chảy.

## Slide 22
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
Ví duï:
Moät heä thoáng laïnh laø kho tröõ ñoâng coù nhieät ñoä phoøng laø (-180C ñeán -250C) giaûi nhieät baèng ñoái löu cöôõng böùc khoâng khí, dung tích kho laø 50 taán, chaïy maùy neùn nöûa kín R502. Khi vaän haønh bình thöôøng caùc thoâng soá treân aùp keá chæ:
Phut = (0,7  1,0 KG/cm2);
Pneùn = (16  18 KG/cm2).
- Hãy xác định các giá trị caøi ñaët LP vaø HP?

## Slide 23
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
Ta seõ caøi ñaët LP vaø HP nhö sau:
Ñaët treân HP: giaù trò treân caøi ñaët laø (18,5  20 KG/cm2)
Ñaët treân LP:
+ Pcut-in =1,3 KG/cm2
+ Pcut-out = (1,2  1,25) KG/cm2.
- Van an toaøn cao aùp chænh ôû 22KG/cm2.
Nhö vaäy: Poff = 1,3 - (1,2  1,25) = (0,05  0,1)KG/cm2.

## Slide 24
2.2.2. Tự động bảo vệ máy nén lạnh
Bài giảng tuần 7
Ta seõ caøi ñaët LP vaø HP nhö sau:
Ñieàu naøy coù nghóa laø khi heä thoáng laøm vieäc maø Phuùt xuoáng thaáp ñeán (0,05  0,1) KG/cm2 thì LP taùc ñoäng laøm ngaét maùy neùn. Giaù trò treân LP khoâng xuoáng döôùi 0 vì ñeå traùnh cho heä thoáng khoâng bò loït khoâng khí vaøo.
Khi aùp suaát huùt cuûa heä thoáng taêng daàn leân ñeán Pcut-in = 1,3 KG/cm2 thì heä thoáng töï khôûi ñoäng trôû laïi, Phuùt laø haï daàn xuoáng giaù trò
Phuùt = (0,7  1,0 KG/cm2) thì heä thoáng laøm vieäc bình thöôøng.

## Slide 25
Câu hỏi ôn bài tuần 7
Aùp suaát vaän haønh bình thöôøng cuûa heä thoáng laïnh phía cao aùp laø 14KG/cm­­­­2, aùp suaát laøm vieäc cuûa van an toaøn phía cao aùp laø 19,5 KG/cm.
- Hãy xác định các giá trị caøi ñaët HP?
Câu 1

## Slide 26
Câu hỏi ôn bài tuần 7
Trả lời câu 1 :
Ta caøi ñaët treân HP ñeå baûo veä choïn lôùn hôn aùp suaát vaän haønh töø 1,22 KG/cm2 thì vaãn ñaûm baûo nhoû hôn aùp suaát laøm vieäc cuûa van an toaøn .
Nhö vaäy ,tröôøng hôïp naøy ta chænh treân HP laø:
Pñaët =(15,2 16 KG/cm2).

## Slide 27
Câu hỏi ôn bài tuần 7
Trả lời câu 2
- Treân caùc rôle aùp suaát thöôøng coù thang ño hieäu chænh RANGE nhö sau: OP (1  6 KG/cm2) hay (15  90 PSI)
- Hiệu áp suất dầu được tính với công thức: ∆ P = POIL - P0
Trong đó:
Poil: Áp lực của đầu bơm dầu
Po: Áp lực của carte MN
Câu 2: Giải thích các thông số trên rơle OP?
Hiệu áp suất dầu Poil lấy giá trị bảo vệ từ 1,2 → 2 kg/cm2
Nếu vì 1 lý do nào đó Poil nằm ngoài khoảng quy định này ( nhỏ hơn 1,2 kg/cm2 ) thì relay sẽ ngắt mạch, MN ngừng làm việc.

## Slide 28
Chuẩn bị bài cho tuần 8
CHƯƠNG 3: TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ NGƯNG TỤ
- PHẦN ĐẠI CƯƠNG
- KIỂM TRA