| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Cơ sở Kỹ thuật lạnh

Lớp:  17C1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho chu trình lạnh 1 cấp, nếu tăng nhiệt độ ngưng tụ tk, nhiệt độ bay hơi to không thay đổi thì năng suất lạnh và công nén của chu trình thay đổi như thế nào? Minh họa bằng đồ thị lgp-I.

Câu 2: (1,5 điểm)

Từ phương trình cân bằng nhiệt của thiết bị được mô tả như hình vẽ, hãy tìm tỉ số khối lượng (m2/m5) theo enthalpy (i)

Câu 3: (6,5 điểm)

Cho chu trình lạnh 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn như hình vẽ sử dụng môi chất R22 có năng suất lạnh Q0 =100kW, nhiệt độ bay hơi to=-300C, nhiệt độ ngưng tụ tk=300C, enthalpy điểm 2 i2=717,40kJ/kg, enthalpy điểm 5 i5=727,26kJ/kg (giải bài toán bằng phương pháp bảng số)

a. Xác định enthanpy tại các điểm nút của chu trình.

b. Tính công nén hạ áp, cao áp.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Cơ sở Kỹ thuật Lạnh

Lớp:  17C1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cho chu trình lạnh 1 cấp, nếu tăng nhiệt độ ngưng tụ tk, nhiệt độ bay hơi to không thay đổi thì năng suất lạnh và công nén của chu trình thay đổi như thế nào? Minh họa bằng đồ thị lgp-I | 2 |
|  |  | - Năng suất lạnh giảm: (i1 - i4’ ) < (i1 – i4) - Công nén tăng: (i2’ – i1’) > (i2 - i1’ ) - Đồ thị lpP-I ( sai 1 đường trừ 0,25 điểm) | 0,5 0,5 1,0 |
| 2 |  | Từ phương trình cân bằng nhiệt của thiết bị được mô tả như hình vẽ, hãy tìm tỉ số khối lượng (m2/m5) theo enthalpy (i) | 1,5 |
|  |  | - Ta có: m2 i6 + m2 i2 + (m5 – m2 )i7 = m5 i5 + m2 i2 Kết quả sai thầy | 1,0 0,5 |
| 3 |  | Cho chu trình lạnh 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn như hình vẽ sử dụng môi chất R22 có năng suất lạnh Q0 = 100 kW, nhiệt độ bay hơi to=-300C, nhiệt độ ngưng tụ tk=300C, enthalpy điểm 2 i2=717,40kJ/kg, enthalpy điểm 5 i5=727,26kJ/kg ( giải bài toán bằng phương pháp bảng số) a. Xác định enthalpy tại các điểm nút của chu trình. b. Tính công nén hạ áp, cao áp. Dư giữ kiện, nhiệt độ ngưng tụ k hợp lý, thầy xem lại giúp nha | 6,5 |
|  | a | Xác định enthalpy tại các điểm nút của chu trình. - to= - 300C → po= 1,641 bar tk = 300C → pk = 11,908 bar - Áp suất trung gian: Từ ptg = 4,4205 bar → ttg = - 3,43 ~ 3,50C - Xác định thông số các điểm trạng thái Điểm 1: t1 = to = -300C; (BH); P1 = po = 1,641bar. →; i1 = i’’ = 691,92 kJ/kg. Điểm 3: t3 = tk = 300C p3 = ptg = 4,4205 bar; HQN. →; i3 = 734,2 kJ/kg. Điểm 4=8: t4 = - 3,5oC p4 = ptg =4,4205 bar; HBH. →; i4 = i’’ = 702,96 KJ/kg. Điểm 6: t6 = 30oC; BH; i6 = i’= 536,51 KJ/kg. →. Điểm 7: i7 = i6 = 536,51 KJ/kg.K. Điểm 9: P9 = 4,4205 bar t9 = - 3,50C; (BH). →; i9 = i’ = 495,895 KJ/kg. Điểm 10: I9 = i10 = 495,895 KJ/kg Tóm tắt: 1; 2; 3; 4=8; 5; 6=7; 9=10. i; 691,92; 717,4; 734,2; 702,96; 727,26; 536,51; 495,89. | 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 |
|  | b | - Năng suất lạnh riêng: qo = ( i1 – i10 ) = 691,92 – 495,89 = 196,03 KJ/kg - gọi m1 : Lượng môi chất qua máy nén hạ áp m4: Lượng môi chất qua máy nén cao áp m1 = Q0 /q0 = 100 / 196,03 = 0,51 kg/s - Cân bằng enthalpy ở bình trung gian, tính được m4 : m4 i7 + m1 i3 = m4 i8 + m1 i9 = 0,73 kg/s | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  |  | Công nén hạ áp: lHA = m1(i2 – i1) = 0,51 (717,4-691,92) = 12,99 kW Công nén cao áp: lCA = m4(i5 – i4) = 0,73(727,26 – 702,96) = 17,739 kW | 0,5 0,5 |
|  |  | Tổng cộng | 10 điểm |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)