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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 40510302
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 29
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp; 
+ Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó;
 
+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện); 

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.
- Kỹ năng:

 
+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; 

 
+ Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
 
+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;
+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;
+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức:

        + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật lao động; 

        + Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

        + Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

· Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị;

· Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến;

· Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất, quốc phòng:

· Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội; 

· Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật;
· Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với nền quốc phòng của đất nước.
3. Cơ hội việc làm:
- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;
- Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:  
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

          - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 200 giờ
(Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ) 
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:  

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

     + Thời gian học bắt buộc: 1770 giờ; Thời gian học tự chọn: 570 giờ

     + Thời gian học lý thuyết: 620 giờ; Thời gian học thực hành: 1720 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã
MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luât.
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1770
	440
	1230
	100

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	370
	155
	193
	22

	MH 07
	An toàn điện
	30
	15
	14
	1

	MH 08
	Mạch điện
	75
	45
	25
	5

	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	30
	15
	13
	2

	MĐ 10
	Vẽ điện
	30
	10
	18
	2

	MH 11
	Vật liệu điện
	30
	15
	13
	2

	MĐ 12
	Khí cụ điện
	45
	15
	27
	3

	MĐ 13
	Điện tử cơ bản
	90
	30
	55
	5

	MĐ 14
	Kỹ thuật nguội
	40
	10
	28
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1400
	300
	1026
	74

	MĐ 15
	Điều khiển khí nén 
	120
	45
	70
	5

	MĐ 16
	Đo lường điện
	60
	15
	39
	6

	MĐ 17
	Máy điện 1
	240
	45
	186
	9

	MH 18
	Cung cấp điện
	60
	45
	12
	3

	MH 19
	Truyền động điện
	75
	45
	27
	3

	MĐ 20
	Trang bị điện 1
	270
	45
	210
	15

	MH 21
	Điện tử công suât
	60
	30
	28
	2

	MĐ 22
	PLC cơ bản
	75
	30
	42
	3

	MĐ 23
	Thực tập tốt nghiệp
	440
	0
	412
	28

	Tổng cộng
	1980
	561
	1306
	113


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 24
	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	90
	30
	55
	5

	MĐ 25
	Điện tử ứng dụng
	90
	30
	55
	5

	MĐ 26
	Kỹ thuật số
	120
	45
	68
	7

	MĐ 27
	Kỹ thuật lạnh
	120
	45
	69
	6

	MĐ 28
	Quấn dây máy điện nâng cao
	90
	15
	72
	3

	MĐ 29
	Trang bị điện 2
	60
	15
	40
	5

	Tổng cộng
	570
	180
	359
	31


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH :
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp: 
	Số  TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp
	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh )

	2
	Văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết
Vấn đáp
Trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh )
Không quá 60 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:
- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
     
- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:
	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:
- Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


3. Một số chú ý: 
Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: An toàn điện
Mã số môn học: MH 07

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN ĐIỆN

Mã số của môn học: 
MH 07

Thời gian của môn học: 
30 giờ;                (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành:15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học An toàn điện đ​ược bố trí học tr​ước các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện;

- Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ;

- Sử dụng được các phương tiện chống cháy

- Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I.
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	II.
	Chương 1. Các biện pháp phòng hộ lao động
	8
	5
	3
	

	
	1.1 Phòng chống nhiễm độc.
	
	1
	1
	

	
	1.2 Phòng chống bụi.
	
	1
	1
	

	
	1.3 Phòng chống cháy nổ.
	
	1
	1
	

	
	1.4 Thông gió công nghiệp.
	
	2
	
	

	III.
	Chương 2. An Toàn Điện
	20
	8
	11
	1

	
	2.1 Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người.
	
	2
	
	

	
	2.2 Tiêu chuẩn về an toàn điện.
	
	1
	
	

	
	2.3 Nguyên nhân gây tai nạn điện
	
	1
	1
	

	
	2.4 Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	
	1
	4
	

	
	2.5 Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	
	2
	2
	

	
	2.6 Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn.
	
	1
	4
	

	
	 Cộng:
	30
	15
	14
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
       Bài mở đầu: Khái quát chung về an toàn điện 
         Thời gian:2 giờ

 Mục tiêu:


- Khái quát được tầm quan trong của môn an toàn điện 


- Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

- Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

 Nội dung:
  1. Khái quát về môn học An toàn điện.

2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.

Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động
        
Mục tiêu: 

- Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 

- Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.

- Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.

- Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.
- Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 
	1.1. Phòng chống nhiễm độc.           
	Thời gian 2 giờ

	1.1.1 Đặc tính chung của hóa chất độc
	

	1.1.2 Tác hại của hóa chất độc
	

	1.1.3 Cách phòng tránh nhiễm độc
	

	1.2. Phòng chống bụi.  
	Thời gian 2 giờ

	1.2.1 Định nghĩa và phân loại bụi
	

	1.2.2 Tác hại của bụi
	

	1.2.3 Cách phòng chống bụi
	

	1.3. Phòng chống cháy nổ.           
	Thời gian 2 giờ

	1.3.1 Khái niệm về cháy nổ
	

	1.3.2 Những nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng chống.
	

	1.4. Thông gió công nghiệp.
	Thời gian 2 giờ

	1.3.1 Mục đích của thông gió công nghiệp
	

	1.3.2 Các biện pháp thông gió
	

	1.3.3 Lọc sạch khí thải trong công nghiệp
	


Chương 2 : An Toàn Điện



   

Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.

- Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.

- Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.

- Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.

- Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.
Nội dung:

	2.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện          
	Thời gian 2 giờ

	2.1.1 Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người.
	

	2.1.2 Các dạng tai nạn điện
	

	2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện                                               
	Thời gian 1 giờ

	2.3. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.           
	Thời gian 2 giờ

	2.3.1 Do bất cẩn 

	2.3.2 Do sự thiếu hiểu biết của người lao động
	

	2.3.3 Do sử dụng thiết bị điện không an toàn
	

	2.3.4 Do quá trình tổ chức thi công và thiết kế
	

	2.3.5 Do môi trường làm việc không an toàn
	

	2.4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	Thời gian 5 giờ

	2.4.1 Tách nạn nhân ra khỏi lưới điện
	

	2.4.2 Hô hấp nhân tạo
	

	2.4.3 Xoa bóp tim ngoài lồng ngực
	

	2.5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	Thời gian 4 giờ

	2.5.1 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
	

	2.5.2 Các biện pháp về tổ chức
	

	2.5.3 Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	

	2.6. Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn.
	Thời gian 5 giờ

	2.5.1 Lắp đặt nối đất bảo vệ
	

	2.5.2 Lắp đặt nối chung tính bảo vệ
	

	2.5.3 Lắp đặt chống sét bảo vệ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

* Vật liệu:

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

- Các mẫu vật liệu dễ cháy.

- Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

- Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.

- Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. 

- VOM, M(, Ampare kìm.

- Thiết bị thử độ bền cách điện.

- Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

- Ủng, găng tay, thảm cao su.

- Sào cách điện; Nón bảo hộ; Dây an toàn.

- Bút thử điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Bình chữa cháy.

- Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.

- Trang bị phòng hộ nhiễm độc.

- Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.

* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dụng trọng tâm cần kiểm tra là:

- Chương 1:

+ Phòng chống cháy, nổ, bụi.

+ Các biện pháp thông gió trong công nghiệp.

+ Bố trí các thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống bụi ở phân xưởng.

- Chương 2:

+ Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.

+ Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

+ Các dạng tai nạn điện.

+ Phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

+ Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

+ Lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện.

+ Sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

-  Phòng chống cháy, nổ và thông gió trong công nghiệp.

- Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.

- Các nguyên nhân gây tai nạn điện.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008

[2] Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

[4] Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.

[5] Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Mạch điện

Mã số môn học: MH 08
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MẠCH ĐIỆN

Mã số của môn học: MH 08

Thời gian môn học: 75 giờ;
             (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

-Vị trí: Môn học mạch điện đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha. 

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Vận dụng các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

   
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, ham học hỏi.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I.
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	II.
	Chương1. Các khái niệm cơ bản về mạch điện.
	06
	4
	2
	

	
	1.1. Mạch điện và mô hình
	
	1
	
	

	
	1.2. Các khái niệm cơ bản trong mạch điện.
	
	1
	
	

	
	1.3. Các phép biến đổi tương đương.
	
	2
	2
	

	III.
	Chương 2. Mạch điện một chiều.
	22
	15
	5
	2

	
	2.1. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều.
	
	2
	1
	

	
	2.2. Các phương pháp giải mạch một chiều.
	
	13
	4
	


	IV.
	Chương 3. Dòng điện xoay chiều hình sin.
	25
	15
	8
	2

	
	3.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.
	
	2
	1
	

	
	3.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.
	
	5
	3
	

	
	3.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.
	
	8
	4
	

	V.
	Chương 4. Mạch ba pha.
	20
	9
	10
	1

	
	4.1. Khái niệm chung.
	
	2
	1
	

	
	4.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.
	
	2
	1
	

	
	4.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	1
	

	
	4.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.
	
	4
	7
	

	
	Cộng:
	75
	45
	25
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái quát chung về mạch điện

        Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

· Khái quát được các hệ thống mạch điện
· Phân tích được các mô hình toán trong mạch điện

· Rèn luyện được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

1. Tổng quát về mạch điện.

2. Các mô hình toán trong mạch điện.


Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện 
        
Mục tiêu:



-Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

1.1. Mạch điện và mô hình. 




       Thời gian 1 giờ


1.1.1. Mạch điện.

1.1.2. Các hiện tượng điện từ.

1.1.2.1. Hiện tượng biến đổi năng lượng.

1.1.2.2. Hiện tượng tích phóng năng lượng.

1.1.3. Mô hình mạch điện.

1.1.3.1. Phần tử điện trở.

1.1.3.2. Phần tử điện cảm.

1.1.3.3. Phần tử điện dung.

1.1.3.4. Phần tử nguồn.

1.1.3.5. Phần tử thật.

1.2. Các khái niệm cơ bản trong mạch điện.

    
         Thời gian 1 giờ     
1.2.1. Dòng điện và chiều qui ước của dòng điện.

1.2.2. Cường độ dòng điện.                                                                   
1.2.3. Mật độ dòng điện.

1.3. Các phép biến đổi tương đương.



          Thời gian 4 giờ      
1.3.1. Nguồn áp ghép nối tiếp.

1.3.2. Nguồn dòng ghép song song.

1.3.3. Điện trở ghép nối tiếp, song song.

1.3.4. Biến đổi ( - Y và Y - (.

1.3.5. Biến đổi nguồn tương tương
Chương 2: Mạch điện một chiều


       Thời gian: 22 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày, giải thích và vận dụng được linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
Nội dung:
2.1. Các định luật và biểu thức cơ bản trong mạch một chiều.  Thời gian 3 giờ     
                               
2.1.1. Định luật Ohm.

2.1.2. Công suất và điện năng trong mạch một chiều.

2.1.3. Định luật Joule -Lenz (định luật và ứng dụng).

2.1.4. Định luật Faraday (hiện tượng; định luật và ứng dụng).

2.1.5. Hiện tượng nhiệt điện (hiện tượng và ứng dụng).

2.2. Các phương pháp giải mạch một chiều.                     
           Thời gian 17 giờ       

2.2.1. Phương pháp biến đổi điện trở.

2.2.2. Phương pháp xếp chồng dòng điện.

2.2.3. Các phương pháp ứng dụng định luật Kirchooff.

2.2.3.1. Các khái niệm (nhánh, nút, vòng).

2.2.3.2. Các định luật Kirchooff.

2.2.3.3. Phương pháp dòng điện nhánh.

2.2.3.4. Phương pháp dòng điện vòng.

2.2.3.5. Phương pháp điện thế nút.

Chương 3: Dòng điện xoay chiều hình sin 

Thời gian: 25 giờ

Mục tiêu: 

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều (AC) như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được đại lượng hình sin bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện AC một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch AC theo yêu cầu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
Nội dung:
3.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.


  Thời gian 3 giờ     
                                
3.1.1. Dòng điện xoay chiều.

3.1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.

3.1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin.

3.1.4. Các đại lượng đặc trưng.

3.1.5. Pha và sự lệch pha.

3.1.6. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị véc-tơ.

3.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.                      Thời gian 8 giờ       
3.2.1. Giải mạch R-L-C.

3.2.2. Giải mạch có nhiều phần tử mắc nối tiếp.

3.2.3. Cộng hưởng điện áp.

3.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.                      
    Thời gian 12 giờ        
3.3.1. Phương pháp đồ thị véc-tơ (phương pháp Fresnel).

3.3.2. Phương pháp tổng dẫn.

3.3.3. Phương pháp nâng cao hệ số công suất.
Chương 4: Mạng ba pha 



Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 

- Phân tích được khái niệm và các ý nghĩa, đặc điểm về mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.
Nội dung:
4.1. Khái niệm chung.





          Thời gian 3 giờ 
4.1.1. Hệ thống ba pha cân bằng.

4.1.2. Đồ thị sóng dạng và đồ thị véc tơ.

4.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa.

4.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.   


Thời gian 3 giờ                         
4.2.1. Các định nghĩa.

4.2.2. Đấu dây hình sao (Y).

4.2.3. Đấu dây hình tam giác (().

4.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.



         Thời gian 2 giờ

4.3.1 Công suất tác dụng

4.3.2 Công suất phản kháng

4.3.3 Công suất biểu kiến          
         
4.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.

          Thời gian 11 giờ
4.4.1 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối hình sao
4.4.2 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối tam giác

4.4.3 Mạch ba pha có nhiều phụ tải mắc nối hoặc song song
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Dụng cụ và trang thiết bị:

· Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

· Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

Nguồn lực khác:
· PC, Phần mềm chuyên dùng.

· Projector, Overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 3 và chương 4 là:

Chương 2: + Các Định luật, biểu thức cơ bản.

  + Giải mạch một chiều có nhiều nguồn tác động.

Chương 3: + Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh dạng bài toán ngược.

  + Cộng hưởng và phương pháp nâng cao hệ số công suất.

Chương 4:  + Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.
+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song)
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

·  Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để học sinh hiểu bài sâu hơn.

· Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

· Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

· Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch AC 1 pha và 3 pha cân bằng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

· Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

· Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Phạm Thị Cư (chủ biên),  Mạch điện 1, NXB Giáo dục, năm 2000.

[2] Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện , NXB Giao thông vận tải ,năm 2000.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục, năm 2004

[4] Hoàng Hữu Thận, Kỹ thuật điện đại cương, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội ,năm 2000.

[5] Hoàng Hữu Thận, Bài tập Kỹ thuật điện đại cương , NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp,  Hà Nội , 2004.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ kỹ thuật

Mã số môn học: MH 09
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ  THUẬT

Mã số của môn học: 
MH 09

Thời gian của môn học: 30 giờ;              (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Vẽ kỹ thuật đ​ược bố trí học sau khi học xong môn học An toàn lao động và học song song với các môn học Mạch điện, Vật liệu điện, Khí cụ điện

-  Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, phương pháp vẽ các loại hình chiếu, mặt cắt, hình cắt, các quy ước của bản vẽ;

- Đọc được những bản vẽ cấu tạo các thiết bị, bản vẽ lắp, sơ đồ lắp đặt, bố trí các thiết bị ;

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, logic khoa học.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	II
	Chương 1. Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí

1. Khổ giấy.
2. Khung vẽ và khung tên.

3. Tỉ lệ.

4. Đường nét.

5. Chữ viết trong bản vẽ.

6. Ghi kích thước.
	4
	2
	2
	

	III
	Chương 2. Các dạng bản vẽ cơ khí cơ bản

2.1 Vẽ hình học.
2.2 Hình chiếu vuông góc
2.3 Giao tuyến. 

2.4 Hình chiếu trục đo
2.5 Hình cắt, mặt cắt
	9
	5
	4
	

	IV
	Chương 3. Vẽ quy ước các chi tiết và các mối ghép

3.1 Vẽ qui ước các chi tiết cơ khí.
3.2 Vẽ qui ước các mối ghép.

3.3 Dung sai lắp ghép - Độ nhẵn bề mặt.
	8
	3
	4
	1

	V
	Chương 4. Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp

4.1 Bản vẽ chi tiết.
4.2 Bản vẽ lắp.
4.3 Dự trù vật tư và phương án gia công.
	7
	3
	3
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   

Bài mở đầu: Khái quát chung về vẽ kĩ thuật                     Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được khái quát về vẽ kỹ thuật

· Lựa chọn và sử dụng đúng vật liệu và dụng cụ vẽ kỹ thuật
· Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

1. Khái quát chung

2. Vật liệu và dụng cụ vẽ kỹ thuật
Chương 1: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí         Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật.

- Trình bày đúng hình thức bản vẽ cơ khí như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong công việc.
Nội dung:
1. Khổ giấy.
2. Khung vẽ và khung tên.                                                                   
3. Tỉ lệ.

4. Đường nét.

5. Chữ viết trong bản vẽ.

6. Ghi kích thước.

Chương 2 : Các dạng bản vẽ cơ khí cơ bản             

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về hình chiếu, hình cắt, mặt cắt.
- Vẽ được các dạng bản vẽ cơ khí cơ bản như: các loại hình chiếu, giao tuyến, hình cắt, mặt cắt... theo qui ước của vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo trong công việc.
Nội dung:
2.1. Vẽ hình học.






     Thời gian: 1 giờ           
2.1.1. Dựng đường thẳng song song, vuông góc và chia đều đoạn thẳng.

2.1.2. Vẽ góc, độ dốc và độ côn.

2.1.3. Chia đều đường tròn, dựng đa giác đều.

2.1.4. Xác định tâm cung tròn và vẽ nối tiếp.

2.1.5. Vẽ một số đường cong hình học.

2.2. Hình chiếu vuông góc. 

                      
      Thời gian: 2 giờ           
2.2.1. Khái niệm về các phép chiếu.

2.2.2. Hình chiếu của điểm, đường và mặt.

2.2.3. Hình chiếu của các khối hình học.

2.3. Giao tuyến. 



                      
        Thời gian: 1 giờ           
2.3.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học.

2.3.2. Giao tuyến của các khối hình học.

2.4. Hình chiếu trục đo.


                      
        Thời gian: 4 giờ           
2.4.1. Khái niệm về hình chiếu trục đo.

2.4.2. Hình chiếu trục đo xiên cân.

2.4.3. Hình chiếu trục đo vuông góc đều.

2.4.4. Cách dựng hình chiếu trục đo.

2.5. Hình cắt, mặt cắt





  
Thời gian: 1giờ           

2.5.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt.

2.5.2. Hình cắt.

2.5.3. Mặt cắt.

2.5.4. Hình trích.








Chương 3 : Vẽ quy ước các chi tiết và các mối ghép                                       
Mục tiêu:

- Vẽ  đúng qui ước một số chi tiết cơ khí như: ren, bánh răng, lò xo... 

- Vẽ đúng qui ước các mối lắp ghép cơ khí như: ghép bằng ren, then, chốt, đinh tán, mối hàn.
- Trình bày được các khái niệm về: dung sai, cấp chính xác. Phân tích được các hình thức lắp ghép và các hệ thống lắp ghép.

- Trình bày được các dạng sai lệch và độ nhám bề mặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo trong công việc.
Nội dung:
3.1. Vẽ qui ước các chi tiết cơ khí.



        
Thời gian: 3 giờ 
3.1.1. Ren và vẽ qui ước ren.

3.1.2. Vẽ qui ước bánh răng.

3.1.3. Vẽ qui ước lò xo.
3.2. Vẽ qui ước các mối ghép.

                      

Thời gian: 3 giờ
3.2.1. Ghép bằng ren.

3.2.2. Ghép bằng then, then hoa, chốt.

3.2.3. Ghép bằng đinh tán.

3.2.4. Ghép bằng hàn.

3.3. Dung sai lắp ghép - Độ nhẵn bề mặt.                   
          
Thời gian: 2 giờ
3.3.1. Dung sai.

3.3.2. Cấp chính xác.

3.3.3. Lắp ghép.

3.3.4. Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt.

3.3.5. Nhám bề mặt.
Chương 4 : Bản vẽ chi tiết - Bản vẽ lắp                         

Mục tiêu:

- Phân tích được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp của một số chi tiết cơ khí đơn giản.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công các chi tiết cơ khí đơn giản theo các tiêu chuẩn.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo trong công việc.
Nội dung:
4.1. Bản vẽ chi tiết.






Thời gian: 3 giờ 
4.1.1. Phân tích bản vẽ chi tiết.

4.1.2. Hình biểu diễn chi tiết.

4.1.3. Cách đọc bản vẽ chi tiết.

4.2. Bản vẽ lắp.


                          


Thời gian: 3 giờ 
4.2.1. Phân tích bản vẽ lắp.

4.2.2. Hình biểu diễn của vật lắp.

4.3. Dự trù vật tư và phương án gia công.



Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: 

+ Giấy vẽ các loại.

+ Một số bản vẽ mẫu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Bàn vẽ kỹ thuật.

+ Một số chi tiết cơ khi.

+ Một số mối ghép cơ khí.

+ Các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết làm mẫu.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (Vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ). Các nội dung cần kiểm tra là:

- Vẽ các đường nét, chữ viết đúng qui ước.

- Vẽ hình chiếu, hình cắt một số chi tiết cơ khí đơn giản.

- Đọc, phân tích nhận dạng một số chi tiết lắp ráp và phương pháp gia công cơ khí đơn giản.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Qui ước bản vẽ cơ khí, đường nét chữ viết.

- Hình chiếu, hình cắt.

- Qui ước một số mối ghép.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]- Chu Văn Vượng, Giáo trình Vẽ kĩ thuật, NXB Sư phạm, 2004

[2]- Trần Hữu Quế- Nguyễn Kim Thành, Giáo trình Vẽ kĩ thuật, NXB Sư phạm, 2005 

[3]- Trần Hữu Quế , Giáo trình Vẽ kĩ thuật T1,2  , NXB Giáo Dục, 2002

[4]- Nguyễn Văn Khánh , Bài giảng Vẽ Kĩ thuật , NXB KHTK, 2005

[5]- Lê Thị Hoa,  Bài tập Vẽ Kĩ thuật, NXB KHKT, 2006
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vẽ điện

Mã số mô đun: MĐ 10
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VẼ ĐIỆN

Mã số của mô đun: 
MĐ 10

Thời gian của mô đun: 
30 giờ;                (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 20 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này được bố trí sau khi học xong môn học An toàn lao động và học song song với môn học Vẽ kĩ thuật, Mạch điện, Vật liệu điện, Khí cụ điện, Thiết bị điện gia dụng và học trước các môn học, mô đun chuyên môn khác.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

- Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước. 

- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

- Dự trù được khối lượng vật tư thiết bị điện cần thiết phục vụ quá trình thi công.

- Đề ra phương án thi công phù hợp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

        - Hình thành tính cẩn thận chính xác logic khoa học

- Rèn luyện tính cẩn thận khoa học

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài  mở đầu : Khái quát về vẽ điện
	2
	2
	
	

	2
	Các tiêu chuẩn bản vẽ điện
	2
	2
	
	

	3
	Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện.
	6
	3
	2
	1

	4
	Vẽ sơ đồ điện.
	20
	3
	16
	1

	
	Cộng:
	30
	10
	18
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   

Bài mở đầu: Khái quát về vẽ điện                                 Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được khái quát về vẽ điện

· Vận dụng đúng qui ước trình bày bản vẽ điện
· Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
1. Khái quát chung về bản vẽ điện

2. Qui ước trình bày bản vẽ điện

Bài 1: Các tiêu chuẩn bản vẽ điện                                Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt và vận dụng được các tiêu chuẩn bản vẽ điện.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
1. Tiêu chuẩn Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn Quốc tế.
Bài 2 : Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện   Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu:

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử.
- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
	1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

	2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng. 

	2.1. Nguồn điện.

	2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện.

	2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

	2.4. Các loại thiết bị đo lường.

	3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp. 

	3.1. Các loại máy điện.

	3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.

	4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. 

	4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.

	4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.

	5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử. 

	5.1. Các linh kiện thụ động.

	5.2. Các linh kiện tích cực.

	5.3. Các phần tử logíc.

	6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện. 


Bài 3: Vẽ sơ đồ điện                                                      Thời gian : 20 giờ
Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 

- Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

- Chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

- Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Nội dung:
	1. Mở đầu. 

	1.1. Khái niệm.

	1.2. Ví dụ.

	2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. 

	2.1. Khái niệm.

	2.2. Ví dụ.

	3. Vẽ sơ đồ nối dây. 

	3.1. Khái niệm.

	3.2. Nguyên tắc thực hiện.

	3.3. Ví dụ.

	4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến. 

	4.1. Khái niệm.

	4.2. Ví dụ.

	5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư. 

	6. Vạch phương án thi công. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: 

+ Giấy vẽ các loại; một số bản vẽ mẫu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Bản vẽ kỹ thuật.

+ Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp.

+ Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

+ Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ). Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Vẽ các ký hiệu qui ước chính xác về đường nét, kích thước.

- Vẽ các dạng sơ đồ điện, chuyển đổi được từ sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây sang sơ đồ đơn tuyến và ngược lại.

- Đọc, phân tích các bản vẽ điện, đề xuất phương án thi công hợp lý.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:       

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh 

- Cần lưu ý kỹ về cách vẽ các ký hiệu; qui ước về đường nét, kích thước

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Qui ước trình bày bản vẽ điện, khung tên và nội dung khung tên.

- Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước đối với từng ký hiệu.

- Nguyên tắc để thiết lập và chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ.

- Nguyên tắc đọc, phân tích bản vẽ.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]- Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 2000.

[2]- Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng, NXB KHKT, 2002

[3]-  Nguyễn Thế Nhất , Vẽ Điện, NXB GD 2004

[4]- Chu Văn Vượng, Các tiêu chuẩn bản vẽ điện, NXB ĐH sư phạm, 2004

[5]- Trần Văn Công, Kí hiệu thiết bị điện, NXB GD 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vật liệu điện

Mã số môn học: MH 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẬT LIỆU ĐIỆN

Mã số môn học: 
MH 11

Thời gian môn học: 
30 giờ ;
              (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này được bố trí học sau môn học An toàn lao động và học song song với các môn học Vẽ điện, Khí cụ điện..

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Nhận dạng được các loại vật liệu điện thông dụng.

- Phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng.

- Trình bày đặc tính của các loại vật liệu điện.

- Xác định được các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I.
	Bài mở đầu
	3
	2
	1
	

	
	1. Khái niệm về vật liệu điện
	
	1
	
	

	
	2. Phân loại vật liệu điện.
	
	1
	1
	

	II.
	Chương 1.Vật liệu cách điện
	9
	4
	4
	1

	
	1.1 Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện.
	
	1
	
	

	
	1.2 Tính chất chung của vật liệu cách điện.
	
	1
	2
	

	
	1.3 Một số vật liệu  cách điện thông dụng.
	
	2
	2
	

	III.
	Chương 2. Vật liệu dẫn điện
	10
	5
	4
	1

	
	2.1 Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện.
	
	2
	1
	

	
	2.2 Tính chất chung của kim loại và hợp kim.
	
	1
	1
	

	
	2.3 Những hư hỏng thường và cách chọn vật liệu dẫn điện.
	
	1
	1
	

	
	2.4 Một số vật liệu dẫn điện thông dụng.
	
	1
	1
	

	IV.
	Chương 3. Vật liệu dẫn từ
	8
	4
	4
	

	
	3.1 Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ.
	
	1
	1
	

	
	3.2 Mạch từ và tính toán mạch từ.
	
	2
	2
	

	
	3.3 Một số vật liệu dẫn từ thông dụng.
	
	1
	1
	

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái niệm về vật liệu điện


Mục tiêu:

- Nêu bật được khái niệm và cấu tạo của vật liệu dẫn điện

- Phân loại được chính xác chức năng của từng vật liệu cụ thể
- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:
	1. Khái niệm về vật liệu điện. 
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm.
	

	1.2. Cấu tạo nguyên tử của vật liệu.
	

	1.3. Cấu tạo phân tử.
	

	1.4. Khuyết tật trong cấu tạo vật rắn.
	

	1.5. Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn 
	

	2. Phân loại vật liệu điện. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Phân loại theo khả năng dẫn điện.
	

	2.2. Phân loại theo từ tính.

	

	2.3. Phân loại theo trạng thái vật thể.
	


Chương 1: Vật liệu cách điện




Mục tiêu: 

- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu cách điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu cách điện thường dùng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện thường dùng.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

Nội dung:
	1.1. Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện
	Thời gian: 1 giờ

	1.1.1. Khái niệm.
	

	1.1.2. Phân loại vật liệu cách điện.
	

	1.2. Tính chất chung của vật liệu cách điện. 
	Thời gian: 3 giờ

	1.2.1. Tính hút ẩm của vật liệu cách điện.
	

	1.2.2. Tính chất cơ học của vật liệu cách điện.
	

	1.2.3. Tính chất hóa học của vật liệu cách điện.
	

	1.2.4. Hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện.
	

	1.2.5. Độ bền nhiệt.
	

	1.2.6. Tính chọn vật liệu cách điện.
	

	1.2.7. Hư hỏng thường gặp.
	

	1.3. Một số vật liệu  cách điện thông dụng. 
	Thời gian: 4 giờ

	1.3.1. Vật liệu sợi.
	

	1.3.2. Giấy và các tông.
	

	1.3.3. Phíp.
	

	1.3.4. Amiăng, xi măng amiăng.
	

	1.3.5. Vải sơn và băng cách điện.
	

	1.3.6. Chất dẻo
	

	1.3.7. Nhựa cách điện.
	

	1.3.8. Dầu cách điện
	

	1.3.9. Sơn và các hợp chất cách điện:
	

	1.3.10. Chất đàn hồi.
	

	1.3.11. Điện môi vô cơ.
	

	1.3.12. Vật liệu cách điện bằng gốm sứ.
	

	1.3.13. Mica và các vật liệu trên cơ sở mica.
	


Chương 2: Vật liệu dẫn điện




Mục tiêu: 

- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu dẫn điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn điện thường dùng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn điện thường dùng.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

Nội dung:
	2.1. Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện. 
	Thời gian:  3 giờ

	2.1.1. Khái niệm về vật liệu  dẫn điện.
	

	2.1.2. Tính chất của vật liệu dẫn điện.
	

	2.1.3. Các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến tính dẫn điện của vật liệu.
	Thời gian:  2 giờ

	2.1.4. Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt động.
	

	2.2. Tính chất chung của kim loại và hợp kim. 
	

	2.2.1. Tầm quan trọng của kim loại và hợp kim.
	

	2.2.2. Các tính chất.
	

	2.3. Những hư hỏng thường gặp  và cách chọn vật liệu dẫn điện. 
	Thời gian:  2 giờ

	2.3.1. Những hư hỏng thường gặp.
	

	2.3.2. Cách chọn vật liệu dẫn điện.
	

	2.4. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng. 
	Thời gian: 2 giờ

	2.4.1. Đồng và hợp kim đồng.
	

	2.4.2. Nhôm và hợp kim nhôm.
	

	2.4.3. Chì và hợp kim chì.
	

	2.4.4. Sắt (Thép)
	

	2.4.5. Wonfram.
	

	2.4.6. Kim loại dùng làm tiếp điểm và cổ góp.
	

	2.4.7. Hợp kim có điện trở cao và chịu nhiệt.
	

	2.4.8. Lưỡng kim.
	


Chương 3: Vật liệu dẫn từ




Mục tiêu: 

- Nhận dạng, phân loại chính xác các loại vật liệu dẫn từ dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn từ  thường dùng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn từ thường dùng.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

Nội dung:
	3.1. Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ. 
	Thời gian:  2 giờ

	3.1.1. Khái niệm.
	

	3.1.2. Tính chất vật liệu dẫn từ.
	

	3.1.3. Các đặc tính của vật liệu dẫn từ.
	

	3.1.4. Đường cong từ hóa.
	

	3.2. Mạch từ và tính toán mạch từ. 
	Thời gian:  4 giờ

	3.2.1. Các công thức cơ bản.
	

	3.2.2. Sơ đồ thay thế của mạch từ.
	

	3.2.3. Mạch từ xoay chiều.
	

	3.2.4. Những hư hỏng thường gặp.
	

	3.3. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng. 
	Thời gian:  2 giờ

	3.3.1. Vật liệu sắt từ mềm.
	

	3.3.2. Vật liệu sắt từ cứng.
	

	3.3.3. Các vật liệu sắt từ có công dụng đặc biệt.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

+ Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại.

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (keo, vẹc-ni cách điện...).

- Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.

· Các mô hình dàn trải thiết bị, hoạt động được:

· Thiết bị cấp nhiệt: Nồi cơm điện, bàn ủi, máy nước nóng, lò nướng...

· Tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ...

· Thiết bị gia dụng: Quạt điện, máy bơm nước, survolteur, ổn áp tự động...

· VOM, Mêgômmet.

· Thiết bị thử độ bền cách điện.

· Biến áp tự ngẫu: điều chỉnh tinh, điện áp vào 220V, điện áp ra (0 ÷ 400)V.

- Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Nhân dạng được các loại vật liệu.

· Một số đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại vật liệu.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại vật liệu, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính của từng nhóm vật liệu.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phân loại vật liệu, vai trò của vật liệu.

· Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng nhóm vật liệu.

· Tính chọn một số vật liệu trong trường hợp đơn giản.

4. Tài liệu cần tham khảo:


[1] Nguyễn Trọng Thắng, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy 

điện 1, 2, 3, ​ NXB Giáo Dục 2000.


[2] Trần Khánh Hà, Máy điện 1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.


[3] Nguyễn Xuân Phú (chủ biên), Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2000.

[4] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.


[5]Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2001.


[6] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2002. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Khí cụ điện

Mã số mô đun: MĐ 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  KHÍ CỤ ĐIỆN

Mã số mô đun: 
MĐ 12

Thời gian mô đun: 
45 giờ ;
            (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 30 giờ)

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun  này học sau các môn học và mô đun : An toàn lao động; Mạch điện, có thể học song song với môn Vật liệu điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

- Rèn luyện tính nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số 

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	1.
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	2.
	Khí cụ điện đóng cắt
	17
	4
	12
	1

	3.
	Khí cụ điện bảo vệ
	13
	5
	7
	1

	4.
	Khí cụ điện điều khiển
	13
	4
	8
	1

	
	Cộng:
	45
	15
	27
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái niệm và công dụng của khí cụ điện      Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Phân loại được các loại khí cụ điện

- Hiểu được cách tiếp xúc điện, cách tạo hồ quang điện và dập tắt hồ quang điện

- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Khái niệm về khí cụ điện. 
	

	1.2. Sự phát nóng của khí cụ điện
	

	1.3. Tiếp xúc điện
	

	1.4. Hồ quang và các phương pháp dập tắt hồ quang.
	

	1.5. Lực điện động
	

	1.6. Công dụng của khí cụ điện. 
	

	2. Công dụng và phân loại khí cụ điện. 
	

	2.1. Công dụng của khí cụ điện.
	

	2.2. Phân loại khí cụ điện.
	


Bài 1: Khí cụ điện đóng cắt 



Thời gian: 17 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:
	1. Cầu dao. 
	

	1.1. Cấu tạo.
	

	1.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	1.4. Sửa chữa cầu dao.
	

	2. Các loại công tắc và nút điều khiển. 
	

	2.1. Công tắc.
	

	2.2. Công tắc hộp.
	

	2.3. Công tắc vạn năng.
	

	2.4. Công tắc hành trình.Tính chọn công tắc và nút  điều khiển.
	

	2.5. Nút điều khiển.
	

	2.6. Sửa chữa công tắc và nút điều khiển.
	

	3. Dao cách ly. 
	

	3.1. Cấu tạo.
	

	3.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	3.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	3.4. Sửa chữa dao cách ly.
	

	4. Máy cắt điện
	

	4.1. Cấu tạo máy cắt dầu.
	

	4.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	4.3. Giới thiệu một số máy cắt điện.
	

	5. Áp-tô-mát. 
	

	5.1. Cấu tạo.
	

	5.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	5.3. Tính chọn áp-tô-mát.
	


Bài 2: Khí cụ điện bảo vệ



Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:
	1. Nam châm điện. 
	

	1.1. Cấu tạo.
	

	1.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	1.3. ứng dụng nam châm điện.
	

	1.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	1.5. Sửa chữa nam châm điện.
	

	2. Rơle điện từ. 
	

	2.1. Cấu tạo.
	

	2.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	2.3. Ứng dụng rơle điện từ.
	

	2.4. Rơle dòng điện.
	

	2.5. Rơle điện  áp.
	

	3. Rơle nhiệt. 
	

	3.1. Cấu tạo.
	

	3.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	3.3. Tính chọn rơle nhiệt.
	

	3.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	3.5. Sửa chữa rơle nhiệt.
	

	4. Cầu chì. 
	

	4.1. Cấu tạo.
	

	4.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	4.3. Tính chọn cầu chì.
	

	4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	4.5. Sửa chữa cầu chì.
	

	5. Thiết bị chống rò. 
	

	5.1. Cấu tạo.
	

	5.2. Nguyên lý hoạt động và phân loại.
	

	5.3. Tính chọn thiết bị chống rò.
	

	5.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5.5. Giới thiệu một số  thiết bị chống rò thường sử dụng.
	

	6. Biến áp đo lường. 
	

	6.1. Biến điện áp (BU).
	

	6.2. Biến dòng điện (BI).
	



Bài 3: Khí cụ điện điều khiển



Thời gian : 13 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng thành thạo được các loại khí cụ điện điều khiển nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

- Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa được hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc

Nội dung:
	1. Công-tắc-tơ. 
	 

	1.1. Cấu tạo.
	

	1.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	1.4. Sửa chữa khí cụ điện điều khiển.
	

	2. Khởi động từ. 
	 

	2.1. Cấu tạo.
	

	2.2. Độ bền điện và bền cơ của các tiếp điểm.
	

	2.3. Lựa chọn và lắp đặt.
	

	2.4. Đặc tính kỹ thuật và ứng dụng.
	

	3.  Rơle trung gian và rơle tốc độ. 
	

	3.1. Rơle trung gian.
	

	3.2. Rơle tốc độ.   
	

	3.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	4. Rơle thời gian. 
	

	4.1. Cấu tạo rơle thời gian điện từ .
	

	4.2. Nguyên lý hoạt động.
	

	4.3. Giới thiệu một số rơle thời gian điện tử.
	

	4.4. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5. Bộ khống chế. 
	 

	5.1. Công dụng và phân loại.
	

	5.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình trống. 
	

	5.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động bộ khống chế hình cam.
	

	5.4. Các thông số kỹ thuật của bộ khống chế.
	

	5.5. Tính chọn bộ khống chế.
	

	5.6. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.
	

	5.7. Sửa chữa bộ khống chế.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 

+ Bảng gắn các loại khí cụ điện.

+ Dây dẫn điện.

+ Đầu cốt các cỡ.

+ Các trạm nối dây.

+ Giấy, ghen cách điện, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại... 

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vẹc-ni cánh điện)

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy cắt bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay, máy nén khí.

+ VOM, M(, Tera(, Ampare kìm.

+ Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

+ Bộ mô hình dàn trải các loại khí cụ điện hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). 

+ Các loại khí cụ điện như trên (vật thực, hoạt động được):

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

+ Video, và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

- Lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

- Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

- Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng. 

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học sinh.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của từng nhóm khí cụ điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Công dụng, nguyên lý của từng loại khí cụ điện.

· Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại khí cụ điện.

· Tính chọn một số khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...) trong trường hợp đơn giản.

· Lắp đặt, vận hành các khí cụ điện phổ thông (cầu dao, cầu chì, CB...).

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện  Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, năm 2000.

[2]  Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật,2000.

[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục, 2004.

[4] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật , 2004

[5] K.B. Raina, s.k.bhattcharya (Phạm Văn Niên dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật, 1996

[6] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB  KHKT, 2000

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Điện tử cơ bản

                           Mã số mô đun: MĐ 13

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Mã số mô đun: 
MĐ 13

Thời gian mô đun: 
90 giờ;                  ( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 60 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này có ý nghĩa bổ trợ các kiển thức cần thiết về lĩnh vực điện tử cho học sinh ngành điện; làm cơ sở để tiếp thu các môn học, mô đun khác như: PLC cơ bản, Mô đun có thể học song song với môn học Mạch điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

- Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.

- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản của tranzito như: mạch khuếch đại, dao động, mạch xén.

- Rèn luyện tính cẩn thận khoa học

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, khoa học và tác phong công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về linh kiện điện tử
	2
	2
	
	

	2
	Các khái niệm cơ bản
	5
	4
	1
	

	3
	Linh kiện thụ động
	10
	3
	6
	1

	4
	Linh kiện bán dẫn
	25
	8
	16
	1

	5
	Các Mạch khuếch đại dùng tranzito
	18
	5
	12
	1

	6
	Các mạch ứng dụng dùng BJT
	30
	8
	20
	2

	
	Cộng:
	90
	30
	55
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu: Khái quát chung về linh kiện điện tử           Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về kỹ thuật điện tử
- Vận dụng được các ứng dụng cơ bản của kỹ thuật điện tử
- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:

1. Khái quát chung về kỹ thuật điện tử

2. Các ứng dụng cơ bản của kỹ thuật điện tử

Bài 1: Các khái niệm cơ bản                                    Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

- Phát biểu được tính chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện điện tử theo nội dung bài đã học.

- Tính toán được điện trở, dòng điện, điện áp trên các mạch điện một chiều theo điều kiện cho trước.
- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Vật dẫn điện và cách điện.

	1.1. Vật dẫn điện và cách điện.

	1.2. Điện trở cách điện của linh kiện và mạch điện tử.

	2. Các hạt mang điện và dòng điện trong các môi trường. 

	2.1. Dòng điện trong kim loại.

	2.2. Dòng điện trong chất lỏng, chất điện phân.

	2.3. Dòng điện trong chân không.

	2.4. Dòng điện trong chất bán dẫn.


Bài 2: Linh kiện thụ động                                        
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.
- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Điện trở. 

	1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	1.2. Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

	2. Tụ điện. 

	2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện.

	3. Cuộn cảm. 

	3.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	3.2. Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.


Bài 3: Linh kiện bán dẫn                                         
Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ: điốt nắn điện, điốt tách sóng, led theo các đặc tính của linh kiện.

- Sử dụng được bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.

- Phân biệt được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.

- Kiểm tra đánh giá được chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.

- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:


	1. Khái niệm chất bán dẫn

	1.1. Chất bán dẫn thuần.

	1.2. Chất bán dẫn loại P.

	1.3. Chất bán dẫn loại N.

	2. Tiếp giáp P-N; điôt tiếp mặt. 

	2.1. Tiếp giáp P-N.

	2.2. Điôt tiếp mặt.

	3. Cấu tạo, phân loại và các ứng dụng cơ bản của điôt.

	3.1. Điôt nắn điện. 

	3.2. Điôt tách sóng.

	3.3. Điôt zener.

	4. Tranzito   BJT. 

	4.1. Cấu tạo, ký hiệu.

	4.2. Các tính chất cơ bản.

	5. Diac -  SCR - Triac. 

	5.1. Diac.

	5.2. SCR.

	5.3. Triac


Bài 4: Các Mạch khuếch đại dùng tranzito            
Thời gian: 18  giờ
Mục tiêu: 

- Phân biệt được đầu vào và ra tín hiệu trên sơ đồ mạch điện và thực tế theo các tiêu chuẩn mạch điện.

- Lắp ráp được các mạch khuếch đại dùng tranzito đơn giản theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:


          
	1. Mạch khuếch đại đơn. 

	1.2. Mạch mắc theo kiểu E-C.

	1.3. Mạch mắc theo kiểu B-C.

	1.4. Mạch mắc theo kiểu C-C.

	2. Mạch ghép phức hợp. 

	2.1 Mạch khuếch đại Cascode.

	2.2. Mạch khuếch đại Dalington.

	3. Mạch khuếch đại công suất

	3.1. Mạch khuếch đại đơn.

	3.2. Mạch khuếch đại đẩy kéo.


Bài 5: Các mạch ứng dụng dùng BJT                    
Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 

- Lắp được mạch dao động, mạch xén, mạch ổn áp theo sơ đồ bản vẽ cho trước.

- Đo đạc/kiểm tra/sửa chữa được các mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế/lắp ráp được các mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

- Xác định và thay thế được linh kiện hư hỏng trong mạch điện tử đơn giản.
- Phát huy tính chủ động trong học tập và trong công việc.
Nội dung:
	1.  Mạch dao động. 

	1.1. Dao động đa hài.

	1.2. Dao động dịch pha.

	2. Mạch xén. 

	2.1. Mạch xén trên.

	2.2. Mạch xén dưới.

	3. Mạch ổn áp

	3.1. Ổn áp tham số.

	3.2. Ổn áp hồi tiếp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

- Vật liệu:

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện, điện tử các loại.

+ Các linh kiện điện tử tốt và xấu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành.   

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử.

- Vẽ/ phân tích sơ đồ các mạch khuếch đại, mạch ứng dụng BJT.

- Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử.

- Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu...).

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh.

- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý của từng loại linh kiện điện tử.

- Đặc tính cơ bản và các thông số kỹ thuật chính.

- Tính toán một số mạch chỉnh lưu, mạch khuếch đại, dao động, xén, đơn giản.

- Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu...).

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.
4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện, mạch điện tử, NXB GD, 2008

[2] Nguyễn Văn Tuân,  Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử,NXB KHKT, 2004

[3] Đỗ Xuân Thụ, Kĩ thuật điện tử, NXB GD, 2005

[4] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản T1, NXB KHKT, 2004

[5] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản T2, NXB KHKT, 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Kỹ thuật nguội

Mã số mô đun: MĐ 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
         CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT NGUỘI

Mã số mô đun: 
MĐ 14

Thời gian mô đun: 
40 giờ;                   ( Lý thuyết: 10 giờ;   Thực hành: 30giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun kỹ thuật Nguội được bố trí sau sau khi học xong môn học Vẽ kỹ thuật, An toàn điện

- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về phương pháp và quy trình gia công nguội cơ bản;

- Thực hiện được các công việc nguội cơ bản như: vạch dấu, đục, cưa, khoan, cắt ren đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho công việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lạnh;
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công nguội cầm tay như: đục, cưa, giũa.
- Gia công được sản phẩm đơn giản phục vụ ngành điện theo bản vẽ.
- Rèn luyện tính cẩn thận, bảo quản tốt dụng cụ và nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật nguội
	2
	2
	
	

	2
	Sử dụng dụng cụ đo
	4
	1
	3
	

	3
	Vạch dấu mặt phẳng và vạch dấu khối 
	3
	1
	1.5
	0.5

	4
	Đục kim loại (Đục rãnh và  Đục mặt phẳng)
	7
	2
	4.5
	0.5

	5
	Giũa kim loại
	12
	1
	10.5
	0.5

	6
	Cưa kim loại (cưa bằng tay)
	4
	1
	3
	

	7
	Khoan, khoét, doa kim loại
	3
	1
	1.5
	0.5

	8
	Uốn và nắn kim loại
	5
	1
	4
	

	 
	Cộng:
	40
	10
	28
	2


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật nguội
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển kỹ thuật nguội
- Phân tích được các đặc điểm và yêu cầu của kỹ thuật nguội
- Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 






1. Lịch sử hình thành và phát triển kỹ thuật nguội

2. Đặc điểm và yêu cầu của kỹ thuật nguội

3. Sản phẩm nguội trong kỹ thuật và trong sinh hoạt.

Bài 1: Sử dụng dụng cụ đo

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Lựa chọn được các loại dụng cụ đo phù hợp với công việc của nghề nguội.

- Sử dụng và bảo quản dụng cụ đúng quy trình, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 






1. Thước lá. 

1.1. Công dụng.







1.2. Cách sử dụng.

1.3. Chọn lựa và bảo quản.

2. Thước cặp.








2.1. Công dụng.

2.2. Cách sử dụng.

2.3. Chọn lựa và bảo quản.

3. Pan-me.







 
3.1. Công dụng.

3.2. Cách sử dụng

3.3. Chọn lựa và bảo quản.

4. Thước đứng.






 
4.1. Công dụng.

4.2. Cách sử dụng.

4.3. Chọn lựa và bảo quản.

Bài 2: Vạch dấu mặt phẳng và vạch dấu khối
  Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Lựa chọn được các loại dụng cụ dùng để vạch dấu phù hợp với công việc đang tiến hành.

- Thao tác thành thạo và vạch dấu được hình dáng sản phẩm cần gia công theo bản vẽ.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Nội dung: 



      
1. Khái niệm.








2. Dụng cụ đo kiểm và vạch dấu.



 
2.1. Mũi vạch.

2.2. Com-pa.

2.3. Đài vạch.

3. Dụng cụ kê đỡ.






 
3.1. Khối D.

3.2. Khối V.

3.3. Bàn máp (bàn vạch dấu).

4. Phương pháp vạch dấu mặt phẳng và vạch dấu khối.
 
4.1. Phương pháp vạch dấu mặt phẳng.

4.2. Phương pháp vạch dấu khối.

5. Dụng cụ đo kiểm tra.





 
5.1. Thước lá.

5.2. Thước đứng.

5.3. Êke.

         Bài 3: Đục kim loại (Đục rãnh và Đục mặt phẳng)       
Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: 

- Lựa chọn các loại đục kim loại phù hợp với công việc.

- Chọn được êtô nguội có chiều cao phù hợp.

- Thao tác đúng và đục được những mặt phẳng, rãnh thẳng theo yêu cầu bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Mài sửa được các loại đục có góc độ phù hợp với vật liệu gia công.
- Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 




1. Khái niệm.







2. Cấu tạo và công dụng của đục.





3. Góc của lưỡi cắt.







4. Cách cầm đục, cầm búa.





5. Tư thế, thao động tác khi đục.





5.1. Chọn chiều cao.

5.2. Vị trí đứng.

5.3. Cách đánh búa.

5.4. Kỹ thuật đục.

Bài 4: Giũa kim loại
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trinh bày cấu tạo và cách phân loại giũa theo nội dung bài đã học.

- Chọn các loại giũa phù hợp với công việc.

- Thao tác đúng cách giũa những mặt phẳng, mặt cong đảm bảo yêu cầu của bản vẽ.

Nội dung: 


 
      
	1. Phân loại giũa và công dụng.
	

	2. Phương pháp giũa kim loại. 
	

	2.1. Tư thế thao tác.
	

	2.2. Kỹ thuật giũa.
	


Bài 5: Cưa kim loại (cưa bằng tay)

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Vận dụng các kiến thức về cấu tạo của khung cưa, lưỡi cưa và chọn lưỡi cưa có số răng phù hợp với công việc trong gia công các chi tiết.

- Thao tác đúng cách, cưa những mạch cưa theo ý muốn hoặc theo đường vạch dấu đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung:



      
1. Khái niệm.



                                
2. Cấu tạo khung cưa.






3. Cấu tạo lưỡi cưa.





 

4. Phân loại lưỡi cưa.







5. Tư thế thao tác, động tác khi cưa bằng tay.                     
6. Kỹ thuật cưa.                                                  
Bài 6: Khoan, khoét, doa kim loại

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Lựa chọn vận tốc cắt phù hợp với từng loại phôi liệu và loại mũi khoan, mũi khoét, mũi doa.

- Tính toán lượng dư để doa lỗ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận hành được máy khoan đứng, khoan bàn theo đúng quy trình.

- Mài sửa mũi khoan đúng kỹ thuật.

- Khoan, khoét và doa các lỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 



      
1. Khái niệm.








2. Đặc điểm phương pháp khoan.





2.1.Cấu tạo mũi khoan.

2.2. Kỹ thuật khoan.

3.Đặc điểm phương pháp khoét.





3.1.Cấu tạo mũi khoét.

3.2.Kỹ thuật khoét.

4.Đặc điểm phương pháp doa lỗ. 





4.1.Cấu tạo mũi doa.

4.2.Kỹ thuật doa lỗ.

Bài 7: Uốn và nắn kim loại
Thời gian:  5  giờ
Mục tiêu: 

- Tính toán kích thước phôi khi uốn kim loại đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Uốn thanh kim loại, ống kim loại có hình dạng theo bản vẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Nắn thẳng, nắn phẳng các thanh kim loại, các tấm kim loại đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo thiết bị, uốn ống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 



     
1. Khái niệm.





 


2. Uốn kim loại.








3. Nắn kim loại.








IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

- Vật liệu:

+ Tôn dày 1mm.

+ Bột màu.

+ Phôi thép C45.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mũi vạch, com-pa vạch, đài vạch, đột dấu.

+ Thước lá, thước cặp, êke, thước đứng.

+ Đục bằng, đục nhọn, búa nguội.

+ Các loại giũa dẹt, giũa tròn, giũa vuông, giũa bán nguyệt 

+ Khung cưa và lưỡi cưa tay.

+ Các loại mũi khoan: (
6, (
8, (
10, (
12
+ Các loại mũi khoét, mũi doa.
+ Êtô nguội, bàn thợ (êtô song hành).

+ Máy mài hai đá.

+ Máy khoan đứng hoặc khoan bàn.

+ Thiết bị uốn ống.

+ Khối D, khối V, bàn máp (bàn vạch dấu).

+ Đe.

- Nguồn lực khác: Lò rèn (dùng để nhiệt luyện dụng cụ và sản phẩm).
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận dạng, phân loại, sử dụng đúng chức năng các loại công cụ nghề nguội.

- Kỹ năng đọc/ phân tích bản vẽ các chi tiết cơ khí.

- Các thao tác cơ bản như: giũa, cưa, đục... kim loại.

- Kỹ năng gia công một số chi tiết cơ khí đơn giản theo bản vẽ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại dụng cụ, thao tác cân chỉnh, sử dụng các loại dụng cụ, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác cơ khí cơ bản như: giũa, cưa, đục... kim loại.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Công dụng, chọn lựa các loại dụng cụ.

- Kỹ năng và tư thế thao tác giũa, cưa, đục... kim loại..

- Phát hiện sai lỗi trên sản phẩm.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]- Phí Trọng Hảo, Kỹ thuật nguội, NXB Giáo Dục 2005.

[2]- Nguyễn Văn Vận, Thực hành cơ khí gia công nguội, NXB Giáo Dục 2000.

[3]- Đỗ Bá Long, Kỹ thuật nguội, NXB Công nhân kỹ thuật 1998.

[4]- V.A. Xcacun, Hướng dẫn dạy nghề nguội, NXB Công nhân kỹ thuật 1977.

[5]- V.I.Cômixa Rôv, M.V.Cômixarôv, Giáo trình đại cương về nghề nguội, NXB Trường cao đẳng, Matxcơva 1971.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Điều khiển điện khí nén

Mã số mô đun: MĐ 15

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Mã số mô đun: 
MĐ 15

Thời gian mô đun: 
120 giờ

(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

  - Vị trí: Mô đun này là mô đun cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo. Mô đun này học sau các môn học: An toàn lao động; Vật liệu điện; Đo lường điện; Mạch điện.

- Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Hiểu được về hệ thống khí nén, logic điều khiển, phương pháp điều khiển, thiết lập mạch điều khiển điện khí nén.

· Hình thành kỹ năng lập chương trình điều khiển

· Đọc được các sơ đồ điều khiển điện - khí nén, thiết lập được các mạch điều khiển điện khí nén.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số 

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Cơ sở lý thuyết về khí nén 
	4
	4
	0
	

	2
	Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén.
	12
	3
	8
	1

	3
	Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành
	10
	2
	8
	

	4
	Các phần tử trong hệ thống điều khiển
	24
	12
	11
	1

	5
	Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén
	30
	10
	19
	1

	6
	Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén
	40
	14
	24
	2

	
	Cộng:
	120
	45
	70
	5


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén 

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm và đặc điểm hệ truyền động bằng khí nén.
- Phân tích được các đại lượng đặc trưng của khí nén và ứng dụng của chúng trong công nghiệp.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 





1. Khái niệm chung








2. Một số đặc điểm của hệ truyền động bằng khí nén. 



3. Đơn vị đo trong hệ thống điều khiển. 




3.1. Áp suất

3.2. Lực

3.3. Công

3.4. Công suất

3.5. Độ nhớt động 

4. Cơ sở tính toán khí nén.







4.1. Thành phần hóa học của khí nén.

4.2. Phương trình trạng thái nhiệt động học.

4.3. Độ ẩm không khí.

4.4. Phương trình dòng chảy.

4.5. Lưu lượng khí nén qua khe hở.

4.6. Tổn thất áp suất của khí nén.

Bài 2: Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén 
      Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Giải thích được nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy nén.

- Phân tích được các quá trình xử lý khí nén.
- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 






1. Máy nén khí. 









1.1. Nguyên tắc hoạt động và phân loại máy nén khí.

1.2. Máy nén khí kiểu pittông.

1.3. Máy nén khí kiểu cánh gạt.

1.4. Máy nén khí kiểu trục vis.

1.5. Máy nén khí kiểu Root.

1.6. Máy nén khí kiểu tua bin.

2. Thiết bị xử lý khí nén.  






2.1. Yêu cầu về khí nén.

2.2. Các phương pháp xử lý khí nén.

2.3. Bộ lọc.

3. Kiểm tra.









Bài 3: Thiết bị phân phối và cơ cấu chấp hành     
Thời gian:10 giờ
Mục tiêu: 

- Nhận biết và vận hành được thiết bị phân phối khí nén.

- Lắp đặt và vận hành cơ cấu chấp hành.

Nội dung: 






1. Thiết bị phân phối khí nén. 







1.1. Bình trích chứa.

1.2. Mạng đường ống.

2. Cơ cấu chấp hành. 








2.1. Xy lanh.

2.2. Động cơ khí nén.

3. Kiểm tra.









Bài 4: Các phần tử trong hệ thống điều khiển 
      Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu: 

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các loại van.

- Lắp đặt và vận hành được các loại van.

- Lắp đặt và vận hành được các loại cảm biến khí nén và phần tử chuyển đổi tín hiệu.
- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.
Nội dung: 



    

1. Khái niệm.
 





      


2. Van đảo chiều.
 








3. Van chắn.










4. Van tiết lưu.









5. Van áp suất.
 








6. Van điều chỉnh thời gian.





 
7. Van chân không.

  





8. Cảm biến.










9. Phần tử khuếch đại.








10. Phần tử chuyển đổi tín hiệu.







11. Kiểm tra.








Bài 5: Cơ sở lý thuyết điều khiển bằng khí nén   
      Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu : 

- Vận dụng được các nguyên tắc logic điều khiển.

- Lập được phương trình điều khiển.

- Biểu diễn các phần tử khí nén thành mạch logic.
- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung: 



    

1. Khái niệm cơ bản về điều khiển.



    


2. Các phần tử mạch logic.
 





2.1. Phần tử logic NOT.

2.2. Phần tử logic AND.

2.3. Phần tử logic NAND.

2.4. Phần tử logic OR.

2.5. Phần tử logic NOR.

2.6. Phần tử logic XOR.

2.7. Phần tử logic X-NOR.

3. Lý thuyết đại số Boole.







3.1. Quy tắc cơ bản của đại số Boole.

3.2. Biểu đồ Karnaugh.

3.3. Phần tử nhớ.

4. Biểu diễn phần tử logic của khí nén.





4.1. Phần tử NOT.

4.2. Phần tử OR và NOR.

4.3. Phần tử AND và NAND.

4.4. Phần tử EXC-OR.

4.5. RS-Flipflop.

4.6. Phần tử thời gian.
5. Kiểm tra.









Bài 6: Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén   
      Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu: 

- Lập được mạch điều khiển khí nén.

- Vận hành được mạch khí nén.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung: 



    

1. Biểu diễn chức năng của quá trình điều khiển. 




1.1. Biểu đồ trạng thái.

1.2. Sơ đồ chức năng.

1.3. Lưu đồ tiến trình.

2. Phân loại phương pháp điều khiển. 






2.1. Điều khiển bằng tay.

2.2. Điều khiển tùy động theo thời gian.

2.3. Điều khiển tùy động theo hành trình

3. Các phần tử điện khí nén.







3.1. Van đảo chiều điều khiển bằng nam châm điện.

3.2. Các phần tử điện

4. Thiết kế mạch điều khiển điện khí nén: 





4.1. Nguyên tắc thiết kế.

4.2. Mạch dạng xung bằng khí nén: 

4.3. Mạch trigơ một trạng thái bền bằng khí nén:

4.4. Mạch điện điều khiển điện khí nén với một xy lanh.

4.5. Mạch điện điều khiển điện khí nén với hai xy lanh.

4.6. Bộ dịch chuyển theo nhịp.

5. Mạch tổng hợp điều khiển theo nhịp





5.1. Mạch điều khiển với chu kỳ đồng thời.

5.2. Mạch điều khiển với chu kỳ thực hiện tuần tự.

6. Thiết kế mạch điều khiển khí nén theo biểu đồ Karnough. 


7. Các mạch ứng dụng. 








8. Kiểm tra.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
 Dụng cụ và trang thiết bị:

· Mô hình, thiết bị thực tập điện khí nén.

· Các tranh, ảnh cần thiết. 

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ ở cuối phần. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Sử dụng các mô hình học cụ để học sinh được minh họa trực quan hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Sử dụng thành thạo các thiết bị điều khiển khí nén.

· Kỹ năng thành lập các phương trình điều khiển.

· Lắp ráp mạch điều khiển khí nén.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió và điều hòa không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[3] Nguyễn Đức Lợi, Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 16
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Mã số  mô đun: 
MĐ 16

Thời gian  mô đun: 
60 giờ;
               (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học An toàn lao động; Mạch điện, điện tử cơ bản

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số dụng cụ đo điện thông dụng

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Sử dụng được các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/hệ thống điện.
- Rèn luyện tính chủ động, tư duy khoa học, nghiêm túc trong công việc.
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
	02
	01
	01
	

	2
	Các loại cơ cấu đo thông dụng
	06
	02
	03
	1

	3
	Đo các đại lượng điện cơ bản
	28
	06
	20
	2

	4
	Sử dụng các loại máy đo thông dụng
	22
	05
	14
	3

	
	Cộng:
	60
	15
	39
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích các khái niệm về đo lường, đo lường điện.

- Tính toán được sai số của phép đo, vận dụng phù hợp các phương pháp hạn chế sai số.

- Đo các đại lượng điện bằng phương pháp đo trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung: 


 

     

	1. Khái niệm về đo lường điện
	

	1.1. Khái niệm về đo lường.
	

	1.2. Khái niệm về đo lường điện.
	

	1.3. Các phương pháp đo. 
	

	2. Các sai số và tính sai số. 
	

	2.1. Khái niệm về sai số.
	

	2.2. Các loại sai số.
	

	2.3. Phương pháp tính sai số.
	

	2.4. Các phương pháp hạn chế sai số
	


Bài 1: Các loại cơ cấu đo thông dụng

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động...

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, tác phong và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 


	1. Khái niệm về cơ cấu đo.
	

	2. Các loại cơ cấu đo. 
	

	2.1. Cơ cấu đo từ điện.
	

	2.2. Cơ cấu đo điện từ.
	

	2.3. Cơ cấu đo điện động.
	

	2.4. Cơ cấu đo cảm ứng.
	


Bài 2: Đo các đại lượng điện cơ bản
Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu:

- Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, tần số, công suất và điện năng...

- Lựa chọn phù hợp phương pháp đo cho từng đại lượng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc
Nội dung: 


 
          

	1. Đo các đại lượng U, I. 
	

	1.1. Đo dòng điện.
	

	1.2. Đo điện áp.
	

	2. Đo các đại lượng R, L, C.
	

	2.1. Đo điện trở.
	

	2.2. Đo điện cảm.
	

	2.3. Đo điện dung
	

	3. Đo các đại lượng tần số, công suất và điện năng. 
	

	3.1. Đo tần số.
	

	3.2. Đo công suất
	

	3.3. Đo điện năng.
	


Bài 3: Sử dụng các loại máy đo thông dụng
 Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý tổng quát của các loại máy đo thông dụng như: VOM, Ampe kìm, M(...

- Sử dụng thành thạo các loại máy/thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch/mạng điện.

- Bảo quản an toàn tuyệt đối các loại máy đo khi sử dụng cũng như lưu trữ.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc
Nội dung: 


 
          

	1. Sử dụng VOM, M(, Tera(. 
	

	1.1. Sử dụng VOM.
	

	1.2. Sử dụng  M(.
	

	1.3. Sử dụng Tera(.
	

	2. Sử dụng Ampe kìm, OSC. 
	

	2.1. Sử dụng Ampe kìm.
	

	2.2. Sử dụng Dao động ký (oscilloscope)
	

	3. Sử dụng máy biến áp đo lường. 
	

	3.1. Máy biến điện áp.
	

	3.2. Máy biến dòng điện.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

-Vật liệu:

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cốt các cở.

-Dụng cụ và trang thiết bị: Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện một chiều.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.

+ Cầu đo điện trở.

+ Project Board cắm linh kiện.

+ Nguồn một chiều; xoay chiều 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy đo các loại (VOM; DVOM; M(; Tera(; Ampare kìm...)

+ Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng.

- Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung, hệ số tự cảm...

- Sử dụng các loại máy đo thông dụng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

 - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

 - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

 - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo phổ thông như: VOM, Ampe kìm, điện kế...

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện xoay chiều, một chiều.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[2]- Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[3]- Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1997.

[4]- Bùi Văn Yên, Sửa chữa điện máy công nghiệp, NXB Đà nẵng, 1998.

[5]- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.
[6]- Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình An toàn lao động, NXB Giáo Dục 2002.

[7]- Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình An toàn điện, NXB Giáo Dục 2002.

[8]- Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Máy điện 1
Mã số mô đun: MĐ 17

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO MÁY ĐIỆN 1

Mã số mô đun: 
MĐ 17

Thời gian mô đun: 
240 giờ
             (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 195 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học An toàn lao động, Mạch điện và mô đun Đo lường điện.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề , thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện 

- Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện 

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện.

- Quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

- Tính toán được quấn máy biến áp công suất nhỏ.

- Chủ động lập kế hoạch, dự trù được vật tư, thiết bị.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc
 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện.
	04
	04
	
	

	2
	Máy biến áp.
	66
	10
	50
	6


	3
	Máy điện không đồng bộ.
	90
	13
	70
	7

	4
	Máy điện đồng bộ.
	40
	8
	30
	2

	5
	Máy điện một chiều.
	40
	10
	26
	4

	
	Tổng 
	240
	45
	186
	9


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện
 Thời gian: 4  giờ
Mục tiêu:

- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy
- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc
Nội dung: 




     

	1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện.
	

	1.1. Lực từ.
	

	1.2. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
	

	1.3. Sức điện động cảm ứng khi dây dẫn chuyển động cắt từ trường.

	1.4. Tự cảm và hổ cảm.
	

	2. Định nghĩa và phân loại máy điện. 
	

	3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. 
	

	3.1. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện.
	

	3.2. Tính thuận nghịch của máy điện
	

	4. Sơ lượt về các vật liệu chế tạo máy điện
	

	5. Phát nóng và làm mát máy điện. 
	


Bài 1: Máy biến áp




Thời gian: 66  giờ
Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

- Xác định được cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.

- Đấu máy biến áp vận hành song song các máy biến áp.

- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.

- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ 

- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 




 

	1.1. Khái niệm chung. 
	

	1.2. Cấu tạo của máy biến áp.
	

	1.3. Các đại lượng định mức của máy biến áp. 
	

	1.4. Nguyên lí làm việc của máy biến áp. 
	

	1.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của máy biến áp. 
	

	1.6. Các chế độ làm việc của máy biến áp. 
	

	Chế độ không tải.
	

	   Chế độ ngắn mạch.
	

	Chế độ có tải.
	

	1.7. Máy biến áp ba pha. 
	

	1.8. Sự làm việc song song của máy biến áp. 
	

	1.9. Các máy biến áp đặc biệt. 

1.10. Quấn máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ

1.10.1. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha.

Lấy số liệu dây quấn máy biến áp.

Tháo lõi thép máy biến áp.

Tháo dây cũ của máy biến áp.

1.10.2 Thi công quấn bộ dây biến áp 1 pha.



Chuẩn bị khuôn.

Quấn bộ dây.

Hoàn chỉnh các đầu ra dây

Lắp ghép. 

1.10.3 Chạy thử.




Bài 2: Máy điện không đồng bộ
Thời gian: 90  giờ
Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

- Tính toán được các thông số của động cơ

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 



          

	2.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ. 
	

	2.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha. 
	

	2.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ. 
	

	2.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ. 
	

	2.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của động cơ điện không đồng bộ. 

	2.6. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ. 

	2.7. Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha. 
	

	2.8. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha. 
	

	2.9. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ. 
	

	2.10. Động cơ không đồng bộ một pha. 
	

	2.11. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ. 
	

	2.11.1. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.11.2. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ một pha.
	

	2.12 Dấu dây, vận hành động cơ

       Kiểm tra quy ước các dây đầu, dây cuối

       Đấu động cơ vào lưới điện

       Kiểm tra các thông số: dòng điện, tốc độ

2.12 Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ

2.14 Quấn lại bộ dây stato động cơ không đồng bộ

2.14.1. Tháo và vệ sinh động cơ.




         

2.14.2. Khảo sát và vẽ lại sơ đồ dây quấn.



Xác định các số liệu ban đầu

Tính toán số liệu

Sơ đồ dây quấn

2.14.3. Thi công quấn dây





           

Lót cách điện rãnh stato động cơ.

Quấn các bối dây.

Lồng dây vào rãnh stato.

Lót cách điện đầu nối, hàn dây ra và đai phần đầu bộ dây

2.14.4. Lắp ráp và vận hành thử.



          
	


Bài 3: Máy điện đồng bộ



Thời gian: 40  giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

- Điều chỉnh được điện áp máy phát đúng phương pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vận dụng được các phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung : 



              

	3.1. Định nghĩa và công dụng. 
	

	3.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ. 
	

	3.3. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.7. Động cơ và máy bù đồng bộ. 

3.8 Sửa chữa, quấn lại bộ dây máy phát đồng bộ

3.8.1 Quấn lại dây quấn stato

3.8.2 Quấn lại dây quấn kích từ
	


Bài 4: Máy điện một chiều



Thời gian: 40  giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

- Gải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

- Vẽ và phân tích được đúng sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện một chiều.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 





	4. 1. Đại cương về máy điện một chiều
	

	4.2. Cấu tạo của máy điện một chiều
	

	4.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều. 
	

	4.4. Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều. 
	

	4.5. Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều. 

	4.6. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. 
	

	4.7. Máy phát điện một chiều. 
	

	4.8. Động cơ điện một chiều. 
	

	4.9. Dây quấn phần ứng máy điện một chiều. 

4.10 Sửa chữa, quấn lại dây quấn máy điện một chiều 

4.10.1 Quấn lại dây quấn phần ứng

4.10.2 Quấn lại dây quấn kích từ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện, phim phổi.

+ Ghen cách điện bằng amiăng. 

+ Dây đai. 

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vẹc ni...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực hành.

+ Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

+ Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,  

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.

[9]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC  
Tên môn học: Cung cấp điện

Mã số môn học: MH 18
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO CUNG CẤP ĐIỆN

Mã số môn học: 
MH 18

Thời gian môn học: 
60 giờ;
   
   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn lao động, Mạch điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện, Thiết bị điện gia dụng.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Chọn được phương án phù hợp cho đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

- Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp điều kiện làm việc, theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện
	3
	3
	
	

	II
	Chương 1. Tính toán phụ tải
	
	
	
	 

	
	1.1 Xác định nhu cầu điện
	9
	6
	2.5
	0.5

	
	1.2 Chọn Phương án cung cấp điện
	2
	2
	
	 

	III
	Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất
	 
	 
	
	 

	
	2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng
	7
	4
	2.5
	0.5

	
	2.2 Trạm biến áp
	8
	6
	1.5
	0.5

	IV
	Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện
	 
	 
	
	 

	
	3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ
	9
	7
	1.5
	0.5

	
	3.2 Chống sét
	9
	7
	1.5
	0.5

	V
	Chương 4.Chiếu sáng công nghiệp
	 
	 
	
	 

	
	4.1 Tính toán chiếu sáng
	9
	7
	1.5
	0.5

	
	4.2 Nâng cao hệ số công suất
	4
	3
	0.5
	0.5

	
	Cộng:
	60
	45
	12
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

       Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện 
        Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, các yêu cầu đối với nguồn năng lượng, nhà máy điện, mạng lưới điện, hộ tiêu thụ, hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ.

- Vận dụng đúng các yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Nguồn năng lượng tự nhiên và đặc điểm của năng lượng điện

	2. Nhà máy điện. 
	

	3. Mạng lưới điện. 
	

	4. Hộ tiêu thụ. 
	

	5. Hệ thống bảo vệ
	

	6. Trung tâm điều độ hệ thống điện. 
	

	7. Những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện. 

	8. Hệ thống điện Việt nam. 
	


Chương 1. Tính toán phụ tải



Mục tiêu:

- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.

- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.

- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.

- Chọn được phương án cung cấp điện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:
1.1 Xác định nhu cầu điện
Thời gian: 12 giờ
	1.1.1. Đặt vấn đề. 
	

	1.1.2. Đồ thị phụ tải điện. 
	

	1.1.3. Các đại lượng cơ bản. 
	

	1.1.4. Các hệ số tính toán. 
	

	1.1.5. Các phương pháp xác định công suất tính toán. 
	

	1.1.6. Phương pháp tính một số phụ tải đặc biệt. 
	

	1.1.7. Xác định công suất tính toán ở các cấp trong mạng điện.

	1.1.8. Xác định tâm phụ tải. 
	


1.2 Chọn Phương án cung cấp điện 
Thời gian: 2 giờ
	1.2.1. Khái quát. 
	

	1.2.2. Chọn điện áp định mức của mạng điện. 
	

	1.2.3. Sơ đồ mạng điện áp cao. 
	

	1.2.4. Sơ đồ mạng điện áp thấp. 
	

	- Kết cấu của mạng điện.
	

	- Đường dây trên không.
	

	1.2.5. Đường dây cáp.
	


Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất
Mục tiêu:

- Phân tích được tầm quan trong của các loại tổn thất trong phân phối điện năng.

- Tính toán được tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng phân phối.

- Chọn vị trí đặt trạm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Đấu và vận hành trạm biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 

2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất,  tổn thất điện năng


Thời gian: 12 giờ
	2.1.1. Sơ đồ thay thế lưới điện. 
	

	- Đường dây.
	

	- Máy biến áp.
	

	2.1.2. Tính toán mạng hở cấp phân phối. 

	2.1.3. Tính toán mạng kín đơn giản. 
	


2.2 Trạm biến áp 
Thời gian: 10 giờ
	2.2.1. Khái quát và phân loại. 
	          

	2.2.2. Sơ đồ nối dây của trạm biến áp. 
	

	2.2.3. Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp. 
	

	2.2.4. Nối đất trạm biến áp và đường dây tải điện. 
	

	2.2.5. Cấu trúc của trạm. 
	

	2.2.6. Vận hành trạm biến áp. 
	


Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện
Mục tiêu:

- Phân tích được công dụng, vai trò của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện.

- Lựa chọn được các thiết bị trong lưới cung cấp điện đảm bảo các thiết bị làm việc lâu dài theo yêu cầu kỹ thuật điện.

- Phân tích tác hại của sét và các biện pháp đề phòng.


 - Tính toán nối đất và thiết bị chống sét cho trạm biến áp, cho công trình, nhà ở và cho đường dây tải điện, phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn điện (TCVN).
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


 

 
3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ 
Thời gian: 15 giờ
	3.1.1. Lựa chọn máy biến áp. 
	

	3.1.2. Lựa chọn máy cắt điện
	

	3.1.3. Lựa chọn cầu chì, dao cách ly. 
	

	3.1.4. Lựa chọn áptômát. 
	

	3.1.5. Lựa chọn thanh góp. 
	

	3.1.6. Lựa chọn dây dẫn và cáp
	


3.2 Chống sét 
Thời gian: 15 giờ
	3.2.1. Sự hình thành sét và tác hại của sét. 
	

	3.2.2. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp. 
	

	3.2.3. Bảo vệ chống sét đường dây tải điện
	

	3.2.4. Bảo vệ chống sét từ đường dây truyền vào trạm. 

	3.2.5. Một số ví dụ bảo vệ chống sét cho các công trình. 

	3.2.6. Nối đất.
	

	3.2.7. Tính toán trang bị nối đất. 
	

	3.2.8. Giới thiệu một số nét về kỹ thuật chống sét mới xuất hiện gần đây trên thế giới.  


Chương 4. Chiếu sáng công nghiệp
Mục tiêu:

- Phân tích các yêu cầu của chiếu sáng nhân tạo.

- Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung: 


 


4.1 Tính toán chiếu sáng





	4.1.1. Khái niệm chung về chiếu sáng
	                Thời gian: 3 giờ

	- Đặc điểm.
	

	- Các yêu cầu cơ bản.
	

	- Các hình thức chiếu sáng.
	

	4.1.2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng.          Thời gian: 1 giờ

	- Quang thông.
	

	- Cường độ ánh sáng.
	

	- Độ chói.
	

	- Độ chiếu sáng.
	

	- Độ trưng.
	

	4.1.3. Nội dung thiết kế chiếu sáng. 
	Thời gian: 3 giờ

	- Lựa chọn loại đèn, công suất, số lượng bóng đèn.
	

	- Bố trí đèn trong không gian cần chiếu sáng.
	

	- Lựa chọn các thiết bị bảo vệ.
	

	- Lựa chọn dây dẫn.
	

	4.1.4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng. 
	Thời gian: 4 giờ

	- Khái niệm.
	

	- Trình tự thiết kế.
	

	- Ví dụ.
	

	4.1.5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. 
	Thời gian: 4 giờ

	- Khái niệm.
	

	- Trình tự thiết kế
	

	- Ví dụ.
	


4.2 Nâng cao hệ số công suất 



                  Thời gian: 6 giờ
	4.2.1. Hệ số công suất (cos() và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. 

	4.2.2. Các giải pháp bù cos( tự nhiên.
	

	4.2.3. Các thiết bị bù cos(. 
	

	4.2.4. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực tập. 

+ Mô hình tháo lắp và đấu dây vận hành biến áp 3 pha.

+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

+ Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle.

+Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu...

+ Mô hình thực hành về biến áp phân phối.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét và nối đất.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

- Lắp đặt các hệ thống cung cấp điện đơn giản

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng trong hệ thống cung cấp điện.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đò đấu dây mạng điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.

- Tính toán phụ tải điện.

- Tính chọn các thiết bị trong hệ thống.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống cung cấp điện (chiếu sáng, động lực).

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.

[2]- Trịnh Đình Đề, Điều khiển tự động truyền động điện, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp 1983.

[3]- Dịch giả Bùi Đình Tiếu, Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1979.

[4]- Bùi Đình Tiếu, Đặng Duy Nhi, Truyền động điện tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1982.

[5]- Võ Hồng Căn, Phạm Thế Hựu, Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, NXB Công nhân kỹ thuật 1982.
[6]- Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê  2001.

[7]- Nguyễn Ngọc Cẩn, Máy cắt kim loại, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 2005
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  
Tên môn học: Truyền động điện

Mã số môn học: MH 19

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mã số môn học: 
MH 19

Thời gian môn học: 
75 giờ;

    (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành:  30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: Tr​ước khi học môn học này cần hoàn thành các mô đun và môn học cơ sở, đặc biệt các mô đun và môn học: Mạch điện; Trang bị điện; Máy điện.
- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện.

- Đánh giá được đặc tính động của hệ điều khiển truyền động điện.

- Tính chọn được động cơ điện cho hệ truyền động không điều chỉnh.

- Lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền động 

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp cho học sinh

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ truyền động điện
	1
	1
	
	

	2
	Cơ học truyền động điện.
	6
	6
	
	

	3
	Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện.
	20
	11
	8
	1

	4
	Điều khiển tốc độ truyền động điện.
	20
	12
	7
	1

	5
	Ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện.
	10
	6
	3
	1

	6
	Đặc tính động của hệ truyền động điện.
	10
	5
	5
	

	7
	Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện.
	8
	4
	4
	

	
	Cộng:
	75
	45
	27
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
Bài mở đầu:Khái quát chung về hệ truyền động điện           Thời gian: 1 giờ


1. Khái quát chung về hệ truyền động 


2. Phụ tải và phần cơ của truyền động điện

Bài 1: Cơ học truyền động điện

Mục tiêu:







       Thời gian: 6 giờ 

- Nhận dạng được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động điện.

- Tính toán qui đổi mô men cản, lực cản, mô men quán tính về đầu trục động cơ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động điện.

- Phân biệt được các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện.
- Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 

	1. Các khâu cơ khí của truyền động điện, tính toán qui đổi các khâu cơ khí của truyền động điện. 

	2. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ. 

	3. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện


Bài 2: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện

Mục tiêu :







       Thời gian 19 giờ 

- Xây dựng được đặc tính cơ của các động cơ điện một chiều (DC), động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện đồng bộ.

- Phân tích được các trạng thái làm việc của các động cơ: một chiều, không đồng bộ, đồng bộ.

 - So sánh đặc tính của các loại động cơ, phạm vi ứng dụng của các động cơ dùng trong truyền động điện.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


 
         
1. Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm. 
2.  Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.     

3.  Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.


Bài 3: Điều khiển tốc độ truyền động điện

Mục tiêu :







      Thời gan: 19 giờ 

 - Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ 

 - So sánh được ưu, nhược điểm của từn phương pháp

 - Lựa chọn được phương án điều chỉnh tốc độ phù hợp với hệ truyền động điện thực tế.

Nội dung: 


 
         
	1. Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh. 

	2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch. 

	3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ.

	4. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp nguồn

	5. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi thông số điện áp nguồn. 

	6. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng sơ đồ nối tầng (cascade).      


Bài 4: Ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện

Mục tiêu:







    Thời gian : 9 giờ

- Trình bày được các yêu cầu về ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện.

- Phân tích được các biện pháp chủ yếu dùng để ổn định tốc độ làm việc của hệ   truyền động điện.

- Chọn được phương án ổn định tốc độ cho một hệ truyền động điện thực tế

Nội dung: 


 
         
	1. Khái niệm về ổn định tốc độ; độ chính xác duy trì tốc độ

	2. Hệ truyền động cơ vòng kín : hồi tiếp âm điện áp, hồi tiếp âm tốc độ. 

	3. Hạn chế dòng điện trong truyền động điện tự động. 


Bài 5: Đặc tính động của hệ truyền động điện

Mục tiêu:







     Thời gian: 10 giờ

- Trình bày được các quá trình quá độ cơ học, quá độ điện-cơ trong hệ truyền động điện vòng hở.

- Giải thích được các quan hệ thời gian của các đại lượng điện-cơ trong hệ truyền động điện.

- Lắp đặt và vận hành được các mạch khởi động, các mạch hãm hệ truyền động điện.

Nội dung: 


 
         
	1. Đặc tính động của truyền động điện. 

	2. Quá độ cơ học; quá độ điện - cơ trong hệ truyền động điện. 

	3. Khởi động hệ truyền động điện, thời gian mở máy. 

	4. Hãm hệ truyền động điện, thời gian hãm; dừng máy chính xác.


Bài 6: Chọn công suất động cơ  cho hệ truyền động điện

Mục tiêu:







      Thời gian : 8  giờ

- Chọn đúng công suất động cơ cho những truyền động có điều chỉnh và không điều chỉnh tốc độ.

- Kiểm nghiệm công suất động cơ sau khi đã chọn cho phù hợp với máy sản xuất n.

Nội dung: 


 
         
	1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt.    

	2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ. 

	3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ. 

	4. Kiểm nghiệm công suất động cơ. 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Các đặc tính, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của biến tần, khởi động mềm...

- Thực hành:

+ Vẽ được đặc tính cơ của động cơ điện bằng thí nghiệm.

+ Lắp đặt và vận hành các mạch khởi động, điều chỉnh tốc độ, mạch hãm động cơ điện.

+ Tính chọn công suất động cơ phù hợp với phụ tải.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp  nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc, khởi động, hãm của các loại động cơ.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ truyền động điện.

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng các thiết bị điều khiển: biến tần, khởi động mềm, điều khiển servo...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Trang bị điện 1
Mã số mô đun: MĐ 20

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN 1

Mã số mô đun: 
MĐ 20

Thời gian  mô đun:  
270 giờ;                (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 225 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, Cung cấp điện, Truyền động điện

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

- Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều. 

- Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử
	2
	2
	
	

	2
	Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử
	12
	8
	3
	1

	3
	Tự động khống chế truyền động điện
	136
	17
	112
	7

	4
	Trang bị điện máy cắt kim loại
	120
	18
	95
	7

	
	Cộng:
	270
	45
	210
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện         Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp

Bài 1: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử 
Mục tiêu:
· Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

· Mô tả được cấu tạo và giải thích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

· Sửa chữa được hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc

Nội dung : 


 

	1.1 Các phần tử bảo vệ
	Thời gian: 2 giờ

	1.1.1Cầu chảy
	

	1.1.2 Rơ le nhiệt
	

	1.2 Các phần tử điều khiển
	Thời gian: 3 giờ

	1.2.1 Công tắc
	

	1.2.2 Nút ấn
	

	1.2.3 Cầu dao
	

	1.2.4 Bộ khống chế
	

	1.2.5 Công tắc tơ – Khởi động từ
	

	1.2.7 Áp tô mát
	

	1.3. Rơ le
	Thời gian: 3 giờ

	1.3.1 Rơ le điện từ
	

	1.3.2 Rơ le trung gian
	

	1.3.3 Rơ le dòng điện
	

	1.3.4 Rơ le điện áp
	

	1.3.5 Rơ  le thời gian
	

	1.3.6 Rơ le kiểm tra tốc độ 
	

	1.4 Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm
	Thời gian: 2 giờ

	1.4.1 Công tắc hành trình không tiếp điểm (các loại cảm biến vị trí)
	

	1.4.2 Thiết bị đóng cắt không tiếp điểm
	

	1.5 Các phần tử điện từ
	Thời gian: 2 giờ

	1.5.1 Nam châm điện nâng – hạ
	

	1.5.2 Bàn nam châm điện
	

	1.5.3 Ly hợp điện từ
	


Bài 2: Tự động khống chế truyền động  điện

Thời gian: 136 giờ
Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.
- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.
Nội dung: 


 

	2.1 Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). 
	Thời gian: 1 giờ

	2.2 Các yêu cầu của TĐKC.
	Thời gian: 2 giờ

	2.3 Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC
	Thời gian: 12 giờ

	2.3.1 Phương pháp thể hiện mạch động lực
	

	2.3.2 Phương pháp thể hiện mạch điều khiển
	

	2.3.3 Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC
	

	2.4 Các nguyên tắc điều khiển
	Thời gian: 35 giờ

	2.4.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian
	

	2.4.2 Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ
	

	2.4.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện
	

	2.4.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí
	

	2.5 Các sơ đồ điều khiển điển hình
	Thời gian: 55 giờ

	2.5.1 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc
	

	2.5.2 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn
	

	2.5.3 Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều 
	

	2.6 Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. 
	Thời gian: 15 giờ

	2.6.1 Bảo vệ quá dòng.
	

	2.6.2 Bảo vệ điện áp.
	

	2.6.3 Bảo vệ thiếu và mất từ trường.
	

	2.6.4 Liên động bảo vệ
	


Bài 3: Trang bị điện máy cắt kim loại




Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 
            
3.1 Khái niệm chung về máy cắt gọt kim loại.
Thời gian: 2 giờ
3.1.1 Khái niệm, phân loại

3.1.2 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2 Trang bị điện nhóm máy tiện.
Thời gian: 20 giờ
3.2.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.2.2 Trang bị điện máy tiện 1A64

3.3 Trang bị điện nhóm máy phay.
Thời gian: 40 giờ
3.3.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.3.2 Trang bị điện máy phay ME-1000, ME-250

3.4 Trang bị điện nhóm máy doa.

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy doa 2450, 2620

3.5 Trang bị điện nhóm máy khoan.
Thời gian: 20 giờ
3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện

3.4.2 Trang bị điện máy khoan cần 3A55

3.6 Trang bị điện máy mài.

3.4.1 Đặc điểm, yêu cầu trang bị điện
Thời gian: 38 giờ
3.4.2 Trang bị điện máy mài 3A12, 3A161

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết: 


   + Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

 [5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC  
Tên môn học: Điện tử công suất

Mã số môn học: MH 21

 (Ban hành kèm theo  Quyết định số:1645/QĐ –LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số môn học: 
MH 21
Thời gian môn học: 
60 giờ;
        (Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học, mô đun cơ sở, đặc biệt là các môn học, mô đun: Mạch điện; Điện tử cơ bản; Truyền động điện.
- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn , thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Mô tả được đặc trưng và những ứng dụng chủ yếu của các linh kiện Diode, Mosfet, DIAC, TRIAC, IGBT, SCR, GTO.

- Giải thích được dạng sóng vào, ra ở bộ biến đổi AC-AC.

- Giải thích được nguyên lý làm việc, tính toán những bộ biến đổi DC-DC.

- Vận dụng được các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của  mạch tạo xung và biến đổi dạng xung.

- Vận dụng được các loại mạch điện tử công suất trong thiết bị điện công nghiệp.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Bài mở đầu 

Các khái niệm cơ bản


	2
	2
	
	

	II
	Chương 1: Các linh kiện bán dẫn

1.1 Phân lọai

1.2 Diode

1.3 Transistor BJT

1.4 Transistor MOSFET

1.5 Transistor IGBT

1.6 Thyristor SCR

1.7 Triac

1.8 Gate Turn off Thyristor GTO
	15
	6
	8
	1

	III
	Chương 2: Bộ chỉnh lưu

2.1 Bộ chỉnh lưu một pha

2.2 Bộ chỉnh lưu ba  pha 

2.3 Các chế độ làm việc của bộ chỉnh lưu 
	10
	5
	4
	1

	IV
	Chương 3: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

3.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha

3.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha 
	8
	4
	4
	

	V
	Chương 4: Bộ biến đổi điện áp một chiều

4.1 Bộ giảm áp

4.2 Bộ tăng áp

4.3 Các phương pháp điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều
	10
	5
	5
	

	VI
	Chương 5: Bộ nghịch lưu và bộ biến tần

5.1 Bộ nghịch lưu áp một pha

5.2 Phân tích bộ nghịch lưu áp ba pha

5.3 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp

5.4 Bộ nghịch lưu dòng điện

5.5 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu dòng

5.6 Bộ biến tần gián tiếp

5.7 Bộ biến tần trực tiếp
	15
	7
	7
	1

	
	Cộng:
	60
	30
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Các khái niệm cơ bản 
Thời gian : 2 giờ

Mục tiêu:










- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong điện tử công suất

- Tính toán được các đại lượng trong điện tử công suất.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


1. Trị trung bình của một đại lượng

2. Công suất trung bình

3. Trị hiệu dụng của một đại lượng

4. Hệ số công suất

Chương 1: Các linh kiện điện tử công suất 
Thời gian : 14 giờ
Mục tiêu:










- Nhận dạng được các linh kiện điện tử công suất dùng trong các thiết bị điện điện tử.
- Trình bày được cấu tạo các loại linh kiện điện tử công suất

- Giải thích được nguyên lý làm việc các loại linh kiện. 

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung: 


1.1    Phân loại linh kiện điện tử công suất
1.2 Diode

1.3 Transistor BJT

1.4 Transistor MOSFET

1.5 Transistor IGBT

1.6 Thyristor SCR

1.7 Triac

1.8 Gate Turn off Thyristor GTO 
     
Chương 2: Bộ chỉnh lưu 




Mục tiêu:










- Xác định được nhiệm vụ và chức năng của từng khối của bộ chỉnh lưu không điều khiển và có điều khiển.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch chỉnh lưu AC - DC 1 pha và 3 pha theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trình bày được mục tiêu tính toán các thông số kỹ thuật của mạch chỉnh lưu.

- Thiết kế được biến áp cung cấp mạch chỉnh lưu.

- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung: 

2.1 Bộ chỉnh lưu một pha
Thời gian 3 giờ
2.1.1 Chỉnh lưu một pha không điều khiển

2.1.2 Chỉnh lưu một pha có điều khiển

2.2 Bộ chỉnh lưu ba  pha 
Thời gian 3 giờ
2.2.1 Chỉnh lưu ba pha không điều khiển

2.2.2 Chỉnh lưu ba pha có điều khiển

2.3 Các chế độ làm việc của bộ chỉnh lưu 
Thời gian 3 giờ 
2.3.1 Chế độ chỉnh lưu và nghịch lưu

2.3.1 chế độ dòng điện liên tục và dòng điện gián đoạn
Chương 3: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 
Thời gian : 8  giờ
Mục tiêu:










- Trình bày được nhiệm vụ và chức năng các phần tử trong bộ biến đổi 

- Giải thích được nguyên lý làm việc của sơ đồ

- Sử dụng đúng chức năng các loại mạch biến đổi đáp ứng từng thiết bị điện điện tử thực tế.


- Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo

Nội dung: 

3.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha
Thời gian 4 giờ
3.1.1 Trường hợp tải thuần trở
3.1.2 Trường hợp tải L

3.1.3 Trường hợp tải RL

3.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha 
Thời gian 4 giờ
 
3.2.1 Trường hợp tải thuần trở

3.2.2 Trường hợp tải L

3.2.3 Trường hợp tải RL

Chương 4: Bộ biến đổi điện áp một chiều 
Thời gian : 10 giờ
Mục tiêu:










- Trình bày được nhiệm vụ và chức năng từng khối của bộ biến đổi

- Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện

- Lắp ráp  được bộ biến đổi DC - DC không cách ly. 

- Lắp ráp được bộ ổn áp tuyến tính.


- Rèn luyện tính tích cực, chủ động và sáng tạo

Nội dung: 


4.1 Bộ giảm áp
Thời gian 3 giờ
4.1.1 Sơ đồ mạch điện

4.1.2 Nguyên lý hoạt động

4.2 Bộ tăng áp
Thời gian 3 giờ
4.2.1 Sơ đồ mạch điện

4.2.2 Nguyên lý hoạt động

4.3 Các phương pháp điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều Thời gian 4 giờ
4.3.1 Điều khiển với tần số đống ngắt không đổi

4.3.2 Điều khiển theo dòng điện tải yêu cầu

Chương 5: Bộ nghịch lưu và bộ biến tần
Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu :







 

- Trình bày được nguyên lý biến nguồn AC tần số cố định thành nguồn AC tần số thấp hơn.

- Xác định được nhiệm vụ và chức năng của từng khối của bộ biến tần.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong bộ biến tần 1 pha, 3 pha.
- Chọn lựa sử dụng đúng chức năng các bộ biến tần đáp ứng được từng thiết bị thực tế.

- Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo

Nội dung:
5.1 Bộ nghịch lưu áp một pha
Thời gian 2 giờ
5.2 Phân tích bộ nghịch lưu áp ba pha
Thời gian 3 giờ
5.3 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp
Thời gian 3 giờ
5.3.1 Phương pháp điều biên





5.3.2 Phương pháp điều chế độ rộng xung

5.4 Bộ nghịch lưu dòng điện
Thời gian 2 giờ
5.4.1 Bộ nghịch lưu dòng một pha

5.4.2 Bộ nghịch lưu dòng ba pha

5.5 Bộ biến tần gián tiếp
Thời gian 2 giờ
5.6 Bộ biến tần trực tiếp
Thời gian 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
- Vật liệu: 

+ Một số linh kiện điện tử công suất mẫu: Diode, BJT, SCR, triac, Diac, IGBT, GTO, điện trở, tụ điện.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mô hình mạch ứng dụng điện tử công suất.

+ Bản vẽ, hình ảnh cần thiết.

- Nguồn lực khác:

+ PC và phần mềm chuyên dùng

+ Projector; Overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Cách tính toán thiết kế các bộ chỉnh lưu, nghịch lưu đơn giản.

+ Nhận dạng, khảo sát tính hiệu ở bộ biến đổi DC-DC; bộ PWM.

+ Lựa chọn thông số kỹ thuật của biến tần theo yêu cầu cho trước.

- Thực hành:

+ Kỹ năng lắp ráp, cân chỉnh các mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, biến đổi          DC - DC...

+ Cài đặt, điều chỉnh thông số của biến tần.

+ Phân tích các sự cố hỏng hóc, xử lý thay thế linh kiện mới hoặc linh kiện tương đương.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động dùng điện tử công suất, các loại thiết bị điều khiển.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các dạng mạch, đặc tính làm việc... của bộ chỉnh lưu, nghịch lưu, biến tần...

- Phương pháp tính toán các bộ chỉnh lưu, ổn áp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất, lý thuyết, thiết kế, ứng dụng, Nxb Khoa học kỹ thuật 2008.

[2] Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2004

[3] Võ Minh Chính, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2008

[4] Phạm Quốc Hải, Phân tích và giải mạch điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2002 

 [5] Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thế công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất tập 1,2, Nxb Khoa học kỹ thuật 2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: PLC cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 22

(Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  PLC CƠ BẢN

Mã số mô đun: 
MĐ 22

Thời gian mô đun: 
75 giờ;
            (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các mô-đun chuyên môn.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được nguyên lý hệ điều khiển lập trình PLC; So sánh các ưu nhược điểm với bộ điều khiển có tiếp điểm và các bộ lập trình cở nhỏ khác.

- Phân tích được cấu tạo phần cứng và nguyên tắc hoạt động của phần mềm trong hệ điều khiển lập trình PLC.

- Thực hiện được phương pháp kết nối dây giữa PC - CPU và thiết bị ngoại vi.

- Thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Kết nối thành thạo phần cứng của PLC - PC với thiết bị ngoại vi.

- Viết và nạp được chương trình để thực hiện được một số bài toán ứng dụng đơn giản trong công nghiệp.

- Phân tích được một số chương trình đơn giản, phát hiện sai lỗi và sửa chữa khắc phục. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi thực hiện bài tập

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu chung về PLC và bài toán điều khiển         
	2
	2
	
	

	2
	Đại cương về điều khiển lập trình.
	4
	2
	2
	

	3
	Các phép toán nhị phân của PLC.
	12
	5
	6
	1

	4
	Các phép toán số của PLC.
	12
	6
	6
	

	5
	Xử lý tín hiệu Analog.
	10
	5
	4
	1

	6
	PLC của các hãng khác.
	5
	2
	3
	

	7
	Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC.
	30
	9
	20
	1

	
	Cộng:
	75
	30
	42
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu

Giới thiệu chung về PLC và bài toán điều khiển         Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và đặc điểm của PLC

- Phân tích được các dạng bài toán điều khiển và giải bài toán điều khiển.


- Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo

	1. Giới thiệu chung về PLC 

	2. Bài toán điều khiển và giải quyết bài toán điều khiển.


Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình 
      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:









- Trình bày được các ưu điểm của điều khiển lập trình so với các loại điều khiển khác và các ứng dụng của chúng trong thực tế.

- Trình bày được cấu trúc và nhiệm vụ các khối chức năng của PLC.

- Thực hiện đ​ược sự kết nối giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

- Lắp đặt được các thiết bị bảo vệ cho PLC theo yêu cầu kỹ thuật
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung:      
	1. Cấu trúc của một PLC. 

	2. Thiết bị điều khiển lập trình S7-200. 

	2.1. Địa chỉ các ngõ vào/ ra.

	2.2. Phần chữ chỉ vị trí và kích thước của ô nhớ.

	2.3. Phần số chỉ địa chỉ của byte hoặc bit trong miền nhớ đã xác định.

	3.4. Cấu trúc bộ nhớ của S7-200.

	3. Xử lý chương trình. 

	3.1. Vòng quét chương trình.

	3.2. Cấu trúc chương trình của S7-200.

	3.3. Phương pháp lập trình.

	4. Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi. 

	4.1. Giới thiệu CPU 214 và cách kết nối với thiết bị ngoại vi.

	4.2. Ví dụ kết nối ngõ vào/ra của PLC từ một sơ đồ điều khiển có tiếp điểm.

	5. Kiểm tra việc kết nối dây bằng phần mềm. 

	5.1. Status Chart.

	5.2. Đọc và thay đổi biến với Status Chart.

	6. Cài đặt và sử dụng phần mềm STEP 7 - Micro/win 32. 

	6.1. Những yêu cầu đối với máy tính PC.

	6.2. Cài đặt phần mềm lập trình STEP 7-Micro/Win 32.


Bài 2: Các phép toán nhị phân của PLC 
     Thời gian : 11 giờ
Mục tiêu:









- Trình bày được các chức năng của RS, Timer, counter (bộ định thời, bộ đếm).

- Ứng dụng linh hoạt các chức năng của RS, Timer, counter trong các bài toán thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử...

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, sáng tạo trong công việc

Nội dung: 


 

	1. Các liên kết logic

	1.1. Các lệnh vào/ra và các lệnh tiếp điểm đặc biệt.

	1.2. Các lệnh liên kết logic cơ bản.

	1.3. Liên kết các cổng logic cơ bản.

	1.4. Bài tập ứng dụng.

	2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 

	2.1. Mạch nhớ R - S.

	2.2. Lệnh SET (S) và RESET (R) trong S7-200.

	2.3. Các ví dụ ứng dụng dùng bộ nhớ.

	3. Timer. 

	3.1. On - Delay Timer (TON).

	3.2. Retentive On - Delay Timer (TONR).

	3.3. Bài tập ứng dụng Timer.

	4. Couter (Bộ đếm). 

	4.1. Bộ đếm lên (Counter up).

	4.2. Bộ đếm lên/ xuống (Counter up - down).

	4.3. Bài tập ứng dụng bộ đếm.

	5. Bài tập ứng dụng

	6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 


Bài 3: Các phép toán số của PLC


 Thời gian : 12 giờ
Mục tiêu:










- Trình bày được các phép toán so sánh, các phép toán số.

- Vận dụng được các bài toán vào thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử...

- Rèn luyện tính cẩn thận, tinh thần làm việc nhóm cho sinh viên.

Nội dung: 


 

1. Chức năng truyền dẫn.                                                            
1.1. Truyền Byte, Word, Doubleword.

1.2. Truyền một vùng nhớ dữ liệu.

2. Chức năng so sánh.                                                                 

2.2. Chức năng dịch chuyển.

2.3. Chức năng chuyển đổi  (Converter).

2.4. Chức năng toán học.

3. Đồng hồ thời gian thực.                                                            

Bài 4: Xử lý tín hiệu analog 


   Thời gian : 9 giờ
Mục tiêu :









- Trình bày được các bộ chuyển đổi đo.

- Vận dụng được các bài toán vào thực tế: Lập trình, kết nối, chạy thử...

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung: 


 
         
1. Tín hiệu Analog.                                                                        
2. Biểu diễn các giá trị Analog.                                                     
3. Kết nối ngõ vào-ra Analog.                                                       

4. Hiệu chỉnh tín hiệu Analog.                                                      

5. Giới thiệu về module analog PLC S7-200.                               
Bài 5: PLC của các hãng khác
Thời gian : 5 giờ
Mục tiêu:









- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo  của các họ PLC Omron, Mitsubishi...

- Thực hiện lập trình của các họ PLC nói trên.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


 
         
1. PLC của hãng Omron.                                                                

2. PLC của hãng Mitsubishi                                                           

3. PLC của hãng Siemens (trung bình và lớn).                               

4. PLC của hãng Allenbradley.                                                       
5. PLC của hãng Telemecanique.                                                    

Bài 6: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC
Mục tiêu:
Thời gian : 29 giờ
- Phân tích qui trình công nghệ của một số mạch máy sản xuất.

- Lập trình được một số mạch ứng dụng thường gặp trong thực tế.

- Nạp trình, vận hành và kiểm tra mạch hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần làm việc nhóm cho sinh viên

Nội dung:
1. Giới thiệu.                                                                                   
2. Cách kết nối dây                                                                        
3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.                                           

3.1. Mô hình thang máy xây dựng.

3.2. Mô hình điều khiển động cơ Y-(.

3.3. Mô hình xe chuyển nguyên liệu.

3.4. Đo chiều dài và sắp xếp vật liệu.

3.5. Thiết bị nâng hàng.

3.6. Thiết bị vô nước chai.

3.7. Thiết bị trộn hóa chất.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 

  + Bàn, giá thực tập.

+ Dây nối.

+ Các mô hình cần thiết

+ Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

+ Cáp điều khiển nhiều lõi.

+ Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

+ Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

+ Nguồn điện DC điều chỉnh được.

+ PLC CPU214.

+ Compurter.

+ Các thiết bị thực tập.

*Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình.

- Sử dụng đúng các khối chức năng, các lệnh cơ bản (các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog).

- Sử dụng, khai thác thành thạo phầm mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với PC.

- Lắp ráp thành thạo mạch động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề 

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh

- Nên sử dụng phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc PLC, cấu trúc chương trình...

- Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi.

- Các phép toán nhị phân các phép toán số của PLC, xử lý tín hiệu analog.

- Thao tác kết nối dây, sử dụng phần mềm viết chương trình, nạp trình vào PLC.

4. Tài liệu cần tham khảo:

1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006

[2] Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005

[3] Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 23
(Ban hành kèm theo  Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số mô đun: 
MĐ 23
Thời gian mô đun: 
440 giờ;

        
                   (Thực hành: 440 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Trước khi học mô đun này phải hoàn thành tất cả các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
	2
	
	2
	

	2
	Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động
	8
	
	8
	

	3
	Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp
	320
	
	295
	25

	4
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập
	30
	
	27
	3

	
	Tổng 
	440
	0
	412
	28


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp 



Thời gian: 2 giờ
1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp
Nội dung1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động

Mục tiêu:







Thời gian:  8 giờ
· Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

· Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

· Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung: 


 
     
	1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động  

	2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp 

Thời gian: 320 giờ
Mục tiêu:







    

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 

- Rèn luyện và nâng cao được tay nghề, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 


 

1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      
2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 

  

Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập

 Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:










- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 
- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 
 
    
	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Báo cáo kết thúc 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: 

Do doanh nghiệp cung cấp.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

Do doanh nghiệp cung cấp

- Nguồn lực khác: Theo điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập

- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp

- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập

- Tinh thần thái đôi học tập, lao động

4. Tài liệu cần tham khảo:

Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN  
Tên mô đun: Chuyên đề Điều khiên lập trình cỡ nhỏ

Mã số mô đun: MĐ 24
(Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ

Mã số của mô đun: 
MĐ 24
Thời gian mô đun: 
90 giờ;

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã học xong môn học Tin học cơ bản, điện tử cơ bản và  Mô đun Trang bị điện, Kỹ thuật cảm biến.

      - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn

 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens; EASY của Moller và ZEN của OMROM).

· Phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển này.

· Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi.

· Chạy mô phỏng trên máy tính với phần mềm chuyên dụng.

· Thực hiện được các ứng dụng cơ bản trong dân dụng và công nghiệp.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ.
	4
	3
	1
	

	2
	Các chức năng cơ bản của LOGO!
	6
	4
	2
	

	3
	Các chức năng đặc biệt của LOGO!
	10
	6
	3,5
	0,5

	4
	Lập trình trực tiếp trên LOGO!
	35
	5
	28
	2

	5
	Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT
	25
	10
	13
	2

	6
	Bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MELLER.
	10
	2
	7,5
	0,5

	
	Cộng:
	90
	30
	55
	5


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ










Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:
- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC.

- Phân tích được cấu trúc phần cứng, các ngỏ vào, ngỏ ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO!.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. Tổng quát. 







  

2. Các ứng dụng trong công nghiệp và trong dân dụng. 

  

3. Ưu điểm và nhược điểm so với PLC. 



  
4. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo! của hãng SIEMENS.     

4.1. Phân loại và kết cấu phần cứng.

4.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và kết nối phần cứng theo chủng loại.

4.3. Khả năng mở rộng.

Bài 2: Các chức năng cơ bản của LOGO!
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 


 

1. Hàm OR. 










2. Hàm AND.









3. Hàm NOT









4. Hàm NAND. 









5. Hàm NOR. 









6. Hàm XOR. 









7. Bài tập thực hành. 








Bài 3: Các chức năng đặc biệt của LOGO!

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm đặc biệt của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. LATCHING relay(relay chốt). 






2. PULSE generator(Hàm phát xung đồng hồ). 



3. RETENTIVE on delay(Rơle on delay có nhớ). 




4. Counter UP and DOWN(Bộ điếm lên xuống). 




5. Timer  ON delay. 








6. Timer OFF delay. 








7. Relay xung (PULSE relay). 







8. Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer). 




9. Các chức năng đặc biệt khác. 





10. Kiểm tra.








Bài 4: Lập trình trực tiếp trên LOGO!

Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu:
- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO!.

- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung : 


 

1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo! 



  
2. Cách gọi các chức năng. 




        

3. Phương pháp kết nối các khối chức năng. 

       
        

4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình. 

        

5. Khái niệm về bộ nhớ. 




     
        

5.1. Cấu tạo ngoài của LOGO! 230RC.

5.2. Nối dây cho LOGO! 230RC.

5.3. Vùng nhớ và dung lượng chương trình.

6. Bài tập ứng dụng.







6.1. Mạch điều khiển tuần tự nhiều động cơ.

6.2. Điều khiển ba băng tải hoạt động theo yêu cầu sau: 

6.3. Đảo chiều quay tự động.

6.4. Điều khiển băng tải theo thời gian tự động.

6.5. Điều khiển băng tải chở vật liệu đá.

6.6. Thang máy xây dựng.

6.7. Thang máy xây dựng tự động.

6.8. Chiếu sáng bên ngoài tòa nhà.

6.9. Kiểm soát dây chuyền đóng hộp.

7.   Kiểm tra.








Bài 5: Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT
     Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO! Soft comfort.Thực hiện kết nối giữa PC - LOGO! và thiết bị ngoại vi.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 

1. Thiết lập kết nối PC – LOGO!. 




  

2. Sử dụng phần mềm. 







2.1. Standard toolbar.

2.2. Program toolbar.

2.3. Menu bar

2.4. Ví dụ minh họa

3. Chạy mô phỏng chương trình. 






4. Các bài tập ứng dụng 







4.1. Điều khiển động cơ có hai cuộn dây.

4.2. Điều khiển cửa tự động.

4.3. Điều khiển cổng công nghiệp.

4.4. Điều khiển hệ thống bơm nước.

4.5. Mạch điều khiển hệ thống thông gió.

4.6. Điều khiển xe rót vật liệu vào bể chứa.

4.7. Điều khiển quang báo theo chương trình.

4.8. Điều khiển chiếu sáng theo giờ.

4.9. Điều khiển 3 băng tải.

5.   Kiểm tra.








Bài 6: Bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MELLER

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, nguyên tắc lập trình của EASY.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 


1. Giới thiệu chung. 








1.1. Cấu trúc và phân loại.

1.2. Đặc điểm ngõ vào, ngõ ra và dây.

1.3. Khả năng mở rộng.

2. Lập trình trực tiếp trên EASY. 





2.1. Các quy tắc dùng phím

2.2. Các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt

2.3. Phương pháp soạn thảo

2.4. Bài tập ứng dụng

3. Lập trình bằng phần mềm EASY Soft. 





3.1. Kết nối PC – EASY.

3.2. Sử dụng phần mềm.

3.3. Các bài tập minh họa

3.4. Các bài tập tự làm

4.  Kiểm tra.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: 

· Bàn, giá thực tập.

· Dây nối.

· Các mô hình cần thiết

· Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

· Cáp điều khiển nhiều lõi.

· Đầu cốt các loại.

· Vòng số thứ tự.

· ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

· Dây nhựa buộc gút.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

· Nguồn điện DC điều chỉnh được.

· Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN.

· Các thiết bị thực tập.

· Nguồn lực khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Cấu tạo, cấu trúc chương trình, nguyên tắc nạp trình cho Logo!, Easy.

· Thao tác nạp trình trực tiếp, dùng các phần mềm tương ứng.

· Phân tích luận lý chương trình, viết chương trình theo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai lỗi của chương trình và sửa chữa khắc phục.

· Vận hành mạch đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điều khiển dùng Logo!, Easy.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương thức lập trình, kết nối dây cho thiết bị với PC.

· Nguyên tắc nạp trình trực tiếp, cách sử dụng phần mềm.

· Một số ứng dụng cơ bản, điển hình...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Tài liệu giảng dạy về LOGO, EASY của Đức.

[2] Tài liệu giảng dạy về ZEN của OMRON.

[3] Các sách báo, tạp chí có liên quan.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN  
Tên mô đun: Điện tử ứng dụng

Mã số mô đun: MĐ 25
 (Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Mã số của mô đun: MĐ 25
Thời gian mô đun: 90 giờ;

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã học xong các môn học Kỹ thuật điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Điện tử cơ bản và Mô đun Máy điện, Trang bị điện.

-  Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử công suất cơ bản như: AC - DC; DC - DC; biến tần.

· Vận dụng được các kiến thức về được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử để sửa chữa được các mạch điện tử trong thiết bị điện công nghiệp

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Chỉnh lưu - nghịch lưu - biến tần.
	25
	8
	16
	1

	2
	Dao động tạo xung và biến đổi dạng xung.
	20
	8
	11
	1

	3
	Mạch ổn áp.
	15
	6
	8
	1

	4
	Mạch điều khiển và khống chế.
	30
	8
	20
	2

	
	Cộng:
	90
	30
	55
	5


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Chỉnh lưu - nghịch lưu - biến tần
Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, biến tần theo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch nghịch lưu 1 pha, 3 pha ở tầng công suất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch biến tần ở tầng công suất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.

Nội dung: 


 
          
1. Mạch chỉnh lưu. 








1.1. Mạch chỉnh lưu 1 pha. 

1.2. Mạch chỉnh lưu 3 pha.

2. Mạch nghịch lưu.








2.1. Mạch nghịch lưu 1 pha.

2.2. Mạch nghịch lưu 3 pha.

3. Biến tần. 










3.1. Mạch biến tần 1 pha.

3.2. Mạch biến tần 3 pha.

4. Kiểm tra.









Bài 2: Dao động tạo xung và biến đổi dạng xung 
Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch tạo  xung và biến đổi dạng xung.

- Kiểm tra, phất hiện hư hỏng ở các mạch: Mạch tạo xung vuông, xung răng cưa, xung nhọn. Mạch tạo dao động đa hài, dao động sine. Mạch xén và ghim áp.

- Sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật của mạch trên thực tế.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.

Nội dung: 


 
          
1. Mạch tạo xung vuông. 








2. Mạch tạo xung răng cưa - xung nhọn. 





3. Mạch dao động đa hài.








4. Mạch dao động sine. 








5. Mạch xén và ghim áp. 








6.   Kiểm tra.








Bài 3: Mạch ổn áp
Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch ổn áp AC, DC cơ bản.

- Kiểm tra sửa chữa được các hư hỏng ở hệ thống nguồn ổn áp theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện thực tế.

- Thay thế/lắp ráp được các mạch điện ổn áp đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của mạch điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.

Nội dung: 


 
          

1. Mạch ổn áp, thông số. 








1.1. Dùng điôt Zener.

1.2. Dùng Tranzito.

2. Mạch ổn áp dùng IC. 








2.1. Ổn áp dương.

2.2. Ổn áp âm.

3. Mạch ổn áp xoay chiều. 







3.1. Nguyên lý chung.

3.2. Một số mạch thực tế. 

4.   Kiểm tra.








Bài 4: mạch điều khiển và khống chế
Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu :
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch điều khiển tải AC, DC, các mạch ứng dụng SCR, BJT.

- Kiểm tra xác định được nguyên nhân hư hỏng theo chế độ làm việc của mạch điện.

- Sửa chữa được các hư hỏng ở tần công suất điều khiển theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.

Nội dung : 


 
          

1. Mạch điều khiển tải AC. 







2. Mạch điều khiển tải DC. 







3. Một số ứng dụng khác. 







4. Kiểm tra.




IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu:

· Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện, điện tử các loại.

· Dây dẫn điện.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Các linh kiện điện tử công suất: Đi-ốt, BJT, SCR, Tri-ắc, Di-ắc, Điện trở, Tụ điện.

· Máy đo VOM số và kim.

· Am pe kế.

· Mạch in, 

· Projectboard.

· Máy hiện sóng 2 tia, 60MHz.

· Nguồn lực khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
· Khả năng ghi nhớ về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện như: chỉnh lưu, biến tần, tạo xung.

· Khả năng tính toán, thiết kế các mạch điện tử cơ bản.

· Kỹ năng lắp ráp, phân tích mạch, xử lý sự cố hỏng hóc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các mạch điều khiển tải DC, AC sử dụng SCR, Triac, BJT...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Nguyên tắc kích mở và ngắt SCR, Triac.

· Các ứng dụng của SCR, Triac trong điều khiển tải AC, DC.

· Các mạch ứng dụng phổ thông, cơ bản.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.

[2] Đỗ xuân Tùng, Trương Tri Ngộ, Điện tử công suất, NXB Xây dựng, Hà Nội 1999.

[3] Nguyễn Tấn Phước, Giáo trình Điện tử kỹ thuật, Trường Đại học Cần Thơ 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN  
Tên mô đun: Kỹ thuật số

Mã số mô đun: MĐ 26
 (Ban hành kèm theo  Quyết định số:1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  KỸ THUẬT SỐ

Mã số mô đun: MĐ 26
Thời gian mô đun: 120 giờ;

  (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Trước khi học mô đun này học sinh phải học xong các môn học Mạch điện, Vẽ điện, Điện tử cơ bản và mô đun Đo lường điện, Trang bị điện.

- Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Giải thích được nguyên lý hệ điều khiển số.

· Phân tích và tổng hợp được mạch logic.

· Lắp ráp được hệ điều khiển số có tiếp điểm và không tiếp điểm. 

· Thiết kế được các bộ giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh theo yêu cầu

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Quan hệ logic cơ bản và thông dụng.
	5
	3
	2
	

	2
	Các họ vi mạch số thông dụng.
	10
	5
	4,5
	0,5

	3
	Bộ dồn kênh (MUX) và phân kênh (DEMUX).
	15
	5
	9
	1

	4
	Các loại FLIP-FLOP cơ bản.
	20
	7
	12
	1

	5
	Mạch ghi dịch.
	10
	5
	4,5
	0,5

	6
	Mạch đếm.
	20
	5
	14
	1

	7
	Mạch mã hóa và giải mã.
	15
	5
	9
	1

	8
	Các bộ nhớ bán dẫn
	15
	5
	9
	1

	9
	Biến đổi D/A và A/D
	10
	5
	4
	1

	
	Cộng:
	120
	45
	68
	7


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Quan hệ logic cơ bản và thông dụng

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
· Biểu diễn và tối giản bài toán logic cơ bản.

· Sử dụng đúng chức năng các loại cổng logic cơ bản.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng cổng logic cơ bản.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học
Nội dung :
1. Quan hệ logic và các phương pháp biểu diễn.

      

2. Tối thiểu hóa hàm logic. 




       

3. Biến đổi sang nand, nor và exor, exnor. 





4. Thực hiện hàm logic bằng aoi. 






Bài 2: Các họ vi mạch số thông dụng

        Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Giải thích cấu tạo, đặc tính các họ logic thông dụng.

· Sử dụng đúng chức năng các loại vi mạch họ TTL và CMOS.

· Thực hiện giao tiếp giữa các họ này.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng TTL và CMOS.

Nội dung :
1. Họ TTL (cấu tạo, đặc tính...). 



       

2. Họ CMOS (cấu tạo, đặc tính...). 






3. Giao tiếp giữa các họ logic. 







4. Sơ lược về PLA và PAL. 






* Kiểm tra.







       
Bài 3: Bộ dồn kênh (mux) và phân kênh (demux)        Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:
· Giải thích cấu tạo, đặc tính các bộ dồn kênh và phân kênh.

· Sử dụng đúng chức năng các bộ dồn kênh và phân kênh họ TTL.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng các linh kiện trên.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Nguyên tắc dồn kênh. 




      
2. Thực hiện hàm logic bằng bộ dồn kênh. 


       
3. Bộ dồn kênh họ TTL. 




          

4. Nguyên tắc phân kênh. 




       
5. Thực hiên hàm logic bằng bộ phân kênh. 

       
6. Bộ phân kênh họ TTL. 




          

* Kiểm tra.









Bài 4: Các loại Flip-Flop cơ bản


        Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài:
· Giải thích cấu tạo, đặc tính các bộ FLIP-FLOP cơ bản.

· Sử dụng đúng chức năng các loại Flip Flop.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng Flip Flop trên.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. RS Flip-Flop. 









2. D Flip-Flop. 









3. JK Flip-Flop. 









4. T Flip-Flop. 









* Kiểm tra.









Bài 5: Mạch ghi dịch




        Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Giải thích cấu tạo, đặc tính các bộ ghi dịch.

· Sử dụng đúng chức năng vi mạch ghi dịch họ TTL.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng vi mạch ghi dịch.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Nguyên lý chung. 








2. Phân loại. 






       

3. Ứng dụng. 









4. Mạch ghi dịch TTL. 








* Kiểm tra.







       
Bài 6: Mạch đếm





        Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài:
· Giải thích cấu tạo, đặc tính các bộ đếm thông dụng.

· Sử dụng đúng chức năng vi mạch đếm họ TTL và CMOS.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng vi mạch ở trên.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Phân loại. 






       

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc






3. Ứng dụng. 






        

4. Mạch đếm TTL và CMOS. 




       

* Kiểm tra.









Bài 7: Mạch mã hóa và giải mã


        Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:
· Trình bày nguyên lý mã hóa và giảI mã.

· Giải thích cấu tạo, đặc tính các IC mã hóa và giải mã họ TTL.

· Lắp ráp, sửa chữa một số mạch ứng dụng dùng vi mạch ở trên.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Nguyên lý mã hóa. 





      

2. Nguyên lý giải mã. 





       

3. Thực hiện mã hóa và giải mã bằng cổng logic. 



4. Vi mạch mã hóa và giải mã họ TTL. 





5. Thực hiện mạch ứng dụng: Đồng hồ báo giờ hiện số. 



* Kiểm tra.









Bài 8: Các bộ nhớ bán dẫn



        Thời gian: 15 giờ        
Mục tiêu của bài:
· Trình bày nguyên lý, cấu tạo của RAM, ROM.

· Phân biệt đặc tính các bộ nhớ ROM.

· Thực hiện mạch logic dùng ROM.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Nguyên lý cấu tạo, đặc tính  của RAM, ROM. 

          

2. Phân loại bộ nhớ ROM. 




       

3. Thực hiện mạch điều khiển dùng ROM. 


       

· Mạch điều khiển đèn giao thông.

· Mạch quang báo.

· Các hệ tuần tự khác.

4. Máy nạp và xóa EPROM. 




          
5. Bộ nhớ có khả năng backup và đồng hồ thời gian thực.


* Kiểm tra.







          
Bài 9: Biến đổi d/a và a/d



        Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Phân tích nguyên lý hoạt động và các thông số, đánh giá mạch biến đổi D/A và A/D.

· Thực hiện được các ứng dụng dùng D/A và A/D.

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Nguyên lý D/A, thông số đánh giá. 





2. Nguyên lý A/D, thông số đánh giá. 





3. Ứng dụng dùng làm mạch tạo xung. 





· VOM hiện số.

· Mạch ghi phát âm thanh.

* Kiểm tra.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Vật liệu:
· Vi mạch số các loại (chủng loại, chất lượng tốt, xấu...).

· Điện trở, tụ điện, 

· Rơ-le, led các loại.

· Mạch in, dây nối, thiếc (chì) hàn.

· Mạch IC mẫu để học sinh tập đo xác định chân IC mức điện.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy hiện sóng 2 tia.

· Dụng cụ cầm tay: Mỏ hàn, kềm cắt, kềm nhọn.

· Đồng hồ vom/DVOM.

· Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

· Kit thực tập và mô hình kèm theo.

· Đầu dò logic.

· Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.

· Bàn thí nghiệm với nguồn (0 - 30)V DC.

· Panel chân cắm.

· Nguồn lực khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Khả năng ghi nhớ về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện kỹ thuật số như: Flip – Flop; ghi dich; mạch đếm; mã hóa; giải mã...

· Khả năng tính toán, thiết kế các mạch ứng dụng kỹ thuật số đơn giản.

· Kỹ năng phân tích mạch, lắp ráp, cân chỉnh, xử lý sự cố hỏng hóc các mạch ứng dụng kỹ thuật số.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các mạch điều khiển ứng dụng kỹ thuật số...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Mạch Flip – Flop.

· Mạch ghi dich.

· Mạch đếm.

· Mạch mã hóa; giải mã...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Hữu Phương, Mạch số, NXB Khoa học và Kỹ thuật

[2] Giáo trình Kỹ thuật số, Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

[3] Kỹ thuật xung số, NXB Khoa học và Kỹ thuật

[4] Giáo trình mạch số - Đại học Cần thơ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN  
Tên mô đun: Kỹ thuật lạnh

Mã số mô đun: MĐ 27
(Ban hành kèm theo  Quyết định số:1645/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LẠNH

Mã số mô đun: MĐ 27
Thời gian mô đun: 120 giờ;

   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

     - Vị trí: Mô đun này là mô đun cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo. Mô đun này học sau các môn học: An toàn lao động; Vật liệu điện; Đo lường điện; Mạch điện.

- Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Sau khi hoàn tất Mô đun này, học sinh có năng lực:
· Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật Nhiệt- Lạnh và điều hòa không khí, cụ thể là: Các hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống lạnh và điều hòa không khí.

· Học sinh cần đạt được kỹ năng tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số 

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	35


	15


	19


	1



	2
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	45
	15
	27
	3

	3
	Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí
	40
	15
	23
	2

	
	Cộng:
	120
	45
	69
	6


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt        Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được các khái niệm, quá trình, quy luật truyền nhiệt.

·  Phân tích được nguyên lý làm việc của máy lạnh. 

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học

Nội dung :
1. Nhiệt động kỹ thuật



         

        
· Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới.


· Hơi và các thông số trạng thái của hơi.




· Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi.





· Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt.




2.  Truyền nhiệt.






        

·  Dẫn nhiệt.









· Trao đổi nhiệt đối lưu.






· Trao đổi nhiệt bức xạ.









· Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.


* Kiểm tra.










Bài 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh 



Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Giúp học sinh nắm được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh (Chưa đi sâu về chi tiết). 

· Yêu cầu học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng.
· Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo trong công việc.
Nội dung :
1. Khái niệm chung.








·  ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật.



·  Các phương pháp làm lạnh  nhân tạo.




 
2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh.





· Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh.

· Chất tải lạnh.

· Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh.




 
3. Các hệ thống lạnh thông dụng.



        
· Hệ thống lạnh với một cấp nén.







· Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian.






· Các sơ đồ khác.









· Bài tập. 











4. Máy nén lạnh.






        
· Khái niệm.









· Máy nén pittông.







· Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác.




5. Giới thiệu chung về các thiết bị khác của hệ thống lạnh.

· Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu.







· Thiết bị tiết lưu (giảm áp).








· Các thiết bị tự động và bảo vệ của hệ thống lạnh  


  

* Kiểm tra.












Bài 3: Cơ sở kỹ thuật điều hòa không khí 

      Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Hiểu các khái niệm về điều hòa không khí, vai trò  và chức năng của các thiết bị chính trong hệ thống điều hòa không khí.

· Vận dụng được các kiến thức cơ sở về điều hòa không khí và hệ thống điều hòa không khí. 

· Lắp đặt và sửa chữa được các mô hình máy lạnh và điều hòa không khí

· Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo trong công việc.
Nội dung :
1. Không khí ẩm.






        

· Các thông số trạng thái của không khí ẩm.





· Đồ thị I-d và d-t của không khí ẩm.






· Một số quá trình của không khí ẩm khi điều hòa không khí. 



· Bài tập về sử dụng đồ thị.

2. Khái niệm về điều hòa không khí.



        
· Khái niệm về thông gió và điều hòa không khí.





· Bài tập về tính toán tải lạnh đơn giản.






· Các hệ thống điều hòa không khí.







· Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí.





3. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí




· Trao đổi không khí trong phòng.







· Đường ống gió.








· Quạt gió.










· Bài tập về quạt gió và trở kháng đường ống.





4. Các phần tử khác của hệ thống điều hòa không khí.


· Khâu tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng.



· Lọc bụi và tiêu âm trong điều hòa không khí.




      

· Cung cấp nước cho điều hòa không khí.





* Kiểm tra.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

· Trang thiết bị:
· Mô hình điều hòa nhiệt độ
· Mô hình tủ lạnh    

· Mô hình điều hòa trung tâm làm lạnh nước 

· Mô hình ĐHTT có hệ thống dẫn gió lạnh

· Mô hình máy nén lạnh các loại

· Tủ lạnh các loại

· Máy điều hòa cửa sổ

· Máy điều hòa nhiệt độ 2 phần tử

· Bơm nhiệt các loại 

· Máy điều hòa không khí kiểu tủ

· Máy điều hòa không khí trung tâm các loại  

· Máy nén lạnh các loại 

· Bộ hàn hơi O2 - C2H2

· Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt

· Máy nén khí có bình chứa 

· Chai ni tơ cao áp  

· Máy hút chân không  

· Máy mài   

· Máy khoan đứng

· Máy khoan tay 

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm

· Bộ uốn ống các loại

· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

·  Máy thu hồi ga 

· Đèn hàn 

· Nhiệt kế các loại 

· Rơ le nhiệt độ các loại

· Ca bin thực tập lắp đặt mô hình máy lạnh và điều hòa không khí

· Ca bin thực tập lắp đặt điều hòa không khí

· Vật liệu:

· ống đồng các loại

· Tiết lưu các loại      

· Que hàn các loại 

· Van đảo chiều các loại

· Van một chiều

· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu....

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ ở cuối phần. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Chương trình thiên về lý thuyết; các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu, thực tập trên mô hình máy lạnh và điều hòa không khí để làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trạng thái và biến đổi pha vật chất, giản đồ log P-h.

· Nguyên lý làm việc, vận hành máy lạnh.

· Nguyên lý làm việc, vận hành máy điều hòa không khí.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục.
[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió và điều hòa không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[3] Nguyễn Đức Lợi, Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN  
Tên mô đun: Quấn dây máy điện nâng cao

Mã số mô đun: MĐ 28
(Ban hành kèm theo  Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh )
 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

QUẤN DÂY MÁY ĐIỆN NÂNG CAO

Mã số mô đun: MĐ 28
Thời gian mô đun: 90 giờ; 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

  - Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học cơ sở và các Mô đun chuyên môn, đặc biệt là học sau Mô đun Máy điện và Mô đun Sửa chữa vận hành máy điện.

   - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Quấn lại được các loại động cơ vạn năng (như: máy khoan, máy mài cầm tay, máy xay sinh tố, máy xay thịt v.v...) và máy phát điện bị hỏng theo số liệu có sẵn.

· Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tư duy khoa học, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số 

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay.
	30
	3
	26
	1

	2
	Quấn dây máy xay sinh tố, máy xay thịt.
	30
	3
	26
	1

	3
	Quấn dây máy phát điện.
	30
	4
	25
	1

	
	Cộng:
	90
	15
	72
	3


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Quấn dây máy khoan, máy mài cầm tay
       Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 

- Quấn lại được bộ dây động cơ máy khoan, máy mài cầm tay bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Nội dung: 





1. Quấn dây phần cảm.








2. Quấn dây phần ứng.








3. Kiểm tra.










Bài 2: Quấn dây máy xay sinh tố, máy xay thịt 
       Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu : 

· Quấn lại được bộ dây động cơ vạn năng như động cơ của máy xay sinh tố, máy xay thịt bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.
· Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
Nội dung: 



     


1. Quấn dây phần cảm.








2. Quấn dây phần ứng.








3. Kiểm tra.










Bài 3: Quấn dây máy phát điện


      Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 

- Quấn lại được bộ dây máy phát điện xoay chiều và máy phát điện một chiều bị hỏng theo số liệu có sẵn, đảm bảo máy hoạt động tốt với các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
Nội dung: 






1. Quấn dây máy phát điện xoay chiều.





2. Quấn dây máy phát điện một chiều.





3. Kiểm tra.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu:

· Dây điện từ các loại.

· Giấy cách điện, phim phổi.

· Ghen cách điện bằng amiăng. 

· Dây đai. 

· Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Véc ni...

· Một số vật liệu cần thiết khác.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

· Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

· Pan me.

· Máy quấn dây chỉ thị số.

· Khoan điện; Mỏ hàn điện.

· Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

· Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

· Cưa, bào, búa cao su...

· Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế.  

· Các loại động cơ vạn năng.

· Máy phát điện xoay chiều và một chiều.

· Nguồn xoay chiều, một chiều.

· Nguồn lực khác:

· PC, Phần mềm chuyên dùng.

· Projector.

· Overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 


· Bài kiểm tra 1: 60 phút: Thi công quấn dây động cơ máy khoan hoặc máy mài: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Bài kiểm tra 2: 60 phút: Thi công quấn dây động cơ máy xay thịt hoặc máy xay sinh tố: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Bài kiểm tra 3: 60 phút: Thi công quấn dây phần cảm hoặc phần ứng máy phát điện xoay chiều hoặc một chiều: chấm cụ thể quá trình thi công và sản phẩm của học sinh.

· Điểm kết thúc mô đun: Lấy điểm trung bình cộng của ba bài kiểm tra trên.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho học sinh quan sát.

· Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng học sinh thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 học sinh): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

· Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho học sinh nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Thời gian thực hành bao gồm thời gian thực hành và thời gian kiểm tra.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Sỹ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1995.

[2] Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3] Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1993.

[4] Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, NXB Giáo dục 1993.

[5] Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[6] Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1989.

[7] A.S. KOKREP, Phan Đoài Bắc (dịch), Sổ tay thợ Sửa chữa, vận hành máy điện, NXB Công nhân kỹ thuật 1993.

[8] A.M. VISTÔC, M.B. DÊVIN, E.P. PARINI, Bạch Quang Văn (dịch), Sổ tay thợ điện trẻ, NXB Công nhân kỹ thuật 1981.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN 2

Mã số mô đun: MĐ 29
Thời gian  mô đun:  60 giờ;                   (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Truyền động điện, trang bị điện 1

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Phân tích được nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).

- Lắp ráp được mạch điện một số cơ cấu đơn giản

- Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

· Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung
	1
	1
	
	

	2
	Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển
	38
	8
	27
	3

	3
	Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió
	12
	4
	6
	2

	4
	Trang bị điện lò điện
	9
	2
	7
	

	
	Cộng:
	60
	15
	40
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2 Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử trong thiết bị công nghiệp dùng chung 
 


          Thời gian: 1 giờ

1. Đặc điểm truyền động điện của nhóm thiết công nghiệp dùng chung 

2. Yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung   



Bài 1: Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển 
Thời gian: 38 giờ
Mục tiêu:
· Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

· Tính chọn được các phần tử điều khiển 

· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Nội dung : 


 

	1.1 Trang bị điện cầu trục
	

	1.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện cầu trục
	

	1.1.2 Điều khiển cầu trục bằng bộ khống chế động lực:
	

	1.1.3 Truyền động các cơ cấu cầu trục dùng hệ truyền động máy phát động cơ
	

	1.1.4 Hệ truyền động các cơ cấu của cầu trục dùng bộ biến đổi thyristo - động cơ điện một chiều ( T-Đ).
	

	1.2 Trang bị điện thang máy
	

	1.2.1 Phân loại và cách tính công suất động cơ truyền động thang máy.
	

	1.2.2 Hệ thống tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình.
	

	1.  1. 2.3 Hệ thống tự động khống chế thang máy cao tốc
	


Bài 2: Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió   Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 

	2.1 Trang bị điện máy bơm
	

	2.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện máy bơm
	

	2.1.2 Các sơ đồ khống chế máy bơm điển hình
	

	2.2 Trang bị điện quạt gió
	

	2.2.1 Đặc điểm phân loại và trang bị điện quạt gió
	

	2.2.2 Các sơ đồ khồng chế quạt gió điển hình
	

	2.3 Trang bị điện máy nén khí
	


Bài 3: Trang bị điện lò điện


Thời gian: 9  giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được đặc điểm phân loại lò điện

- Phân tích được sơ đồ lò điện 

- Vận hành và sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của lò điện

· Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và đảm bảo an toàn.
Nội dung: 


 
            
3.1 Lò điện trở

3.1.1 Khái niệm và phân loại

3.1.2 Sơ đồ khống chế nhiệt đồ lò điện trở

3.2 Lò hồ quang

3.2.1 Khái niệm và phân loại

3.2.2 Sơ đồ mạch điện động lực lò hồ quang

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết: 


   + Trình bày được đặc điểm truyền động và yêu cầu trang bị điện các nhóm máy


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng phần mềm để mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động tự động khống chế thang máy, cầu trục, máy bơm

- Tính chọn các phần tử trong sơ đồ

- Lắp ráp các mạch tự động khống chế đơn giản

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

 [5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001.
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