| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (9+3)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 15TC-Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện?

Câu 2: (3,0 điểm)

Nêu khái niệm contactor và khởi động từ là gì? Trình bày những hư hỏng thường gặp khi sử dụng contactor?

Câu 3: (1,5 điểm)

Xem hình 1. Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian loại OFF delay?

Câu 4: (2,5 điểm)

Xem hình 2. Cho biết đây là sơ đồ nguyên lý của loại rơ le nào? Hãy trình bày nguyên lý hoạt động và thông số kỹ thuật của loại rơ le đó theo hình vẽ?

2

1

3

4

5

Hình 2

Hình 1

6

5

4

3

7

8

1

2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (9+3)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 15TC-Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với khí cụ điện? | 3.0 |
|  |  | Khí cụ điện được chế tạo phải sử dụng lâu dài; để đáp ứng được yêu cầu này khi sử dụng khí cụ điện cần chú ý các thông số kỹ thuật của khí cụ điện: Điện áp định mức của khí cụ điện phải lớn hơn điện áp của lưới điện (Uđmkcđ > Uđmn) Dòng điện định mức của khí cụ điện phải lớn hơn dòng điện cung cấp cho phụ tải hay thiết bị ( Idmkcđ > Ipt ). Khí cụ điện phải ổn định nhiệt, ổn định lực điện động. Vật liệu sử dụng để chế tạo khí cụ điện có đặc tính cơ tốt, chịu nhiệt cao, khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch khí điện tác động mà không hư hỏng hay biến dạng… Vật liệu cách điện tốt, khí cụ điện làm việc chính xác, an toàn, gọn nhẹ, dễ gia công, rẻ tiền, dễ lắp đặt, kiểm tra, vận hành, sửa chữa… | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Nêu khái niệm contactor và khởi động từ là gì? Trình bày những hư hỏng thường gặp khi sử dụng contactor? | 3.0 |
|  | a | Công tắc tơ: Công tắc tơ là khí cụ điện điều khiển từ xa, dùng để đóng cắt mạch điện ở điện áp thấp và dòng điện tới vài trăm đến vài ngàn ampe, có số lần thao tác cao 1500 lần/giờ. Công tắc tơ khi sử dụng thường kết hợp khí cụ điện khác như nút nhấn, rơ le nhiệt... Có thể điều khiển bằng tay hay tự động | 0.5 0.5 |
|  | b | Khởi động từ: là một khí cụ kết hợp giữa công tắc tơ và rơ le nhiệt để điều khiển và bảo vệ thiết bị khỏi quá tải. (0,5đ | 0.5 |
|  | c | Trình bày những hư hỏng thường gặp khi sử dụng contactor: - Tiếp điểm tiếp xúc không tốt: Do sử dụng lâu ngày tiếp điểm bị oxy hóa do sự cố quá tải, ngắn mạch thường xuyên làm cho tiếp điểm bị biến dạng. - Cuộn dây của công tắc tơ bị hở, đứt hay bị chạm chập. - Công tắc tơ làm việc có tiếng kêu: do vòng ngắn mạch bị hở, mạch từ tĩnh và mạch từ động tiếp xúc không tốt, tiếp điểm tiếp xúc không tốt, điện áp nguồn quá cao. | 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | Xem hình 1. Hãy giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian loại OFF delay? | 1.5 |
|  |  | 8-5: Tiếp điểm thường đóng đóng chậm. 8-6: Tiếp điểm thường mở mở chậm 1-3: Tiếp điểm thường mở đóng ngay 1-4: Tiếp điểm thường đóng mở ngay 2-7: Cuộn dây | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 |
| 4 |  | Xem hình 2. Cho biết đây là sơ đồ nguyên lý của loại rơ le nào? Hãy trình bày nguyên lý hoạt động và thông số kỹ thuật của loại rơ le đó theo hình vẽ? | 2.5 |
|  | a | Loại rơ le: Sơ đồ nguyên lý của rơ le trung gian (điện từ) | 0,5 |
|  | b | Nguyên lý hoạt động: - Khi cuộn dây 1 có điện sẽ sinh ra từ trường trong lõi thép tĩnh 2. - Thanh thép động 3 sẽ bị hút, kéo theo hệ thống tiếp điểm thay đổi trạng thái (thường hở đóng lại, thường đóng mở ra). - Khi ngắt điện khỏi cuộn dây thì từ trường trong lõi thép tĩnh 2 mất, lò xo 4 kéo thanh thép động 3 về vị trí ban đầu, các tiếp điểm trở về trang thái ban đầu. | 0.25 0.5 0.5 |
|  | c | Thông số kỹ thuật của rơle trung gian: - Điện áp làm việc của cuộn dây rơle trung gian Uđm (V). - Điện áp cách điện các tiếp điểm của rơle trung gian U (V). - Dòng điện định mức của tiếp điểm của rơle trung gian Iđm (A). | 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (9+3)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 15TC-Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho biết chức năng làm việc chính của các khí cụ điện sau: Cầu dao, cầu chì, CB và contactor?

Câu 2: (3,0 điểm)

Nêu khái niệm rơ le nhiệt là gì? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơ le nhiệt? Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch?

# Câu 3: (2,5 điểm)

Xem hình 1. Giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian?

Hình 1

Câu 4: (2,5 điểm)

Xem hình 2. Cho biết đây là sơ đồ nguyên lý Áp tô mát loại nào? Hãy trình bày hoạt động của loại Áp tô mát đó theo hình vẽ?.

Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (9+3)

Học phần: KHÍ CỤ ĐIỆN

Lớp: 15TC-Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cho biết chức năng làm việc chính của các khí cụ điện sau: Cầu dao, cầu chì, CB và contactor? | 2.0 |
|  | a | - Cầu dao là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay ở mạng hạ áp - Cầu chì: Bảo vệ mạch điện, thiết bị điện khi có sự cố ngắn mạch - CB: Bảo vệ mạch điện, thiết bị điện khi có sự cố ngắn mạch, quá tải - Contactor: Dùng để đóng, cắt mạch điện, thiết bị điện khi kết hợp với nút nhấn để điều khiển xa. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Nêu khái niệm rơ le nhiệt là gì? Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim trong rơ le nhiệt? Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch? | 3.0 |
|  | a | Rơ le nhiệt: là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện khỏi bị quá tải. | 0.5 |
|  | b | Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau. | 0.5 |
|  | c | Nguyên tắc hoạt động của thanh lưỡng kim: Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên một lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le. Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | d | Tại sao rơ le nhiệt không được dùng bảo vệ ngắn mạch: Vì rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. Vì vậy, nó không dùng để bảo vệ ngắn mạch. |  |
| 3 |  | Xem hình 1. Giải thích sơ đồ chân của rơle thời gian? | 2.5 |
|  |  | - Chân 2 - 7: Là hai đầu cuộn dây của rơle thời gian - Chân 1 - 3: Là tiếp điểm thường hở đóng ngay - Chân 1 - 4: Là tiếp điểm thường đóng mở ngay - Chân 8 - 5: Tiếp điểm thường đóng mở chậm (có trì hoãn thời gian). - Chân 8 - 6: Tiếp điểm thường hở đóng chậm (có trì hoãn thời gian). | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 4 |  | Xem hình 2. Cho biết đây là sơ đồ nguyên lý Áp tô mát loại nào? Hãy trình bày hoạt động của loại Áp tô mát đó theo hình vẽ? | 2.5 |
|  |  | Sơ đồ nguyên lý của Áp tô mát dòng điện cực đại. | 0.5 |
|  |  | - Dòng điện chạy qua khóa 5 qua cuộn dây nam châm điện 1 ra tải. - Bình thường nam châm điện 1 không hút được thanh thép 2 vì lò xo 3 giữ lại. - Khi có sự cố dòng điện qua cuộn dây tăng lên nhiều, tạo ra đủ lực hút miếng thép 2 thắng lực cản của lò xo 3. - Do đó đòn bẩy 4 mở móc giữ làm lò xo 6 kéo khóa 5 mở ra. | 0.5 0.5 0.5 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh