| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: Học lại (13, 14CĐ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Đường dây 22KV cung cấp điện cho hai phụ tải như hình 1, đường dây có

r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.

1400KVA

cos1 = 0,7

1000KVA

cos2 = 0,8

A

1

2

2AC-50, 10 km

AC-50, 5 km

Hình 1

Yêu cầu:

- Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây.

- Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:

- Đường dây vận hành bình thường.

- Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép A1.

- Xác định giá trị điện áp U2 và UA khi mạng hoạt động bình thường. Biết U1 đo được là 22,1KV.

Câu 2: (4.0 điểm)

Đường dây 10KV cấp điện cho 3 phụ tải như sơ đồ hình 2. Cho biết thông số đường dây trên toàn mạng là r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.

2 km

2

2,5 km

1

A

3 km

3

500KVA

cos2 = 0,8

400KVA

cos1 = 0,8

1000KVA

cos1 = 0,7

Hình 2

Hãy xác định:

- Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây.

- Tổn thất công suất trên toàn đường dây.

- Suy ra giá trị tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến trên toàn đường dây.

Câu 3: (2.0 điểm)

Một trạm biến áp xí nghiệp cấp điện cho một nhà máy có hai phân xưởng sản xuất như sơ đồ sau:

PVC (3.25 + 1.16)

| Đường dây | Chiều dài (m) | Loại cáp dẫn điện | Thông số cáp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | r0 (/km) | x0 (/km) |
| L1 L2 | 50 70 | PVC (3.50 + 1.35) PVC (3.25 + 1.16) | 0,4 0,73 | 0,4 0,41 |

Yêu cầu: Xác định công suất phản kháng cần bù của các tụ bù đặt tại các tủ phân phối của từng phân xưởng để nâng hệ số công suất lên 0,95. Bỏ qua điện trở của các aptomat.

.                                                          .

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: Học lại (13, 14CĐ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tính tổn thất điện áp từng đoạn đường dây - Tổng trở trên các đoạn đường dây: ZA1 = (r0.lA1 + jx0. lA1)/2 = (0,64.10 + j0,4.10)/2 = 3,2 + j2 () Z12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,64.5 + j0,4.5 = 3,2 + j2 () - Phụ tải tại 1 và 2: S1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1400.0,7 + j1400.0,7 = 980 + j980 (KVA) S2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 1000.0,8 + j1000.0,6 = 800 + j600 (KVA) S1 = 980+j980 (KVA) A 1 2 3,2 + j2 () 3,2 + j2 () S2 = 800+j600 (KVA) Sơ đồ thay thế đường dây: Tổn thất điện áp trên từng đoạn: U12 = (P2R12+Q2X12)/Uđm = (800.3,2+600.2)/22=171 (V) UA1 = [(P1+P2)RA1+[(Q1+Q2)XA1]/Uđm = [(980+800).3,2+(980+600).2]/22=402,5 (V) | 2.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây - Khi đường dây vận hành bình thường Điều kiện Ubt<Ucp = 5%Uđm = 1100 (V) Ubt = UA1 + U12 = 402,5 + 171 = 573,5 (V) Vậy Ubt= 573,5 (V) <Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100 (V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường - Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép A1 Điều kiện Usc<Usccp= 10% Uđm Usc = 2UA1 + U12 = 805 + 171 = 976 (V) Vậy Usc = 976 (V) <Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200 (V) Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép | 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | c | Xác định điện áp UA, U2 - Điện áp tại nút 2 U2 = U1 U12 = 22,1 0,171 = 21.929 (KV) - Điện áp tại đầu A của đường dây UA = U1 + UA1 = 22,1 + 0,4025 = 22,503 (KV) | 0.5 0.25 0.25 |
| 2 | a S1 = 700 + j700 (KVA) A 1 2 1,6 + j () 1,28 + j0,8 () 3 1,92 + j1,2 () S2 = 400 + j300 (KVA) S3 = 320 + j240 (KVA) | Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây. - Tổng trở trên các đoạn đường dây: ZA1 = r0.lA1 + jx0. lA1 = 0,64.2,5 + j0,4.2,5 = 1,6 + j () Z12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,64.2 + j0,4.2 = 1,28 + j0,8 () Z13 = r0.l13 + jx0. l13 = 0,64.3 + j0,4.3 = 1,92 + j1,2 () - Phụ tải tại các nút: S1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1000 0,7 + j.1000 0,7 = 700 + j700 (KVA) S2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 500 0,8 + j.500 0,6 = 400 + j300 (KVA) S3 = S3.cos3 + jS3.sin3 = 400 0,8 + j.400 0,6 = 320 + j240 (KVA) - Sơ đồ thay thế đường dây: - Tổn thất công suất trên từng đoạn đường dây = 3,2 + j.2 (kVA) = 3,07 + j.1,92 (kVA) = = 56,86 + j.35,54 (kVA) | 2.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | Tổn thất công suất trên toàn đường dây = (56,86 + j.35,54) + (3,2 + j.2) + (3,07 + j.1,92) = 63,13 + j.39,46 (kVA) | 0.5 0.25 0.25 |
|  | c | Suy ra giá trị tổn thất công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến trên toàn đường dây. Tổn thất công suất tác dụng: P = 63,13 kW Tổn thất công suất phản kháng: Q = 39,46 kVAR Tổn thất công suất biểu kiến: S = (P2 + Q2)1/2 = 74,45 kVA | 0.75 0.25 0.25 0.25 |
| 3 |  | - Tổng công suất tính toán và hệ số công suất của nhà máy trước khi bù = (90 + j.120) + (50 + j.50) = 140 + j.170 (kVA) tgtr.bù = = 1,4 Suy ra cos tr.bù = 0,64 - Tổng công suất phản kháng cần bù tại 2 phân xưởng để nâng cos lên 0,95 Với cos sau bù = 0,95 suy ra tg sau bù = 0,33 Qbù = P(tg tr.bù tg sau bù) = 140(1,21 – 0,33) = 123,2 (kVAr) - Điện trở các đoạn cáp L1 và L2 L1 : R1 = r01.l1 = 0,4 0,05 = 0,02 () L2 : R2 = r02.l2 = 0,73 0,07 = 0,05 () - Điện trở tương đương của mạng hạ áp nhà máy Rtđ = = 0,0143 () - Công suất phản kháng cần bù cho từng phân xưởng Qbi = Qi – (Q Qbù) RtđRi * Công suất tụ bù cần lắp đặt tại phân xưởng 1: Qb1 = 120 – (170 – 123,2) = 86,538 (kVAr) * Công suất tụ bù cần lắp đặt tại phân xưởng 2: Qb2 = 50 – (170 – 123,2) = 36,615 (kVAr) | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: Học lại (13, 14CĐ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số: 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm)

Đường dây 10KV cung cấp điện cho ba phụ tải như hình 1, đường dây có thông số như sau: r0 = 0,5 /km, x0 = 0,4 /km.

900KVA

cos1 = 0,8

600KVA

cos2 = 0,8

A

1

2

5 km

3 km

Hình 1

3

200KVA

cos2 = 0,7

2 km

Yêu cầu:

- Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây và trên toàn đường dây.

- Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đảm bảo cho điều kiện làm việc bình thường không?

Câu 2: (4.0 điểm)

1000KVA

cos1 = 0,7

Tmax1 = 5000h

500KVA

cos2 = 0,8

Tmax2 = 4000h

A

1

2

2AC-50, 5km

AC-50, 3 km

Hình 2

Đường dây AC – 50 (r0 = 0,64 /km, x0 = 0,4 /km) có điện áp 15KV cung cấp điện cho hai phụ tải như hình 2:

Yêu cầu:

- Tính tổn thất công suất tác dụng của từng đoạn dây và toàn đường dây

- Tính tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian 1 năm

- Tính chi phí tổn thất điện năng trong 1 năm, biết giá tiền của mỗi KWh là 2000 đồng.

Câu 3: (2.0 điểm)

Đường dây cung cấp điện (hình 3) có điện áp 15KV, tổng trở từng đoạn cho như sau:

- Đoạn 1: Chiều dài l1 , ZD1 = 1,3 + j.2 ()

- Đoạn 2: Chiều dài l2, ZD2 = 0,35 + j.0,3 ()

A

N1

N(3)

l1

MC

N2

N(3)

Hình 3

l2

Công suất định mức của máy cắt (MC) đặt tại đầu đường dây là 1000MVA.

Yêu cầu: Tính giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2.

.                                                          .

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Ngô Hoàng Anh

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN

Lớp: Học lại (13, 14CĐ)      Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây và trên toàn đường dây - Tổng trở trên các đoạn đường dây: ZA1 = r0.lA1 + jx0. lA1 = 0,5.5 + j0,4.5 = 2,5 + j2 () Z12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,5.3 + j0,4.3 = 1,5 + j1,2 () Z23 = r0.l23 + jx0. l23 = 0,5.2 + j0,4.2 = 1 + j0,8 () - Phụ tải tại các nút: S1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 900.0,8 + j900.0,6 = 720 + j540 (KVA) S2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 600.0,8 + j600.0,6 = 480 + j360 (KVA) S3 = S3.cos3 + jS3.sin3 = 200.0,7 + j200.0,7 = 140 + j140 (KVA) - Sơ đồ thay thế đường dây: 1,5+j1,2 () 1+j0,8 () 2,5 + j2 () 3 2 1 A 720 + j540 (KVA) 140 + j140 (KVA) 480 + j360 (KVA) Tổn thất điện áp trên từng đoạn: U23 = (P3R23+Q3X23)/Uđm = (140.1+140.0,8)/10=25,2 (V) U12 = [(P2+P3)R12+[(Q2+Q3)X12]/Uđm = [(480+140).1,5+(360+140).1,2]/10=153 (V) UA1 = [(P1+P2+P3)RA1+[(Q1+Q2+Q3)XA1]/Uđm = [(720+480+140).2,5+(540+360+140). 2]/10=543 (V) Tính tổn thất điện áp trên toàn đường dây U =UA1 + U12 + U23 =543 + 153 + 25,2 = 721,2 (V) | 3,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đảm bảo cho điều kiện làm việc bình thường không? Ucp = 5%Uđm = 0,05*10000=500 (V) Do U > Ucp nên đường dây không thỏa điều kiện về tổn thất điện áp. | 0,5 0,25 0,25 |
| 2 | a | Tính tổn thất công suất tác dụng của từng đoạn và toàn đường dây - Tổng trở trên các đoạn đường dây: ZA1 = (r0.lA1 + jx0. lA1)/2 = (0,64.5 + j0,4.5)/2 = 1,6 + j () Z12 = r0.l12 + jx0. l12 = 0,64.3 + j0,4.3 = 1,92 + j1,2 () - Phụ tải tại 1 và 2: S1 = S1.cos1 + jS1.sin1 = 1000.0,7 + j1000.0,7 = 700 + j700 (KVA) (hoặc 700 + j714 (KVA)) S2 = S2.cos2 + jS2.sin2 = 500.0,8 + j500.0,6 = 400 + j300 (KVA) S1 = 700+j700 (KVA) A 1 2 1,6 + j () 1,92 + j1,2 () S2 = 400+j300 (KVA) Sơ đồ thay thế đường dây: - Tổn thất công suất tác dụng trên các đoạn đường dây - Tổn thất công suất tác dụng trên toàn đường dây | 2,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 |
|  | b | Tính tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian 1 năm - Thời gian sử dụng công suất lớn nhất trung bình của cả hai phụ tải - Tổn thất điện năng trên toàn đường dây | 1,0 0,5 0,25 0,25 |
|  | c | Tính chi phí tổn thất điện năng trong 1 năm: YA = A . c = 55160,8 . 2000 = 1.103.216.000 đồng | 0,5 0,25 0,25 |
| 3 |  | - Sơ đồ thay thế A N1 N(3) ZD1 ZD2 XHT N2 N(3) - Điện kháng hệ thống: XHT=(Utb)2/Sđmc =(Uđm.1,05)2/Sđmc = 0,248 () - Dòng ngắn mạch tại điểm N1: IN1= Udm.1,053RD12+(XHT+XD1)2 =3,5 (KA) - Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N1 IxkN1 = 1,8.1,4.IN1 = 8,82 (KA) - Dòng ngắn mạch tại điểm N2 =3 (KA) - Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2 IxkN2 = 1,8.1,4.IN2 = 7,56 (KA) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |