ĐỀ CƯƠNG (CUNG CẤP ĐIỆN) ÔN THI TỐT NGHIỆP 15TCN-Đ (có điều chỉnh)

Câu 1:

Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như sau:

- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km

- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,46 /Km, x0= 0,75 /Km

Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1000MVA

Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2

Câu 2:

Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ và thông số sau:

Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)

Câu 3:

a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:

Đoạn O1: Dài l1 = 5(km), r0 = 0,41(/km), x0 = 0,43 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 = 4(km), r0 = 0,42(/km), x0 = 0,44 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 = 3(km), r0 = 0,45(/km), x0 = 0,46 (/km)

b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường theo TCVN không?

Câu 4:

Đường dây phân phối 15KV cấp điện cho 2 phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:

Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:

AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km và AC–35: r0=0,85/Km, x0=0,41/Km

a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:

- Đường dây vận hành bình thường

- Đường dây vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1

b) Xác định các giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,25KV.

Câu 5:

Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy biến áp 3 pha cùng loại, cùng dung lượng 1000KVA và cùng các thông số kỹ thuật: P0 = 1,85KW, PN = 9,5KW, I0% = 2,2, UN% = 5, cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình 1 như sau:

Hình 1

a) Tính toán và xác định chế độ vận hành kinh tế cho trạm biến áp

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được trong thời gian một năm khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm, biết giá tiền mỗi KWh là 2800 đồng.

Câu 6:

Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ, được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV, biết rằng trạm gồm có 2 máy biến áp 3 pha giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là:

Sđm = 13.000KVA, P0 = 17,5KW, PN = 55KW, UN% = 12,5, I0% = 4,25

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện mua của nhà cung cấp là 1950 đồng/KWh.

ĐỀ THI (CUNG CẤP ĐIỆN) TỐT NGHIỆP 15TCN-Đ

Câu 1: (2,5 điểm)

Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ và thông số sau:

Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)

Câu 2: (2,5 điểm)

a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:

Đoạn O1: Dài l1 = 5(km), r0 = 0,41(/km), x0 = 0,43 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 = 4(km), r0 = 0,42(/km), x0 = 0,44 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 = 3(km), r0 = 0,45(/km), x0 = 0,46 (/km)

b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường theo TCVN không?

Câu 3: (2,5 điểm)

Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như sau:

- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km

- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,46 /Km, x0= 0,75 /Km

Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1000MVA

Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2

Câu 4 (2,5đ)

Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ, được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV, biết rằng trạm gồm có 2 máy biến áp 3 pha giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là:

Sđm = 13.000KVA, P0 = 17,5KW, PN = 55KW, UN% = 12,5, I0% = 4,25

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện mua của nhà cung cấp là 1950 đồng/KWh.

(Lưu ý, khi ghép đề, bác Cường nên ghép 1 với 3 chung đề, ghép 2 với 4 chung đề, vì 1 và 2 là cùng một loại bài toán tính tổn thất điện áp, vì vậy không nên ghép chung. Cám ơn bác)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CCĐ 15TCN-Đ

Câu 1: (2,5 điểm)

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tổn thất điện áp trên đường dây | 1,75 |
|  |  | Sơ đồ thay thế đường dây: Điện trở và điện kháng các đoạn dây: R01 = r01.l1 = 0,46 15 = 6,9 () X01 = x01.l1 = 0,4 15 = 6,0 () R12 = r02.l2 = 0,65 12 = 7,8 () X12 = x02.l2 = 0,4 12 = 4,8 () R13 = r03.l3 = 0,85 21 = 17,85 () X13 = x03.l3 = 0,4 21 = 8,4 () Công suất truyền tải trên các đoạn đường dây: = 268 + j210 (kVA) = 385 + j326 (kVA) = (385 + j326) + (268 + j210) = 653 + j536 (kVA) Tổn thất điện áp trên các phân nhánh * Trên nhánh đường dây O12 UO2 = UO1 + U12 = = = 558,61 (V) * Trên nhánh đường dây O13 UO3 = UO1 + U13 = = = 648,61 (V) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra điều kiện làm việc của đường dây | 0,75 |
|  |  | Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây phân nhánh là Umax = max(UO2, UO3) = UO3 = 648,61 (V) Kiểm tra điều kiện làm việc ứng với tổn thất điện áp cho phép Ucp = 5%Uđm = 22 (kV) = 1,1 (KV) = 1100 (V) Umax = 648,61 (V) < Ucp = 1100 (V) Vậy: Tổn thất lớn nhất trên đường dây nằm trong giới hạn cho phép | 0,25 0,25 0,25 |

Câu 2: (2,5 điểm)

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | a | Tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây | 1,75 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất công suất (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đầy đủ số liệu) | 0,25 |
|  |  | Điện trở và điện kháng các đoạn đường dây RO1 = = 0,41 5 = 2,05 () XO1 = = 0,43 5 = 2,15 () R12 = = 0,42 4 = 1,68 () X12 = = 0,44 4 = 1,76 () R23 = = 0,45 3 = 1,35 () XA1 = = 0,46 3 = 1,38 () Tổn thất điện áp trên đoạn dây 23 Tổn thất điện áp trên đoạn dây 12 Tổn thất điện áp trên đoạn O1 Tổn thất điện áp trên toàn đường dây Uđ.dây = UO3 = UO1 + U12 + U23 = 300,5 + 137,3 + 50 = 487,8 (V) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra điều kiện làm việc bình thường | 0,75 |
|  |  | Điều kiện làm việc bình thường của đường dây theo TCVN Ucp = 5% Uđm = 0,05 x 15000(V) = 750(V) So sánh Uđ.dây = UO3 = 487,8(V) < Ucp = 750(V) Vậy đường dây đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện khi làm việc bình thường theo TCVN. | 0,25 0,25 0,25 |

Câu 3 (2,5đ)

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Tính toán dòng điện ngắn mạch tại các điểm N1 và N2 | 2,5 |  |
|  |  | - Sơ đồ thay thế tương đương để tính ngắn mạch (hình vẽ có ghi số liệu đầy đủ) - Điện kháng hệ thống: - Trở kháng các đoạn đường dây: | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | - Tổng trở ngắn mạch 3 pha tại điểm N1 - Dòng ngắn mạch 3 pha tại điểm N1 - Dòng ngắn mạch xung kích tại N1 | 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | - Tổng trở ngắn mạch 3 pha tại điểm N2 - Dòng ngắn mạch 3 pha tại điểm N2 - Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2 | 0,25 0,25 0,25 |

Câu 4 (2,5đ)

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | a | Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,0 |
|  |  | * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy P1M=P0+PN * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy P2M=2P0+PN | 0,25 0,25 |
|  |  | * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 10MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy S2 = 21MVA có S > Sgh : Vận hành 2 máy S3 = 7MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,25 0,25 |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 1,5 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: (0,75đ) | 0,25 0,25 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: (0,75đ) | 0,25 0,25 |
|  |  | *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK =A2M - AKT =573.307,6923 – 534.786,905=38.521,3018 (KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,25 |