| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 15CĐ-ĐCN học lại	Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3,0 điểm)

a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây 15KV có sơ đồ và thông số sau:

Đoạn O1: Dài l1 = 5(km), r0 = 0,41(/km), x0 = 0,43 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 = 4(km), r0 = 0,42(/km), x0 = 0,44 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 = 3(km), r0 = 0,45(/km), x0 = 0,46 (/km)

b) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật khi làm việc bình thường theo TCVN không?

Câu 2: (3,0 điểm)

Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy biến áp 3 pha cùng loại, cùng dung lượng 1000KVA và cùng các thông số kỹ thuật: P0 = 1,85KW, PN = 9,5KW, I0% = 2,2, UN% = 5, cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình 1 như sau:

Hình 1

a) Tính toán và xác định chế độ vận hành kinh tế cho trạm biến áp

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được trong thời gian một năm khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm, biết giá tiền mỗi KWh là 2800 đồng.

Câu 3: (4,0 điểm)

Yêu cần tính toán, chọn lựa bộ cầu dao - cầu chì tổng và các cầu chì nhánh cho một tủ cung cấp điện của một phân xưởng cơ khí có sơ đồ cho trên hình 2 như sau:

Hình 2: Tủ cung cấp điện phân xưởng

| Động cơ | Ký hiệu | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy mài kim loại Cầu trục Máy phay Máy khoan kim loại | Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 | 15 60 5,5 12 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 6 7 5 7 | 0,8 0,8 0,8 0,8 | 0,9 0,9 0,9 0,85 |

Thông số các cầu dao - cầu chì để tham khảo và lựa chọn được cho như sau:

Iđm dc = 15  30  50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A

Ivỏ     = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500A

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 15CĐ-ĐCN học lại	Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Đề số 1

NỘI DUNG

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây | 2,0 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất công suất (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đầy đủ số liệu) | 0,5 |
|  |  | Điện trở và điện kháng các đoạn đường dây RO1 = = 0,41 5 = 2,05 () XO1 = = 0,43 5 = 2,15 () R12 = = 0,42 4 = 1,68 () X12 = = 0,44 4 = 1,76 () R23 = = 0,45 3 = 1,35 () XA1 = = 0,46 3 = 1,38 () Tổn thất điện áp trên đoạn dây 23 Tổn thất điện áp trên đoạn dây 12 Tổn thất điện áp trên đoạn O1 Tổn thất điện áp trên toàn đường dây Uđ.dây = UO3 = UO1 + U12 + U23 = 300,5 + 137,3 + 50 = 487,8 (V) | 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra điều kiện làm việc bình thường | 1,0 |
|  |  | Điều kiện làm việc bình thường của đường dây theo TCVN Ucp = 5% Uđm = 0,05 x 15000(V) = 750(V) So sánh Uđ.dây = UO3 = 487,8(V) < Ucp = 750(V) Vậy đường dây đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện khi làm việc bình thường theo TCVN. | 0,5 0,25 0,25 |
| 2 | a | Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,0 |
|  |  | - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy (0,25đ) P1M=P0+PN - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy (0,25đ) P2M=2P0+PN Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên chế độ vận hành 2 máy (0,5) * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với phụ tải: S1 = 1500KVA S3 = 1200KVA có Si > Sgh : Vận hành 2 máy Với phụ tải: S2 = 620KVA S4 = 450KVA có Si < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 2,0 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK = A2M – AKT =76.500,195 – 50.588,055 = 25.912,14(KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  | Tính toán và lựa chọn CD-CC | 4,0 |
|  |  | Chọn CC1 *= 0,8 = 0,8 31,687 = 25,35 (A) * = 76,049 (A) (Do máy mài mở máy không tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 80A, Ivỏ = 100A Chọn CC2 * = 0,8 = 0,8 126,76 = 101,41 (A) * = 554,575 (A) (Do cầu trục luôn mở máy lúc mang tải hoặc nặng tải nên chọn 2 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 600A, Ivỏ = 800A Chọn CC3 Cầu chì CC3 bảo vệ đồng thời 2 động cơ Đ3, Đ4 nên: * = = = 0,8 10,328 + 0,8 23,861 = 27,35 (A) *= = = 109,56 (A) (Do máy khoan kim loại thường mở máy nặng tải nên chọn 4 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC3 có: Idc = 120A, Ivỏ = 200A | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Chọn CCT *= 0,8[31,678 + 126,76 + 10,328 + 23,861] = 0,8 192,627 = 154,102 (A) * = = = 587,508 (A) Dựa vào thông số tham khảo, chọn cầu chì có Idc = 600A là phù hợp, nhưng đối với cầu chì tổng bảo vệ toàn mạch phải chọn quá 1 cấp, do đó chọn CD-CCT có: Idc = 650A, Ivỏ = 800A. | 0,25 0,25 0,25 0,25 |

-----Hết-----

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 15CĐ-ĐCN học lại	Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (3,0 điểm)

Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây phân nhánh 22kV có sơ đồ sau:

Cho biết thông số các đoạn đường dây như sau:

Đoạn O1: Dài l1 =15(km), r0 = 0,46(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 12: Dài l2 =12(km), r0 = 0,65(/km), x0 = 0,40 (/km)

Đoạn 23: Dài l3 =21(km), r0 = 0,85(/km), x0 = 0,40 (/km)

Câu 2: (3,0 điểm)

Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như sau:

- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km

- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,46 /Km, x0= 0,75 /Km

Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1000MVA

Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2

Câu 3: (4,0 điểm)

Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng sau:

| Máy bơm | Uđm (KV) | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB1 MB2 | 0,38 0,38 | 22 14 | 0,89 0,86 | 7 7 | 0,9 0,9 | 0,86 0,85 |

Các đoạn cáp L1 và L2 nối từ thanh góp ở tủ phân phối đến các máy bơm MB1, MB2 có thông số sau:

(L1): Ký hiệu cáp 3G4   –  Icp = 53A cấp nguồn cho MB1

(L2): Ký hiệu cáp 3G1,5 – Icp = 31A cấp nguồn cho MB2

Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải.

- Tính toán và lựa chọn dây chảy–cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy–cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy–cầu chì tham khảo trong dây sau:

Iđm = 15 – 30 – 50 – 63– 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A – 250A

Ivỏ = 100 – 200 –400 – 600A

- Kiểm tra các đoạn cáp L1, L2 đã cho có đạt yêu cầu kỹ thuật không? Cho biết k1=0,9,  k2=1 vì ở xa nguồn và chiều dài cáp không đáng kể nên bỏ qua kiểm tra ổn định nhiệt khi tính ngắn mạch và tổn thất điện áp.

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng kỹ thuật

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 15CĐ-ĐCN học lại	Ngày thi:  ____ /____ / 2018

Đề số 2

NỘI DUNG

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tổn thất điện áp trên đường dây | 2,0 |
|  |  | Sơ đồ thay thế đường dây: Điện trở và điện kháng các đoạn dây: R01 = r01.l1 = 0,46 15 = 6,9 () X01 = x01.l1 = 0,4 15 = 6,0 () R12 = r02.l2 = 0,65 12 = 7,8 () X12 = x02.l2 = 0,4 12 = 4,8 () R13 = r03.l3 = 0,85 21 = 17,85 () X13 = x03.l3 = 0,4 21 = 8,4 () Công suất truyền tải trên các đoạn đường dây: = 268 + j210 (kVA) = 385 + j326 (kVA) = (385 + j326) + (268 + j210) = 653 + j536 (kVA) Tổn thất điện áp trên các phân nhánh * Trên nhánh đường dây O12 UO2 = UO1 + U12 = = = 558,61 (V) * Trên nhánh đường dây O13 UO3 = UO1 + U13 = = = 648,61 (V) | 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra điều kiện làm việc của đường dây | 1,0 |
|  |  | Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây phân nhánh là Umax = max(UO2, UO3) = UO3 = 648,61 (V) Kiểm tra điều kiện làm việc ứng với tổn thất điện áp cho phép Ucp = 5%Uđm = 22 (kV) = 1,1 (KV) = 1100 (V) Umax = 648,61 (V) < Ucp = 1100 (V) Vậy: Tổn thất lớn nhất trên đường dây nằm trong giới hạn cho phép | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 2 |  | - Sơ đồ thay thế tương đương để tính ngắn mạch (hình vẽ có ghi số liệu đầy đủ) - Điện kháng hệ thống: - Trở kháng các đoạn đường dây: | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | - Tổng trở ngắn mạch 3 pha tại điểm N1 - Dòng ngắn mạch 3 pha tại điểm N1 - Dòng ngắn mạch xung kích tại N1 | 0,25 0,25 0,5 |
|  |  | - Tổng trở ngắn mạch 3 pha tại điểm N2 - Dòng ngắn mạch 3 pha tại điểm N2 - Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2 | 0,25 0,25 0,5 |
| 3 | a | Lựa chọn dây chảy - cầu chì | 2,5 |
|  |  | Lựa chọn dây chảy cầu chì CC1 *Idc1 IttMB1 = = 39,3 (A) *Idc1 = 122,27 (A) (Do MB1 mở máy nhẹ tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 125A, Ivỏ = 200A Lựa chọn dây chảy cầu chì CC2 * = 26,19 (A) * = 81,48(A) (Do MB2 mở máy nhẹ tải nên chọn 2 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A Lựa chọn cầu chì tổng bảo vệ cả trạm bơm CCT * = 0,9 (43,67 + 29,1) = 65,5 (A) * = =132,75(A) Vậy chọn cầu chì hạ áp tổng CCT bào vệ cho trạm bơm có: Idc=160A, Ivỏ=200A (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp so với giá trị 150A khi chọn cho cầu chì nhánh) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra các đoạn cáp | 1,5 |
|  |  | Kiểm tra đoạn cáp L1 Đối với đoạn cáp L1: k1 = 0,9, k2 = 1, = 53A * k1.k2.= 0,9 1 53 = 47,7 (A) > = 39,3 (A) * k1.k2.= 47,7 (A) > = 41,6 (A) Vậy đoạn cáp L1 đã cho là phù hợp Kiểm tra đoạn cáp L2 Đối với cáp L2: k1 = 0,9, k2 = 1, = 31A * k1.k2.= 0,9 1 31 = 27,9 (A) > = 26,9 (A) * k1.k2.= 27,9 (A) < = 33,33 (A) (Do mạch được bảo vệ bằng cầu chì và tải động lực nên chọn = 3) Vậy đoạn cáp L2 đã cho không phù hợp với thiết bị. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

-----Hết-----

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng