| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 16CĐ-ĐCN1,2,3,4,5	Ngày thi:  ____ /____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3,0 điểm)

Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ, được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV, biết rằng trạm gồm có 2 máy biến áp 3 pha giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là:

Sđm = 13.000KVA, P0 = 17,5KW, PN = 55KW, UN% = 12,5, I0% = 4,25

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện mua của nhà cung cấp là 1950 đồng/KWh.

Câu 2: (3,0 điểm)

Đường dây phân nhánh 15KV cấp điện cho các phụ tải có sơ đồ sau:

.

Cho biết thông số cáp AC trên từng đoạn đường dây trên lần lượt là:

AC-70 là r0=0,46/Km, x0=0,44/Km

AC-50 là r0=0,64/Km, x0=0,39/Km.

a) Xác định tổn thất công suất toàn phần trên từng đoạn và trên toàn đường dây.

b) Tính toán tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian một năm.

Câu 3: (4,0 điểm)

Yêu cần tính toán, chọn lựa bộ cầu dao - cầu chì tổng và các cầu chì nhánh cho 1 tủ cung cấp điện của một phân xưởng cơ khí có sơ đồ bố trí sau:

Tủ cung cấp điện

| Động cơ | Ký hiệu | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy mài kim loại Cầu trục Máy phay Máy khoan kim loại | Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 | 15 60 5,5 12 | 0,8 0,8 0,9 0,9 | 6 7 5 7 | 0,8 0,8 0,8 0,8 | 0,9 0,9 0,9 0,85 |

Cho biết các thông số cầu dao - cầu chì tham khảo khi lựa chọn như sau:

Iđmdc = 3  50 – 63 – 80 – 100 – 120 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A

Ivỏ = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500A

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 16CĐ-ĐCN1,2,3,4,5	Ngày thi:  ____ /____ / 2017

Đề số 1

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,25 |
|  |  | * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy P1M=P0+PN * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy P2M=2P0+PN | 0,25 0,25 |
|  |  | * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 10MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy S2 = 21MVA có S > Sgh : Vận hành 2 máy S3 = 7MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,5 0,25 |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 1,75 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: (0,75đ) | 0,25 0,5 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: (0,75đ) | 0,25 0,25 |
|  |  | *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK =A2M - AKT =573.307,6923 – 534.786,905=38.521,3018 (KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,25 |
| 2 | a | Tổn thất công suất trên từng đoạn và trên toàn đường dây | 1,75 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất công suất (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đủ số liệu) | 0,5 |
|  |  | * Điện trở và điện kháng thay thế khi tính tổn thất công suất: | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | * Tổn thất công suất toàn phần trên toàn đường dây: | 0,25 |
|  | b | Tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian một năm | 1,25 |
|  |  | * Tổn thất công suất tác dụng trên toàn đường dây: * Thời gian sử dụng công suất lớn nhất trung bình của đường dây: (0,5) * Thời gian chịu tổn thất công suất trung bình tương ứng cả năm (công thức Kezevits): * Tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian một năm: (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,5 |
| 3 |  | Tính toán và lựa chọn CD-CC | 4,0 |
|  |  | Chọn CC1 *=0,8 = 0,8 31,687 = 25,35 (A) * = 76,049 (A) (Do máy mài mở máy nhẹ nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 80A, Ivỏ = 100A Chọn CC2 * = 0,8 = 0,8 126,76 = 101,41 (A) * = 554,575 (A) (Do cầu trục mở máy nặng hoặc mở máy mang tải nên chọn 2 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 600A, Ivỏ = 800A Chọn CC3 Cầu chì CC3 bảo vệ đồng thời 2 động cơ Đ3, Đ4 nên: * = = = 0,8 10,328 + 0,8 23,861 = 27,35 (A) *= = = 109,56 (A) (Do máy khoan kim loại thường mở máy nặng tải nên chọn 4 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC3 có: Idc = 120A, Ivỏ = 200A | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Chọn CCT *= 0,8[31,678 + 126,76 + 10,328 + 23,861] = 0,8 192,627 = 154,102 (A) * = = = 587,508 (A) Dựa vào thông số tham khảo, chọn cầu chì có Idc = 600A là phù hợp, nhưng đối với cầu chì tổng bảo vệ toàn mạch phải chọn quá 1 cấp, do đó chọn CCT có: Idc = 650A, Ivỏ = 800A. | 0,25 0,25 0,25 0,25 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 16CĐ-ĐCN1,2,3,4,5	Ngày thi:  ____ /____ / 2017

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (3,0 điểm)

Đường dây phân nhánh 15KV cung cấp điện cho các phụ tải có sơ đồ:

Cho biết thông số cáp AC trên các đoạn đường dây như sau:

AC-70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km, b0=2,48.10-6 1/.Km.

AC-50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km, b0=2,23.10-6 1/.Km.

a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đáp ứng kỹ thuật truyền tải theo TCVN không?

b) Cho biết giá trị điện áp tại nút 1 là U1=15,22KV, tính các giá trị điện áp nút U0, U2, U3

Câu 2: (3,0 điểm)

Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy biến áp 3 pha có cùng dung lượng 1000KVA và cùng các thông số kỹ thuật: P0 = 1,85KW, PN = 9,5KW, I0% = 2,2, UN% = 5, cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ sau:

a) Tính toán và xác định chế độ vận hành kinh tế cho trạm biến áp

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm, biết giá tiền mỗi KWh là 1980 đồng.

Câu 3: (4,0 điểm)

Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng sau:

| Máy bơm | Uđm (KV) | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB1 MB2 | 0,38 0,38 | 22 14 | 0,89 0,86 | 7 7 | 0,9 0,9 | 0,86 0,85 |

Các đoạn cáp L1 và L2 nối từ thanh góp ở tủ phân phối đến các máy bơm MB1, MB2 có thông số sau:

(L1): Ký hiệu cáp 3G4   –  Icp = 53A cấp nguồn cho MB1

(L2): Ký hiệu cáp 3G1,5 – Icp = 31A cấp nguồn cho MB2

Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải.

Yêu cầu:

- Tính toán và lựa chọn dây chảy–cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy–cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy–cầu chì tham khảo trong dây sau:

Iđm = 50 – 70 – 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A

Ivỏ = 100 – 200 – 400A

- Kiểm tra các đoạn cáp L1, L2 đã cho có đạt yêu cầu kỹ thuật không? Cho biết k1=0,9,  k2=1 vì ở xa nguồn và chiều dài cáp không đáng kể nên bỏ qua kiểm tra ổn định nhiệt khi tính ngắn mạch và tổn thất điện áp.

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 			Cao đẳng

Học phần: 			Cung cấp điện

Khối lớp: 16CĐ-ĐCN1,2,3,4,5	Ngày thi:  ____ /____ / 2017

Đề số 2

NỘI DUNG

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tính tổn thất điện áp trên đường dây | 2,25 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất điện áp (hình vẽ chỉ tính điểm khi ghi đủ số liệu) * Điện trở và điện kháng thay thế trên từng đoạn đường dây khi tính tổn thất điện áp: Tổn thất điện áp trên từng nhánh: Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật truyền tải của đường dây: * Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây: *Kiểm tra Vậy tổn thất điện áp trên đường dây vượt quá trị số tổn thất cho phép nên đường dây không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật truyền tải theo TCVN | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Giá trị điện áp tại các nút: | 0,75 |
|  |  |  | 0,25 0,25 0,25 |
| 2 | a | Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,0 |
|  |  | - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy (0,25đ) P1M=P0+PN - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy (0,25đ) P2M=2P0+PN a) Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp: * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy (0,5) * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 1500KVA S3 = 1200KVA có Si > Sgh : Vận hành 2 máy Với: S2 = 620KVA S4 = 450KVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 2,0 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK = A2M -AKT =76500,195 - 50588,055 = 25912,14(KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 |
| 3 | a | Lựa chọn dây chảy - cầu chì | 2,5 |
|  |  | Lựa chọn dây chảy cầu chì CC1 *Idc1 IttMB1 = = 39,3 (A) *Idc1 = 122,27 (A) (Do MB1 mở máy nhẹ tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 125A, Ivỏ = 200A Lựa chọn dây chảy cầu chì CC2 * = 26,19 (A) * = 81,48(A) (Do MB2 mở máy nhẹ tải nên chọn 2 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A Lựa chọn cầu chì tổng bảo vệ cả trạm bơm CCT * = 0,9 (43,67 + 29,1) = 65,5 (A) * = =132,75(A) Vậy chọn cầu chì hạ áp CCT bào vệ cho trạm bơm có: Idc=160A, Ivỏ=200A (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp của thông số 150A) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra các đoạn cáp | 1,5 |
|  |  | Kiểm tra đoạn cáp L1 Đối với đoạn cáp L1: k1 = 0,9, k2 = 1, = 53A * k1.k2.= 0,9 1 53 = 47,7 (A) > = 39,3 (A) * k1.k2.= 47,7 (A) > = 41,6 (A) Vậy đoạn cáp L1 đã cho là phù hợp Kiểm tra đoạn cáp L2 Đối với cáp L2: k1 = 0,9, k2 = 1, = 31A * k1.k2.= 0,9 1 31 = 27,9 (A) > = 26,9 (A) * k1.k2.= 27,9 (A) < = 33,33 (A) (Lưu ý: Do mạch được bảo vệ bằng cầu chì, tải động lực nên chọn = 3) Vậy đoạn cáp L2 đã cho không phù hợp với thiết bị. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng