| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: 				Cao đẳng

Học phần: 				Cung cấp điện

Khối lớp: 17C1-HL2-ĐĐT1		Ngày thi:  ____ /____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3,0 điểm)

Đường dây phân nhánh 15KV cung cấp điện cho các phụ tải có sơ đồ (Hình 1):

Hình 1: Sơ đồ đường dây

Cho biết thông số cáp AC trên các đoạn đường dây như sau:

AC-70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km  và   AC-50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km.

a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đáp ứng yêu cầu truyền tải điện theo TCVN không?

b) Cho biết giá trị điện áp tại nút 1 là U1=15,22KV, tính các giá trị điện áp nút U0, U2, U3

Câu 2: (3,0 điểm)

Một trạm biến áp 3 pha 22/0,4KV, gồm 2 máy biến áp giống nhau, thông số mỗi máy là:

Sđm = 850KVA, P0 = 1,5KW, PN = 8,5KW, I0% = 1,3, UN% = 4

cấp điện cho một phụ tải công nghiệp 3 bậc có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ (Hình 2)

Hình 2: Đồ thị phụ tải

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện cung cấp là 3.200 đồng/KWh.

Câu 3: (4,0 điểm)

Tính toán, lựa chọn bộ cầu dao - cầu chì tổng và các cầu chì nhánh cho 1 tủ cung cấp điện (Hình 3) của một phân xưởng cơ khí có sơ đồ sau:

Hình 3: Sơ đồ tủ cung cấp điện

| Động cơ | Ký hiệu | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy khoan kim loại Cầu trục Máy mài kim loại Máy phay kim loại Quạt thông gió | Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 | 15 40 12 10 6 | 0,8 0,85 0,9 0,8 0,9 | 7 7 5 7 4 | 0,8 0,82 0,8 0,8 0,9 | 0,9 0,8 0,86 0,9 0,9 |

Cho biết các thông số cầu dao - cầu chì tham khảo lựa chọn như sau:

Iđm dc = 30  50 – 63 – 80 – 100 – 120 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A

Ivỏ = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500 – 2000A

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 2018 – 2019 Bậc đào tạo: Cao đẳng Học phần: Cung cấp điện Khối lớp: 17C1-HL2-ĐĐT1 Ngày thi: ____ /____ / 2019

Đề số 1

NỘI DUNG

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Tính tổn thất điện áp trên đường dây | 2,25 |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất điện áp (hình vẽ chỉ tính điểm khi ghi đủ số liệu) * Điện trở và điện kháng thay thế trên từng đoạn đường dây khi tính tổn thất điện áp: Tổn thất điện áp trên từng nhánh: Kiểm tra yêu cầu kỹ thuật truyền tải của đường dây: * Tổn thất điện áp lớn nhất trên đường dây: *Kiểm tra Vậy tổn thất điện áp trên đường dây vượt quá trị số tổn thất cho phép nên đường dây không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật truyền tải theo TCVN | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Giá trị điện áp tại các nút: | 0,75 |
|  |  |  | 0,25 0,25 0,25 |
| 2 | a | Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,0 |
|  |  | - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy (0,25đ) P1M=P0+PN - Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy (0,25đ) P2M=2P0+PN a) Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp: * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy (0,5) * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 700KVA S2 = 1400KVA có Si > Sgh : Vận hành 2 máy Với: S4 = 400KVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 2,0 |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK = A2M -AKT =66.818,8 – 64.997 = 1.821,8(KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 |
| 3 |  | Tính toán và lựa chọn CD-CC | 4,0 |
|  |  | * Chọn CC1 (Do máy khoan kim loại mở máy nặng tải nên chọn 1 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 150A, Ivỏ = 200A * Chọn CC2 (Do cầu trục mở máy nặng tải (có tải) nên chọn 2 = 1,6) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 600A, Ivỏ = 800A * Chọn CC3 Cầu chì CC3 bảo vệ đồng thời 3 động cơ Đ3, Đ4, Đ5 nên: So sánh dòng mở máy 3 động cơ Đ3, Đ4, Đ5: (Do máy phay kim loại mở máy nhẹ tải nên chọn 4 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC3 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | * Chọn CCT Dựa vào thông số tham khảo, có thể chọn: IdcT = 500A, Ivỏ = 600A, nhưng đối với cầu chì tổng bảo vệ toàn mạch phải chọn quá 1 cấp, do đó chọn CCT có: IdcT = 600A, Ivỏ = 800A. | 0,25 0,25 0,5 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II  NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: 				Cao đẳng

Học phần: 				Cung cấp điện

Khối lớp: 17C1-HL2-ĐĐT1		Ngày thi:  ____ /____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

(không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (3,0 điểm)

Một trạm biến áp 3 pha 22/0,4KV, gồm 2 máy biến áp giống nhau, thông số mỗi máy là:

Sđm = 13.000KVA, P0 = 17,5KW, PN = 55KW, UN% = 12,5, I0% = 4,25

cấp điện cho một phụ tải công nghiệp 3 bậc có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ (Hình 1)

Hình 1: Đồ thị phụ tải

a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.

b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm. Biết rằng giá điện cung cấp là 3.000 đồng/KWh.

Câu 2: (3,0 điểm)

Đường dây phân nhánh 15KV cấp điện cho các phụ tải có sơ đồ (Hình 2) sau:

.

Hình 2: Sơ đồ đường dây

Cho biết thông số cáp AC trên từng đoạn đường dây lần lượt là:

AC-70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km

AC-50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km.

a) Xác định tổn thất công suất toàn phần trên từng đoạn và trên toàn đường dây.

b) Tính toán tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian một năm.

Câu 3: (4,0 điểm)

Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng sau:

| Máy bơm | Uđm (KV) | Pđm (KW) | Cosđm | Kmm | Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB1 MB2 | 0,38 0,38 | 22 14 | 0,89 0,86 | 7 7 | 0,9 0,9 | 0,86 0,85 |

Các đoạn cáp L1 và L2 nối từ thanh góp ở tủ phân phối đến các máy bơm MB1, MB2 có thông số sau:

(L1): Ký hiệu cáp 3G4   –  Icp = 53A cấp nguồn cho MB1

(L2): Ký hiệu cáp 3G1,5 – Icp = 31A cấp nguồn cho MB2

Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải.

Yêu cầu:

- Tính toán và lựa chọn dây chảy–cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy–cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy–cầu chì tham khảo trong dây sau:

Iđm = 50 – 70 – 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A

Ivỏ = 100 – 200 – 400A

- Kiểm tra các đoạn cáp L1, L2 đã cho có đạt yêu cầu kỹ thuật không? Cho biết k1=0,9,  k2=1 vì ở xa nguồn và chiều dài cáp không đáng kể nên bỏ qua kiểm tra ổn định nhiệt khi tính ngắn mạch và tổn thất điện áp.

----- Hết -----

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT HỌC KỲ: II NĂM HỌC: 2018 – 2019 Bậc đào tạo: Cao đẳng Học phần: Cung cấp điện Khối lớp: 17C1-HL2-ĐĐT1 Ngày thi: ____ /____ / 2019

Đề số 2

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | Chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp | 1,0 |  |
|  |  | * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy P1M=P0+PN * Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 2 máy P2M=2P0+PN | 0,25 |  |
|  |  | * Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy * Phương thức vận hành kinh tế như sau: Với: S1 = 10MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy S2 = 21MVA có S > Sgh : Vận hành 2 máy S3 = 7MVA có S < Sgh : Vận hành 1 máy | 0,5 0,25 |  |
|  | b | Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được | 2,0 |  |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm: (0,75đ) | 0,25 0,5 |  |
|  |  | *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm: (0,75đ) | 0,25 0,5 |  |
|  |  | *Tổn thất điện năng tiết kiệm được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy: ATK =A2M - AKT =573.307,6923 – 534.786,905=38.521,3018 (KWh) *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được: (đồng) | 0,25 0,25 |  |
| 2 | a | Tổn thất công suất trên từng đoạn và trên toàn đường dây | 1,75 |  |
|  |  | * Sơ đồ thay thế tương đương để tính tổn thất công suất (hình vẽ chỉ có điểm khi ghi đủ số liệu) | 0,5 |  |
|  |  | * Điện trở và điện kháng thay thế khi tính tổn thất công suất: | 0,25 |  |
|  |  |  | 0,25 0,25 0,25 |  |
|  |  | * Tổn thất công suất toàn phần trên toàn đường dây: | 0,25 |  |
|  | b | Tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian một năm | 1,25 |  |
|  |  | * Tổn thất công suất tác dụng trên toàn đường dây: * Thời gian sử dụng công suất lớn nhất trung bình của đường dây: (0,5) * Thời gian chịu tổn thất công suất trung bình tương ứng cả năm (công thức Kezevits): * Tổn thất điện năng trên toàn đường dây trong thời gian một năm: (0,25) | 0,25 0,25 0,25 0,5 |  |
| 3 | a | Lựa chọn dây chảy - cầu chì | 2,5 |
|  |  | Lựa chọn dây chảy cầu chì CC1 *Idc1 IttMB1 = = 39,3 (A) *Idc1 = 122,27 (A) (Do MB1 mở máy nhẹ tải nên chọn 1 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC1 có: Idc = 125A, Ivỏ = 200A Lựa chọn dây chảy cầu chì CC2 * = 26,19 (A) * = 81,48(A) (Do MB2 mở máy nhẹ tải nên chọn 2 = 2,5) Vậy chọn cầu chì hạ áp CC2 có: Idc = 100A, Ivỏ = 200A Lựa chọn cầu chì tổng bảo vệ cả trạm bơm CCT * = 0,9 (43,67 + 29,1) = 65,5 (A) * = =132,75(A) Vậy chọn cầu chì hạ áp CCT bào vệ cho trạm bơm có: Idc=160A, Ivỏ=200A (Vì phải chọn vượt quá 1 cấp của thông số 150A) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Kiểm tra các đoạn cáp | 1,5 |
|  |  | Kiểm tra đoạn cáp L1 Đối với đoạn cáp L1: k1 = 0,9, k2 = 1, = 53A * k1.k2.= 0,9 1 53 = 47,7 (A) > = 39,3 (A) * k1.k2.= 47,7 (A) > = 41,6 (A) Vậy đoạn cáp L1 đã cho là phù hợp Kiểm tra đoạn cáp L2 Đối với cáp L2: k1 = 0,9, k2 = 1, = 31A * k1.k2.= 0,9 1 31 = 27,9 (A) > = 26,9 (A) * k1.k2.= 27,9 (A) < = 33,33 (A) (Lưu ý: Do mạch được bảo vệ bằng cầu chì, tải động lực nên chọn = 3) Vậy đoạn cáp L2 đã cho không phù hợp với thiết bị. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Anh Tăng