BÀI KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN

Câu 1 LT:

Điện áp bước là gì? Điện áp bước phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 2 LT:

Trình bày các biện pháp bảo vệ phòng tránh tai nạn điện do tiếp xúc gián tiếp bằng cách nối đất.

Câu 3 LT:

Nêu tác hại của dòng điện đối vối cơ thể con người? Các nguyên nhân gây tai nạn điện và các quy tắc chung để phòng tránh tai nạn điện?

Câu 4 BT:

Phân tích và đưa ra biện pháp an toàn khi cơ thể người chạm vào hai dây pha của mạng điện xoay chiều 3 pha 380V/220V, cho biết điện trở cơ thể người là Rng = 1100Ω.

Câu 5 BT:

Phân tích mức độ nguy hiểm khi cơ thể người chạm vào hai cực của mạng điện xoay chiều ba pha có điện áp giữa hai dây pha là 220V, cho biết điện trở của cơ thể người là Rng = 980Ω.

Câu 6 BT:

Phân tích mức độ nguy hiểm khi cơ thể người chạm vào dây pha của mạng điện 3 pha 380V có trung tính cách ly. Biết rằng:

- Điện trở  cách điện: Rcđ = 25KΩ.

- Điện trở của cơ thể người: Rng = 1000Ω.

- Điện dẫn cách điện của các pha so với đất là bằng nhau (ga = gb = gc = )

- Điện dung của các pha đối với đất bằng không.

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN

| Câu | Mục | Đáp án lý thuyết | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Điện áp bước và những yếu tố phụ thuộc | 3.5 |
|  |  | Điện áp bước là điện áp xuất hiện giữa hai bước chân con người khi vô tình đi vào vùng đất có dây điện chạm đất. Điện áp bước phụ thuộc vào điện thế đang tồn tại trên đường dây bị chạm đất, độ rộng giữa hai chân người và khoảng cách từ hai chân người đến điểm có dây điện chạm đất. Uđất max l(m) Uđất Ub J l(m) | 1.0 1.5 1.0 |
| 2 |  | Các biện pháp phòng tránh tai nạn điện do tiếp xúc gián tiếp bằng cách nối đất | 3.5 |
|  |  | Nối đất bảo vệ Bảo vệ bằng cách nối đất là một trong những biện pháp cổ điển, có hình thức lắp đặt khá đơn giản, ít tốn kém vật tư và thiết bị nhưng lại rất hiệu quả để bảo vệ con người tránh khỏi tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp nên thường hay được sử dụng. Tác dụng của nối đất là để dòng điện có đường đi tản nhanh vào trong đất và các vật được nối đất sẽ luôn giữ được mức điện thế thấp bằng với điện thế đất. Có các dạng nối đất sau: - Nối đất làm việc Là nối một số điểm của mạng điện (thường là các điểm trung tính) vào hệ thống nối đất, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tính kinh tế khi vận hành hệ thống điện ở chế độ làm việc bình thường cũng như khi xảy ra sự cố. - Nối đất chống sét Là hình thức nối thiết bị chống sét (kim thu sét, dây thu sét,…) với hệ thống nối đất tạo điều kiện cho dòng điện sét tản nhanh vào trong đất, giữ cho điện áp tại mọi điểm không quá lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình, thiết bị và con người khi có hiện tượng sét đánh xảy ra. - Nối đất an toàn (hay nối đất bảo vệ) Là nối các bộ phận bình thường không mang điện áp của thiết bị điện với hệ thống nối đất, nhằm đảm bảo an toàn khi cách điện giữa chúng và các phần tử mang điện bị hỏng. Khi cách điện bị hỏng, trên các bộ phận này sẽ xuất hiện điện áp, nhưng do đã được nối đất nên chúng vẫn giữ được mức điện áp thấp, giảm dòng điện chạy qua người, do đó đảm bảo an toàn cho người khi tiếp xúc với chúng. | 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 |
| 3 |  | Tác hại của dòng điện đối vối cơ thể con người. Các nguyên nhân gây tai nạn điện và các quy tắc phòng tránh | 3.5 |
|  | a | Tác hại của dòng điện đối với cơ thể người Khi dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ gây ra những tác hại sau: * Tác hại do nhiệt độ Nhiệt lượng Q = RI2t của dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ lan tỏa trên cơ thể gây hiện tượng phỏng da và hệ cơ, làm cháy các mạch máu dẫn đến tim, não và các bộ phận khác, làm rối loạn hoặc phá hủy hoàn toàn các chức năng hoạt động của chúng. * Tác hại do điện phân máu Khi dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ gây ra phản ứng điện phân các chất lỏng trong cơ thể, chủ yếu là máu, gây phá vỡ liên kết hóa học của các thành phần vật chất có trong máu cũng như trong các mô của cơ thể. * Tác hại về mặt sinh học Khi dòng điện chạy qua cơ thể người nó sẽ gây ra luồng xung điện kích thích lên các tế bào, gây nên các cơn co giật tại các cơ bắp, đặc biệt là các cơ tim và buồng phổi, dẫn đến rối loạn hoặc làm ngưng trệ hoạt động của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương. | 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện giật - Chạm điện trực tiếp: chạm vào thanh dẫn, dây dẫn, các cuộn dây trong máy điện - Chạm điện gián tiếp là tình huống mà người chạm vào các bộ phận bình thường không mang điện nhưng vì một nguyên nhân nào đó có điện. Chẳng hạn chạm điện vào vỏ thiết bị điện đang làm việc bị chạm vỏ hoặc người chịu một điện áp bước giữa 2 bước chân do có dòng điện chạm đất gây nên tại chỗ chạm đất. | 0.5 |
|  | c | Các quy tắc chung phòng tránh tai nạn điện - Phải che chắn các thiết bị và các bộ phận mang điện để tránh nguy hiểm khi bất ngờ chạm vào vật dẫn điện - Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính. - Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc - Nghiêm chỉnh thực hiện, chấp hành các quy định về an toàn điện - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, vận hành theo đúng các quy tắc an toàn điện - Thường xuyên kiểm tra cách điện của các thiết bị điện và hệ thống điện | 1.5 |

| Câu | Mục | Đáp án bài tập | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  | 3.0 |
|  |  | Xét ở hai trường hợp: a) Ở chế độ bình thường: Dòng điện chạy qua cơ thể người được xác định như sau: Ing = = Giá trị dòng điện này là giá trị gây nguy hiểm cho con người, nạn nhân không tự buông tay ra khỏi vật mang điện được và bị tăng dần cảm giác khó thở. Nếu kéo dài thời gian dòng điện này qua cơ thể sẽ dẫn đến đình trệ hô hấp và ngưng tim. b) Ở chế độ ngắn mạch (chạm mass ở pha khác): Khi đó giá trị điện áp tiếp xúc bằng giá trị điện áp dây Utx = Ud = do đó dòng điện qua cơ thể người cũng tăng lên lần: Ing.sựcố =. Ing = .23,57 = 40,83 (mA) Trị số dòng điện này là rất nguy hiểm, nạn nhân bị tê liệt hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, tiến đến ngưng tim và tử vong | 1.0 0.5 1.0 0.5 |
| 5 |  |  | 3.0 |
|  |  | - Điện áp tiếp xúc đặt lên người: Utx = Ud = 380 (V) - Dòng điện chạy qua người tính bởi: Ing=UtxRng=3801100≈0,345 A=345 mA Giá trị dòng điện này rất lớn vượt xa giá trị dòng điện an toàn cho phép (Icp=10mA), gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thời gian tiếp xúc từ 0,2s trở lên có thể gây ngưng tim và tê liệt hệ hô hấp. Vì vậy cần có các biện pháp bảo vệ để tăng điện trở cá nhân lên trên 38.000Ω bằng cách sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như bục cách điện, giày cách điện, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ lao động, mũ cách điện và các dụng cụ sửa chữa có tay cầm cách điện… | 1.0 1.0 1.0 |
| 6 |  |  | 3.5 |
|  | a b | Xét hai trường hợp: Khi cơ thể người tiếp xúc với 2 dây pha: - Điện áp tiếp xúc đặt lên cơ thể người là: Utx = Ud = 220V - Dòng điện chạy qua cơ thể người được xác định bởi: Ing=UdRng=220980=0,224 (A)=224 (mA) - Với giá trị dòng điện qua người như trên là rất lớn, vô cùng nguy hiểm cho người tiếp xúc. Hệ hô hấp và tuần hoàn bị tê liệt, sẽ dẫn đến ngưng tim sau thời gian 0,2s. Khi cơ thể người tiếp xúc với 1 dây pha và dây trung tính: * Ở chế độ bình thường: - Điện áp tiếp xúc đặt lên cơ thể người: Utx = Up=220/3 - Dòng điện chạy qua cơ thể người xác định bởi: Ing=UpRng=2209803=0,1296 (A)=129,6 (mA) - Với giá trị dòng điện qua người như trên là rất lớn, vô cùng nguy hiểm cho người tiếp xúc. Hệ hô hấp và tuần hoàn bị tê liệt và sẽ dẫn đến ngưng tim sau 0,2s. * Ở chế độ ngắn mạch (chạm mass ở pha khác): - Điện áp tiếp xúc đặt lên cơ thể người: Utx = Ud=220V - Dòng điện chạy qua cơ thể người xác định bởi: Ing=UdRng=220980=0,224 (A)=224 (mA) - Với giá trị dòng điện qua người như trên là rất lớn vô cùng nguy hiểm cho người tiếp xúc. Hệ hô hấp và tuần hoàn bị tê liệt và sẽ dẫn đến ngưng tim sau 0,2s. | 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 |