KIỂM TRA ĐỊNH KỲ AN TOÀN ĐIỆN - 18C1

ĐỀ 1

Câu 1: (3,5 điểm)

Trình bày các biện pháp tách người bị tai nạn điện ra khỏi phần tử mang điện.

Câu 2: (3,0 điểm)

Một người có điện trở cơ thể 1500Ω vô tình chạm vào dây pha của một mạng điện xoay chiều 1 pha điện áp 220V có trung tính cách ly với đất và điện trở cách điện giữa các dây với đất là bằng nhau và bằng 18KΩ.

- Hãy tính toán giá trị dòng điện chạy qua người và cho biết sự nguy hiểm đối với người đó ở mức độ nào?

- Trường hợp điện trở người thấp hơn 1000Ω, hãy tính toán và đề xuất biện pháp tăng điện trở cách điện tối thiểu giữa các dây với đất để đảm bảo an toàn cho người?

Câu 3: (3,5 điểm)

Hãy tính toán giá trị dòng điện qua cơ thể của người có điện trở người là 1400Ω khi vô tình chạm 2 dây của một mạng điện xoay chiều 3 pha 380V. Cho biết sự nguy hiểm đối với người đó ở mức độ nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1: (3,5đ)

Các biện pháp tách người bị tai nạn điện ra khỏi phần tử mang điện

Khi thấy có người bị tai nạn điện, phải lập tức tìm mọi cách tách nạn nhân ra khỏi phần tử mang điện càng nhanh càng tốt bằng các vật dụng cách điện và tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nạn nhân.

- Trường hợp cắt được nguồn điện

Nhanh chóng cắt nguồn điện dẫn đến cơ thể nạn nhân bằng việc ngắt lập tức các thiết bị đóng cắt, bảo vệ gần nhất có liên quan đến nguồn dẫn điện như cầu dao, CB, máy cắt, công tắc, cầu chì,… Khi ngắt thiết bị cần chú ý:

- Nếu nạn nhân đang đứng trên mặt đất nhưng gần vật nhọn, hố sâu, ao hồ,… thì cần có biện pháp hỗ trợ an toàn tương ứng, vì khi cắt điện nạn nhân có thể bị ngã nhào.

- Nếu nạn nhân đang ở trên cao thì cần có biện pháp hứng đỡ khi nạn nhân rơi xuống như căng lưới, trải nệm dày hoặc đồng thời nhiều người trực tiếp hứng đỡ bằng tay.

- Trường hợp không cắt được nguồn điện

a. Nếu người bị nạn do điện hạ thế:

Người cứu nạn cần được trang bị an toàn cá nhân tốt như dùng các vật cách điện là sào gỗ, gậy gỗ, tre khô,… để gạt dây điện ra khỏi nạn nhân.

Nếu nạn nhân vô thức nắm chặt tay vào dây điện thì người cứu nạn cần phải đứng trên các vật liệu cách điện khô như bàn ghế gỗ, thảm hoặc đi ủng, và phải mang găng tay cách điện để gỡ nạn nhân hoặc cũng có thể dùng dao, búa, rìu,… có cán cách điện để nhanh chóng chặt đứt dây dẫn điện.

b. Nếu người bị nạn do điện trung và cao thế:

Đối với mạng điện trung và cao thế không cắt được nguồn điện, người cứu nạn khi muốn tách nạn nhân ra khỏi mạng điện, ngoài các dụng cụ an toàn như găng tay, ủng, sào cách điện,… còn phải tính đến khoảng cách phóng điện của đường dây.

Trường hợp không có các dụng cụ an toàn thì cần nhanh chóng làm ngắn mạch đường dây bằng cách

Trường hợp không có các dụng cụ an toàn thì cần nhanh chóng làm ngắn mạch đường dây bằng cách ném dây dẫn, thanh kim loại, dây thừng nhúng nước,… vào đường dây nhằm chủ động gây ra sự cố ngắn mạch để các thiết bị bảo vệ tự động cắt đường dây ra khỏi nguồn điện.

Giá trị dòng điện chạy qua cơ thể người:

Ing = U2.Rng+Rcđ = 2202*1,5+18=10,476 (mA)

Trường hợp này dòng điện chạy qua cơ thể người lớn hơn trị số dòng điện an toàn cho phép (ICP=10mA) tức rơi vào ngưỡng nguy hiểm, tay chân nạn nhân bắt đầu khó rời khỏi phần tử mang điện, ngón tay, khớp tay, bàn tay bắt đầu cảm thấy đau, nếu thời gian tiếp xúc với phần tử mang điện kéo dài quá 0,2 giây thì dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng.

Điện trở cách điện tối thiểu khi điện trở người thấp hơn 1000Ω:

Ing ≤ICP

U2.Rng+Rcđ≤ICP

2202*1000+Rcđ≤0,01

Rcđ≥20.000 Ω

Câu 2: (3,0đ)

Vậy để đảm bảo an toàn cho người có điện trở thấp hơn 1000Ω, nếu điện trở cách điện giữa đường dây với đất là không khí thì cần tăng điện trở cách điện lên ≥20.000Ω bằng cách tăng chiều cao treo dây, tăng cách điện giữa đường dây với cột điện và luôn kiểm tra điện trở cách điện cho người trước khi làm việc với mạng điện.

Câu 3: (3,5đ)

Có hai khả năng có thể xảy ra:

Khi người chạm vào 2 dây pha:

- Điện áp tiếp xúc đặt lên cơ thể người là điện áp dây: Ud = 380V

- Dòng điện qua cơ thể người:

Ing =  UdRng = 3801400 = 0,271 (A) = 271 (mA)

Giá trị dòng điện qua người trên rất lớn, vô cùng nguy hiểm cho tính mạng vì sẽ gây đình trệ hô hấp và ngưng tim sau thời gian không quá 2 giây (tức 10 chu kỳ dòng điện).

Khi  người chạm vào 1 dây pha và dây trung tính:

* Ở trạng thái đường dây bình thường:

- Điện áp tiếp xúc đặt lên cơ thể người là là điện áp pha: Up = 380/3

- Dòng điện qua cơ thể người:

Ing = UpRng =  380/31400 = 0,157 (A) = 157 (mA)

Giá trị dòng điện qua người trên cũng rất lớn, rất nguy hiểm cho tính mạng vì sẽ gây đình trệ hô hấp và ngưng tim sau thời gian không quá 2 giây.

* Ở trạng thái đường dây bị ngắn mạch (chạm mass ở pha khác):

- Điện áp tiếp xúc đặt lên cơ thể người cũng chính là điện áp dây: Ud = 380V

- Dòng điện qua cơ thể người:

Ing =  UdRng = 3801400 = 0,271 (A) = 271 (mA)

Giá trị dòng điện qua người trên rất lớn, vô cùng nguy hiểm cho tính mạng vì sẽ gây đình trệ hô hấp và Giá trị dòng điện qua người trên rất lớn, vô cùng nguy hiểm cho tính mạng vì sẽ gây đình trệ hô hấp và ngưng tim sau thời gian không quá 2 giây.

ĐỀ 2

Câu 1: (3,0 điểm)

Trình bày khái niệm điện áp bước. Điện áp bước phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu các biện pháp phòng tránh tai nạn điện do điện áp bước.

Câu 2: (4,0 điểm),

Trình bày các nguyên lý và hình thức bảo vệ phòng chống tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp hoặc do dòng rò được sử dụng trong thực tế hiện nay.

Câu 3: (3,0 điểm)

Hãy tính toán giá trị dòng điện qua cơ thể của người có điện trở người là 1200Ω khi vô tình chạm vào dây pha của một mạng điện xoay chiều 3 pha 380V, trung tính cách ly, điện trở cách điện của các pha so với đất bằng nhau và bằng 22KV, bỏ qua điện dung giữa các dây pha với đất.

Cho biết sự nguy hiểm đối với người đó ở mức độ nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Câu 1: (3,0 điểm)

Khái niệm điện áp bước - Các yếu tố phụ thuộc của điện áp bước  - Các biện pháp phòng tránh tai nạn điện do điện áp bước

*Khái niệm điện áp bước

Điện áp bước là điện áp xuất hiện giữa 2 chân người không trang bị cách điện khi người vô tình đi vào vùng có dây pha chạm đất, hoặc vùng đất có điện thế khác 0V.

fđất max  max

l (m)

fđất

Ub =f1 - f2

f,I

l (m)

f1

f2

*Các yếu tố phụ thuộc của điện áp bước:

- Điện thế đang có trên đường dây chạm đất hoặc tại vùng đất đang xét

- Tình trạng điện trở đất của vùng đất đang xét

- Độ rộng giữa 2 chân người

- Khoảng cách từ 2 chân người đến điểm có dây điện chạm đất.

*Các biện pháp phòng tránh tai nạn điện do điện áp bước:

- Trang bị giày, ủng cách điện khi làm việc ở những vùng đất có thể có điện thế bất thường

- Phá vỡ sự chênh lệch điện thế giữa 2 chân bằng cách co 1 chân lên tránh tiếp xúc đất và nhảy lò cò ra khỏi vùng đất điện thế bất thường

- Đứng chồng 2 chân vào nhau hoặc đứng 2 chân chạm sát nhau chờ tiếp cứu khi gặp tình trạng đất nhão không nhảy lò cò được

Câu 2: (4,0 điểm),

Các nguyên lý và hình thức bảo vệ phòng chống tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp hoặc do dòng rò được sử dụng trong thực tế.

a.Nối đất bảo vệ

Bảo vệ bằng cách nối đất là một trong những biện pháp cổ điển, đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ con người tránh tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp

Nguyên lý:

Tạo ra một mạch điện trở nối đất mắc song song với điện trở người nhưng có giá trị nhỏ hơn nhiều lần so với điện trở người, nhằm giúp dòng điện rò chạy theo mạch nối đất tản nhanh vào lòng đất và giữ được mức điện thế thấp trên các phần tử được nối đất, giảm tối thiểu giá trị dòng điện chạy qua người.

Các hình thức nối đất:

-Nối đất làm việc

Là nối một số điểm của mạng điện (thường là các điểm trung tính) với hệ thống nối đất, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, kinh tế khi vận hành hệ thống điện cả trong chế độ làm việc bình thường cũng như khi xảy ra sự cố.

-Nối đất chống sét

Là nối thiết bị chống sét (kim thu sét, dây thu sét,…) với hệ thống nối đất nhằm tản dòng điện sét vào trong đất và giữ cho điện áp tại mọi điểm không quá lớn đảm bảo an toàn cho các công trình, thiết bị và con người khi có sét đánh.

-Nối đất an toàn (hay nối đất bảo vệ)

Là nối các bộ phận bình thường không mang điện áp của thiết bị điện với hệ thống nối đất. Khi có hiện tượng cách điện của thiết bị điện bị hỏng, trên các bộ phận này sẽ xuất hiện điện áp nhưng do đã được nối đất nên luôn giữ được mức điện áp thấp, giảm được dòng điện chạy qua người, đảm bảo an toàn cho người khi tiếp xúc.

b.Dùng thiết bị tự động chống dòng rò

Một biện pháp hiện nay đang được sử dụng rộng rãi để bảo vệ con người khi chạm điện trực tiếp và gián tiếp là sử dụng các thiết bị chống dòng rò (RCD:Residual Curent Devices) hay máy cắt vi sai (Differential Breakers).

Nguyên lý:

Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, khi có dòng điện bị rò qua vỏ thiết bị điện đi vào đất (qua cơ thể người) thì tổng dòng điện xuyên qua vòng xuyến sắt từ sẽ có giá trị khác 0 làm sinh ra một từ trường trên vòng xuyến, gây nên một dòng điện cảm ứng tác động đến cơ cấu ngắt hệ thống tiếp điểm nguồn vào, tránh được tai nạn điện giật cho con người.

Hình thức:

Nối các RCD tại các đầu nguồn vào tổng hoặc nguồn vào của các đoạn mạch thành phần, những nơi có nhiều khả năng xuất hiện dòng điện rò nhằm bảo vệ và ngăn ngừa các sự cố tai nạn điện giật cho người.

Các RCD với các dòng cắt từ 6mA, 10mA, 30mA đến 500mA, độ nhạy  tự động cắt nguồn với thời gian đủ nhỏ từ 0,1 ÷ 5 giây

Câu 3: (3,0 điểm)

Có hai khả năng có thể xảy ra:

* Ở trạng thái đường dâylàm việc bình thường:

- Điện áp đặt lên cơ thể người là là điện áp pha: Up = 380/3 V = 220V

- Dòng điện qua cơ thể người:

Ing= 3.Upha3Rng+Rcđ = 3*2203*1200+22.000=0,02578A=25,78 (mA)

Giá trị dòng điện qua người trên rất lớn, rất nguy hiểm cho tính mạng, nạn nhân sẽ bị khó thở vả khó có thể tự buông tay ra khỏi vật mang điện, nếu kéo dài quá 2 giây sẽ gây đình trệ hô hấp và ngưng tim.

* Ở trạng thái đường dây bị ngắn mạch (chạm mass ở pha khác):

Ở trạng thái này, điện áp tiếp xúc là điện áp dây (Ud=3Uph=380V), do đó dòng điện qua cơ thể người cũng tăng lên 3 lần so với trường hợp trên

Ing.ngắn mạch  = 3. Ing  = 3 *25,78 = 44,65 (mA)

Đối với trường hợp này giá trị dòng điện qua người rất lớn, nạn nhân bị khó thở vả không thể tự buông tay ra khỏi vật mang điện đồng thời quá trình đình trệ hô hấp và ngưng tim nguy hiểm cho tính mạng đến nhanh hơn