Chương 3: LẮP ĐẶT CÁP ĐIỆN (7 tiết)

  - Thông số và phạm vi ứng dụng của cáp điện.

    - Đặc tính cáp điện.

Cấu trúc chung của cáp điện gồm: (Hình 3 – 1)

| - Ruột dẫn: sợi đồng mềm hoặc sợi nhôm cứng, xoắn đồng tâm và ép chặt. - Màn chắn ruột (lớp bán dẫn trong): là một lớp bọc bằng vật liệu bán dẫn. - Lớp cách điện: bằng XLPE, PVC hoặc chất liệu khác. - Lớp bán dẫn ngoài: là một lớp bọc bằng vật liệu bán dẫn. - Màn chắn kim loại: gồm một lớp bằng đồng được quấn trực tiếp lên lớp bán dẫn ngoài của cáp 1 lõi hoặc từng lõi của cáp 3 lõi. - Lớp độn lót: Trong cáp ba lõi cáp phải được độn lót, vật liệu độn lót là sợi PP hoặc được đùn bằng PVC. - Băng PET (nếu có): quấn quanh cụm lõi trong trường hợp lớp độn lót là sợi PP. - Lớp phân cách: bằng nhựa PVC - Giáp băng bảo vệ: gồm 2 lớp bằng nhôm (cáp 1 lõi) hoặc 2 lớp bằng thép mạ kẽm (cáp 3 lõi) - Vỏ: bằng PVC, HDPE hoặc vật liệu khác. | Hình 3 – 1: cấu trúc chung của cáp điện |
| --- | --- |

Vật liệu cơ bản dùng làm ruột dẫn điện của cáp là đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện. Nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn đồng (khối lượng riêng của nhôm = 2,7 còn của đồng là 8,9) do đó làm giảm đáng kể khối lượng của cáp. Mặt khác, nhôm có điện trở suất cao hơn điện trở suất của đồng khoảng 1,62  1,65 lần. Độ bền cơ học của nhôm kém hơn đồng và độ oxy hóa bề mặt cũng cao hơn đồng.

Ruột cáp có các dạng: hình tròn, hình quat, hình mảng.

Cáp một ruột và ba ruột có các ruột được bọc chì riêng rẽ có tất cả các tiết diện, còn cáp nhiều ruột có đai bọc cách điện có tiết diện tới 16mm2, ruột có dạng hình tròn.

Cáp nhiều ruột có đai bọc cách điện có tiết diện tới 25mm2 và lớn hơn có ruột cáp dạng hình quạt.

Ruột thứ tư của cáp bốn ruột có thể có dạng hình tam giác đặt ở giữa cáp. Các ruột cáp trong vỏ bọc bằng chì có tiết diện tới 16mm2 tất cả là ruột 1 sợi, tiết diện 25 mm2, 35 mm2 và 50mm2 - một sợi hoặc nhiều sợi, tiết diện 70mm2; ruột đồng dây nhiều sợi, ruột nhôm dây nhiều sợi hoặc một sợi; tiết diện trên 70mm2 - tất cả là dây nhiều sợi.

Cáp vỏ bọc bằng nhôm có các ruột đồng hoặc ruột nhôm tới 16mm2 là dây một sợi; cáp ruột đồng có tiết diện 25mm2 và 35mm2 là dây một sợi hoặc nhiều sợi; tiết diện từ dây 50mm2 trở lên là dây nhiều sợi. Các cáp đồng có tiết diện tới 35mm2 và nhôm có tiết diện tới 70mm2 bao gồm cả cách điện tẩm ít dầu được sản suất bằng dây một sợi.

Các ruột cáp làm bằng dây dẫn nhiều sợi được bệnh chặt để giảm đường kính bên ngoài. Điều này cho phép giảm chi phí cách điện và chi phí kim loại mẫu. Sự nén chặt dây dẫn của ruột cáp cũng áp dụng cho cả các cáp có cách điện tẩm ít dầu để giảm dầu tẩm cách điện chảy theo ruột cáp.

Hình 3 – 2: Ruột cáp hình tròn được nén chặt

Tiết diện ruột cáp được chuẩn hóa. Tiết diện tiêu chuẩn cho trong bảng 3 – 1

Bảng 3 – 1: Tiết diện ruột cáp

| Tiết diện ruột chính, mm2 | Tiết diện ruột thứ tư (dây trung tính), mm2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Khi vỏ cáp bọc chì | Khi vỏ cáp bọc nhôm |
| 4 | 2,5 | - |
| 6 | 4 | 4 |
| 10 | 6 | 6 |
| 16 | 10 | 10 |
| 25 | 10 | 16 |
| 35 | 16 | 16 |
| 50 | 16 | 25 |
| 70 | 25 | 35 |
| 95 | 35 | 50 |
| 120 | 35 |  |
| 150 | 50 |  |
| 185 | 50 |  |
| 240 | - | - |

    - Cách điện của cáp điện lực.

Cách điện của các cáp lực làm việc trong điều kiện rất nặng nề. Trong quá trình sản xuất và khi lắp đặt cáp cách điện bị uống cong còn trong thời gian vận hành bị phát nóng và nguội lạnh trong điện trường cao áp.

Bề dày của cách điện áp phụ thuộc vào giá trị điện áp danh định (định mức) của cáp, điện áp càng cao lớp cách điện càng dày.

Dạng chính của cách điện cáp là giấy cáp được tẩm dầu ở dạng các dải băng hẹp (bề rộng 10 ÷ 40 mm) mỏng (0,125 ÷ 0,175 mm).

Ngày nay, cách điện của cáp được dùng là nhựa tổng hợp polyetylen (PE) dưới hai dạng XLPE và PE có cấu trúc mạch cao phân tử hình 3 – 3.

Hình 3 – 3: Cấu trúc của cách điện XLPE và PE

Các cáp cách điện XLPE vỏ bọc nhựa PVC được chế tạo ở cả điện áp hạ áp (dưới 1000V) lẫn điện áp cao áp (tới 35kV).

Màn che được làm bằng kim loại hoặc giấy bán dẫn phủ trên bề mặt cách điện nhằm mục đích ngăn chặn hiện tượng ion hoá và nâng cao độ bền điện cho cáp.

Ngoài ra lớp giấy bán dẫn có đặc điểm hấp thụ các sản phẩm độc hại do dầu và khí phân rã ngăn cản (làm chậm) sự già hoá của cách điện cáp trong thời gian vận hành.

Để phân biệt từng ruột đối với cáp nhiều ruột trong thi công lắp đặt, nhà chế tạo quy định dùng các màu đỏ, vàng, xanh cho dây pha và màu đen cho dây trung tính. Các màu này được đánh dấu trên lớp cách điện ngoài của từng ruột cáp.

Cáp có đặc tính điện cao, thời gian phục vụ dài (trên 40 năm), nhiệt độ làm việc cao (cáp hạ áp, cách điện giấy tẩm dầu lên tới 85°C).

Các cáp cách điện bằng chất dẻo như policlovinin và polietilen có độ bền lớn, chống được kềm và axic được dùng rộng rãi trong các xí nghiệp hoá chất.

Nhược điểm chính của cáp loại này là nhiệt độ làm việc thấp (đối với polietilen không quá 55°C và policlovinin không quá 65oC) và không đảm bảo được độ bền khi quá tải.

    - Các lớp vỏ bảo vệ cáp.

Lớp vỏ bảo vệ được dùng để bảo vệ cách điện cho ruột cáp tránh ẩm và hư hỏng trên bề mặt nó.

Vỏ cáp có thể làm bằng chì, nhôm hoặc chất dẻo tổng hợp có các lớp phủ.

Cáp vỏ chì dùng để đặt trong nhà, trong ống thép hoặc trong các đường ống cáp bằng bê tông, khi không có nguy hiểm dẫn tới hư hỏng về mặt cơ học không cần thêm các lớp vỏ phủ.

Để rải cáp trong các nhà khô ráo cho phép dùng cáp vỏ nhôm không có lớp phủ bảo vệ.

Cáp có vỏ bọc bằng nhựa cách điện dùng thay cho cáp vỏ chì và vỏ nhôm.

  - Lựa chọn tiết diện cáp.

- Lựa chọn dây pha

Việc tính toán lựa chọn tiết điện cáp hạ áp thường được tiến hành theo hai phương pháp chính sau:

- Chọn theo phát nóng giới hạn cho phép hay chọn theo dòng điện làm việc lâu dài cho phép.

- Chọn theo mật độ dòng điện cho phép theo “Quy trình trang bị điện”. Nếu như tiết diện cáp được tính toán nhận được nhỏ hơn tiết diện yêu cầu theo các điều kiện khác như: dòng điện ngắn mạch, tổn thất điện áp hoặc độ bền cơ học thì lấy tiết diện lớn hơn thỏa mãn một trong những điều kiện trên.

Trình tự tính toán chọn tiết diện cáp điện hạ thế sử dụng cho động cơ ba pha.

Bước 1: Tính dòng làm việc của phụ tải ( IB )

Pđm = √3 .U. IB. cosφ.η

Bước 2: Tính hệ số hiệu chỉnh ( K) và dòng hiệu chỉnh ( IZ)

K = k1.k2.k3           nếu cáp đi nổi

K = k4.k5.k6.k7         nếu cáp đi âm

IZ =  IB / K

Bước 3: Căn cứ vào dòng hiệu chỉnh, loại cáp theo yêu cầu, phương pháp lắp đặt tra chọn tiết diện cáp.

Bước 4: Kiểm tra sụt áp và so sánh với sụt áp cho phép

△U = √3 IB. ( R.cosφ + X.sinφ).L

△UCP = 5%. Uđm.

Bảng 3 - 2:  Hệ số k1 cho các cách đặt dây khác nhau

| Mã | Cách đi dây | K1 |
| --- | --- | --- |
| B | Cáp đặt thẳng trong vật liệu cách điện chịu nhiệt | 0,7 |
|  | Ống dây đặt trong vật liệu cách điện chịu lực | 0,77 |
|  | Cáp đa lõi | 0,9 |
|  | Hầm và mương cáp kín | 0,95 |
| C | Cáp treo trên trần | 0,95 |
| B,C,E,F | Các trường hợp khác | 1 |

Bảng 3 - 3:  Hệ số k2 theo số mạch cáp trên một hàng đơn

| Mã | Cách đặt gần nhau | Hệ số K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng mạch hay cáp đa lõi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 |
| B,C | Lắp hay chôn trong tường | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |
| C | Hàng đơn trên tường hoặc nền nhà hay trên khay cáp không đục lỗ | 1 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | Hàng đơn trên trần | 0,95 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |  |  |
| E,F | Hàng đơn nằm ngang hay trên máng đứng | 1 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  |
|  | Hàng đơn trên thang cáp hay trên côngxom | 1 | 0,87 | 0,82 | 0,8 | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |  |

Bảng 3 - 4:  Hệ số k3 cho nhiệt độ môi trường khác 300C

| Thứ tự | Nhiệt độ môi trường | Cách điện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cao su (chất dẻo) | PolyVinyl Chloride (PVC) | Cross linked PolyEthylen (XLPE) Ethylene Propylene (EPR) |
| 1 | 10 | 1,29 | 1,22 | 1,15 |
| 2 | 15 | 1,22 | 1,17 | 1,12 |
| 3 | 20 | 1,15 | 1,12 | 1,08 |
| 4 | 25 | 1,07 | 1,07 | 1,04 |
| 5 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 35 | 0,93 | 0,93 | 0,96 |
| 7 | 40 | 0,82 | 0,87 | 0,91 |
| 8 | 45 | 0,71 | 0,79 | 0,87 |
| 9 | 50 | 0,58 | 0,71 | 0,82 |
| 10 | 55 |  | 0,61 | 0,76 |
| 11 | 60 |  | 0,5 | 0,71 |
| 12 | 65 |  |  | 0,65 |
| 13 | 70 |  |  | 0,58 |

Bảng 3 - 5:  Hệ số k4 theo cách lắp đặt

| Thứ tự | Cách lắp đặt | Hệ số K4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặt trong ống bằng đất nung, ống ngầm hay rãnh đúc | 0,8 |
| 2 | Trường hợp khác | 1 |

Bảng 3 - 6:  Hệ số k5 theo cách lắp đặt số dây trong một hàng

| Định vị dây đặt kề nhau | Hệ số K5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số mạch cáp hay cáp nhiều lõi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chôn ngầm | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,45 | 0,41 | 0,38 |

Bảng 3 - 7:  Hệ số k5 theo cách lắp đặt số dây trong một hàng

| Thứ tự | Tính chất của đất | Hệ số k6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rất ướt (bão hòa) | 1,21 |
| 2 | Ướt | 1,13 |
| 3 | Ẩm | 1,05 |
| 4 | Khô | 1 |
| 5 | Rất khô | 0,86 |

Bảng 3 - 8:  Hệ số k7 phụ thuộc vào nhiệt độ đất

| Thứ tự | Nhiệt độ đất t0C | Cách điện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC | XLPE, EPR |
| 1 | 10 | 1,10 | 1,07 |
| 2 | 15 | 1.05 | 1,04 |
| 3 | 20 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 25 | 0,95 | 0,96 |
| 5 | 30 | 0,89 | 0,93 |
| 6 | 35 | 0,84 | 0,89 |
| 7 | 40 | 0,77 | 0,85 |
| 8 | 45 | 0,71 | 0,80 |
| 9 | 50 | 0,63 | 0,76 |
| 10 | 55 | 0,55 | 0,71 |
| 11 | 60 | 0,45 | 0,75 |

Lưu ý: Đối với cáp có sử dụng thiết bị bảo vệ (TCVN 9207:2012)

- Khi đường dẫn điện được bảo vệ bằng cầu chảy thì dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn được lựa chọn phải thỏa mãn điều kiện sau:

- Icp là dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trong điều kiện tiêu chuẩn (A)

- Idc là dòng điện định mức của dây chảy (A)

- khc là hệ số hiệu chỉnh dòng điện lâu dài của dây dẫn, cáp điện theo nhiệt độ môi trường, phương pháp lắp đặt và số mạch làm việc song song.

- k = 1,31 nếu Idc ≤ 10 (A); k = 1,21 nếu 10 ≤ Idc ≤ 25 (A); k = 1,1 nếu Idc ≥ 25 (A)

- Khi đường dẫn điện được bảo vệ bằng CB thì dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- ICB là dòng điện định mức của CB (A)

- khc là hệ số hiệu chỉnh dòng điện lâu dài của dây dẫn, cáp điện theo nhiệt độ môi trường, phương pháp lắp đặt và số mạch làm việc song song.

- Lựa chọn dây trung tính

Tiết diện dây trung tính phải được lựa chọn theo điều kiện phát nóng phụ thuộc vào loại hình mạng điện và tỉ lệ sóng hài bậc 3, sóng hài bội số của 3.

Bảng 3 -9:  Quy định tiết diện dây trung tính

| Loại mạng điện | Tỷ lệ sóng hài |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 < TH ≤ 15% (1) | 15% < TH ≤ 33% (2) | TH > 33% (3) |
| Mạng điện 1 pha 2 dây | SN = SP | SN = SP | SN = SP |
| Mạng điện (3P + N), Cáp nhiều ruột SP ≤ 16mm2 với dây đồng hoặc 25 mm2 với dây nhôm | SN = SP | SN = SP IN = IP Hệ số 0,84 (4) | SP = SN SN cần được xác định IN = 1,45xIP Hệ số 0,84 (4) |
| Mạng điện (3P + N), Cáp nhiều ruột SP > 16mm2 với dây đồng hoặc 25 mm2 với dây nhôm | N cần được bảo vệ | SN = SP IN = IP Hệ số 0,84 (4) | SP = SN SN cần được xác định IN = 1,45xIP Hệ số 0,84 (4) |
| Mạng điện (3P + N), Cáp một ruột SP > 16mm2 với dây đồng hoặc 25 mm2 với dây nhôm | cho phép N cần được bảo vệ | SN = SP IN = IP Hệ số 0,84 (4) | SN > SP IN = 1,45xIP Hệ số 0,84 (4) |
| CHÚ THÍCH 1: (1) Mạng điện động lực cung cấp điện cho động cơ điện xoay chiều, bình đun nước nóng, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống giặt là … CHÚ THÍCH 2: (2) Mạng điện chiếu sáng cung cấp điện cho các đèn phóng khí, trong đó có đèn huỳnh quang ở văn phòng, xưởng sản xuất … CHÚ THÍCH 3: (3) Mạng điện cấp cho văn phòng, các máy tính, thiết bị điện tử ở các khu văn phòng, trung tâm máy tính, ngân hàng, gian chợ, các cửa hàng chuyên dụng … CHÚ THÍCH 4: (4) Hệ số giảm dòng điện cho phép, hệ số này được xét tới khi lựa chọn tiết diện dây trung tính do tác dụng phát nóng gây ra bởi các sóng hài bậc 3 và bội số của 3. GHI CHÚ: TH - tỷ lệ sóng hài bậc 3 và bội số của 3; N - dây trung tính; P - dây pha; S - tiết diện dây (mm2) |  |  |  |

- Lựa chọn dây bảo vệ nối đất (dây PE)

Tiết diện dây bảo vệ nối đất (dây PE) không được nhỏ hơn các tiết diện chỉ ra trong Bảng 3 - 3 Quy định tiết diện dây bảo vệ nối đât. Các giá trị không được tiêu chuẩn hóa thì có thể sử dụng các dây dẫn có tiết diện được tiêu chuẩn hóa gần nhất.

Các giá trị trong Bảng 3 - 3  chỉ có ý nghĩa nếu các vật liệu của dây dẫn bảo vệ nối đất là cùng kim loại như các dây dẫn pha. Nếu bằng kim loại khác với dây dẫn pha thì dây dẫn bảo vệ nối đất phải có tiết diện sao cho nó có điện dẫn tương đương với dây dẫn pha.

Bảng 3 - 10: Tiết diện tối thiểu của dây bảo vệ nối đất (PE)

| Tiết diện của dây dẫn pha cấp điện cho thiết bị điện (mm2) | Tiết diện tối thiểu của dây dẫn bảo vệ thiết bị điện (mm2) |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| 35 < S ≤ 400 | S/2 |
| 400 < S ≤ 800 | 200 |
| S > 800 | S/4 |

  - Khái niệm chung về lắp đặt cáp điện

- Hồ sơ thiết kế

Bản vẽ mặt bằng và mặt cắt lắp đặt cáp, bản vẽ các tuyến cáp khác bên ngoài có chỉ dẫn tất cả các mặt cắt và các cáp ở gần nhau cùng với các công trình xây dựng ngầm. Trên các bản vẽ này chỉ rõ các khoảng cách tới các tòa nhà gần nhất hoặc các điểm cố định khác trong khu vực, hoặc các dấu hiệu (các mốc) tới chỗ đặt đường dây cáp, độ sâu lắp đặt cáp trong hầm cáp.

Các bản vẽ xây dựng hầm cáp, cuốn luồn cáp, mương cáp và giếng cáp với đầy đủ các kích thước (trong trường hợp đặt cáp trong các hầm cáp và các cuốn luồn cáp).

Mặt bằng hồ sơ rải cáp ngầm xuyên qua đường sắt, đường ô tô có ký hiệu kilômét đường, số hiệu cột mốc và số hiệu các cột của đường dây thông tin, tín hiệu, nếu đường dây cáp đi cắt ngang qua đường sắt hoặc đường ô tô. Khi đặt cáp đi qua sông, hồ có tàu bè qua lại phải thiết kế bổ xung các bản vẽ mặt cắt của sông, hồ tại vị trí cáp đi qua và vị trí cố định néo kẹp cáp ở hai bên bờ.

Số cáp có chỉ rõ mã hiệu cáp, cách đặt và đặc tính của mỗi đường dây. Ví dụ: Số hiệu trạm biến áp đặt cáp xuất tuyến, chiều dài đường cáp, vị trí đặt, điện áp và tiết diện cáp, đánh dấu vị trí lắp đặt và kiểu hộp đầu nối cáp.

Bản liệt kê cáp, hộp đầu nối, vật liệu, kết cấu và các chi tiết khác.

Bảng dự toán liệt kê tất cả các công việc xây dựng đường dây cáp chỉ rõ trình độ nghề nghiệp (bậc thợ) để hoàn thành từng phần việc riêng rẽ, thời gian thực hiện, giá nhân công, tổng dự toán của đường dây.

Thiết kế tổ chức công việc chỉ đối với đường dây cáp đi qua sông, vực, hồ. Thiết kế tổ chức công việc bao gồm: tiến độ công việc, biểu đồ tiến độ, cung ứng vật liệu, công cụ và máy móc, xây dựng kho cũng như những số liệu về nhân lực đảm bảo hoàn thành công việc theo thời gian quy định và trong thiết kế tổ chức công việc phải nêu các chỉ dẫn về vận chuyển cáp, vật liệu và nêu các chỉ dẫn chi tiết về cơ giới hóa các quá trình làm việc.

Bản luận chứng về ý nghĩa, công dụng của đường cáp được xây dựng, cơ sở lựa chọn cáp, cơ sở lắp đặt...

Các vật liệu, vật tư phảo phù hợp với tuyến cáp theo quy định cảu cơ qua quản lý vận hành.

- Bảo quản và vận chuyển cáp

Các tang lô cáp và các cuộn cáp phải được bảo vệ trong nhà có mái che. Các tang lô cáp phải được sắp xếp theo mã hiệu, điện áp và tiết diện sao cho khi lấy cáp không gặp khó khăn.

Bảo vệ các tang lô cáp không có mái che không được quá một năm: khi đó các má của tang lô cáp phải được kê cao.

Hai đầu của cuộn cáp phải được bịt kín để chống ẩm.

Đầu trong của cuộn cáp được đưa ra ngoài còn đầu ngoài được kẹp chung với đầu trong để cố định trên mặt của má tang trống. Việc bố trí như vậy tiện lợi cho việc thử nghiệm và sấy cáp.

Khi rải đặt cắp ngoài nhà các tang lô cáp cần phải được vận chuyển đến tận chỗ rải đặt theo tuyến sao cho chúng không gây cản trở giao thông. Các đoạn cáp dài dưới 25m thuận tiện nhất là vận chuyển tới nơi lắp đặt bằng cách vây quay tròn táp lô cáp.

Khi nâng hạ các lô giây phải dùng phương tiện cơ giới sử dụng máy nâng hạ vận chuyển cáp, ô tô cần cẩu hoặc tời.

Việc vận chuyển cáp trên khoảng cách lớn cần sử dụng xe ô tô hoặc vận chuyển trên các thiết bị vân chuyển chuyên dụng. Kết cấu của thiết bị vận chuyển chuyên dụng cho phép tiến hành rải cáp trực tiếp từ lô cáp đặt trên thiết bị vận chuyển.

  - Lắp đặt cáp điện.

    - Các phương pháp đặt đường cáp.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn A1: cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn A2: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn B1: cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn B2: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn C: cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt trên tường bằng gỗ.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn D1: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong đất.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn D2: cáp nhiều lõi hoặc một lõi có vỏ bọc đặt trực tiếp trong đất.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn E: cáp nhiều lõi đặt trong không khí.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn F: cáp một lõi đặt sát nhau trong không khí.

- Phương pháp lắp đặt chuẩn G: cáp một lõi đặt cách nhau trong không khí.

Bảng 3 - 11:  Ví dụ về phương pháp lắp đặt dùng làm hướng dẫn  để đạt được khả năng mang dòng

| Số hạng mục | Phương pháp lắp đặt | Mô tả | Phương pháp lắp đặt chuẩn cần sử dụng để có được khả năng mang dòng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi đi trong đường ống đặt trong tường cách nhiệt a, c | A1 |
| 2 |  | Cáp nhiều lõi đi trong đường ống đặt trong tường cách nhiệt a, c | A2 |
| 3 |  | Cáp nhiều lõi đặt trực tiếp trong tường cách nhiệt a, c | A1 |
| 4 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi đi trong đường ống đặt trên tường gỗ hoặc khối xây hoặc cách tường nhỏ hơn 0,3 x đường kính đường ống c | B1 |
| 5 |  | Cáp nhiều lõi đi trong đường ống đặt trên tường gỗ hoặc khối xây hoặc cách tường nhỏ hơn 0,3 x đường kính đường ống c | B2 |
| 6 7 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi đi trong hộp cáp (kể cả hộp nhiều ngăn chứa) trên tường gỗ hoặc khối xây - Chạy theo chiều ngangb - Chạy thẳng đứngb,c | B1 |
| 8 9 |  | Cáp nhiều lõi trong hộp cáp (kể cả hộp cáp có nhiều ngăn chứa) trên tường bằng gỗ hoặc bằng khối xây - Chạy theo chiều ngangb - Chạy thẳng đứngb, c | Đang xem xétd Có thể sử dụng phương pháp B2 |
| CHÚ THÍCH : Hình minh họa không dự định vẽ sản phẩm thực tế hoặc phương pháp lắp đặt mà chỉ thể hiện phương pháp được mô tả. |  |  |  |
| 10 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi trong các hộp cáp treo b | B1 |
| 11 |  | Cáp nhiều lõi trong các hộp cáp treo b | B2 |
| 12 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi chạy trong khối đúc sẵn c, e | A1 |
| 15 |  | Ruột dẫn có cách điện đặt trong đường ống hoặc cáp một lõi hoặc cáp nhiều lõi đặt trong khung cửa ra vào c, f | A1 |
| 16 |  | Ruột dẫn có cách điện đặt trong đường ống hoặc cáp một lõi hoặc cáp nhiều lõi đặt trong khung cửa sổ c, f | A1 |
| 20 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi cố định trên tường gỗ hoặc khối xây hoặc cách tường nhỏ hơn 0,3 x đường kính cáp c | C |
| 21 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi cố định trực tiếp dưới trần gỗ hoặc trần bêtông | C |
| 22 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt cách trần | Đang xem xét Có thể sử dụng phương pháp E |
| 23 |  | Hệ thống lắp đặt cố định của thiết bị sử dụng điện kiểu treo | C |
| 30 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: Lắp trên máng không đục lỗ chạy theo chiều ngang hoặc thẳng đứng c, h | C |
| 31 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: Lắp trên máng đục lỗ chạy theo chiều ngang hoặc thẳng đứng c, h | E hoặc F |
| 32 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: Lắp trên côngxon hoặc trên máng dạng mắt lưới chạy theo chiều ngang hoặc thẳng đứng c, h | E hoặc F |
| 33 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: Đặt cách tường lớn hơn 0,3 lần đường kính cáp | E hoặc F hoặc phương pháp Gg |
| 34 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: Lắp trên thang c | E hoặc F |
| 35 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: treo bằng sợi dây hoặc kết hợp với sợi dây đỡ hoặc dây treo | E hoặc F |
| 36 |  | Dây trần hoặc có cách điện lắp trên cái cách điện | G |
| 40 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi lắp trong hốc rỗng c, h, i | 1,5 De ≤ V < 5 De B2 5 De ≤ V < 20 De B1 |
| 41 |  | Ruột dẫn có cách điện chạy trong đường ống đặt trong hốc rỗng c, i, j, k | 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1 |
| 42 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi chạy trong đường ống đặt trong hốc rỗng c, k | Đang xem xét Có thể sử dụng như sau: 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1 |
| 43 |  | Ruột dẫn có cách điện chạy trong ống dẫn cáp đặt trong hốc rỗng c, i, j, k | 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1 |
| 44 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi chạy trong ống dẫn cáp đặt trong hốc rỗng c, k | Đang xem xét Có thể sử dụng như sau: 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1 |
| 45 |  | Ruột dẫn có cách điện chạy trong ống dẫn cáp đặt trong khối xây có nhiệt trở không lớn hơn 2 oC.m/W c, h, i | 1,5 De ≤ V < 5 De B2 5 De ≤ V < 50 De B1 |
| 46 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi chạy trong ống dẫn cáp đặt trong khối xây có nhiệt trở không lớn hơn 2 oC.m/W c | Đang xem xét Có thể sử dụng như sau: 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1 |
| 47 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi: - Trong trần rỗng - Trong sàn được nâng cao h, i | 1,5 De ≤ V < 5 De B2 5 De ≤ V < 50 De B1 |
| 50 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi chạy trong hộp cáp lắp bằng mặt với sàn c, h, i | B1 |
| 51 |  | Cáp nhiều lõi chạy trong hộp cáp lắp bằng mặt với sàn | B2 |
| 52 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi chạy trong hộp cáp lắp bằng mặt c | B1 |
| 53 |  | Cáp nhiều lõi chạy trong hộp cáp lắp bằng mặt c | B2 |
| 54 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi chạy trong đường ống trong kênh cáp không có thông gió chạy theo chiều ngang hoặc thẳng đứng c, i, l, n | 1,5 De ≤ V < 20 De B2 V ≥ 20 De B1 |
| 55 |  | Ruột dẫn có cách điện chạy trong đường ống đặt trong kênh cáp hở hoặc có thông gió đặt trong sànm, n | B1 |
| 56 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi có vỏ bọc chạy trong kênh cáp hở hoặc có thông gió chạy theo chiều ngang hoặc thẳng đứng n | B1 |
| 57 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt trực tiếp trong khối xây có nhiệt trở không lớn hơn 2 oC.m/W Không có bảo vệ cơ bổ sung o,p | C |
| 58 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt trực tiếp trong khối xây có nhiệt trở không lớn hơn 2 oC.m/W Có bảo vệ cơ bổ sung o, p | C |
| 59 |  | Ruột dẫn có cách điện hoặc cáp một lõi chạy trong đường ống đặt trong khối xây p | B1 |
| 60 |  | Cáp nhiều lõi trong đường ống đặt trong khối xây p | B2 |
| 70 |  | Cáp nhiều lõi chạy trong đường ống hoặc trong ống dẫn cáp đặt trong đất | D1 |
| 71 |  | Cáp một lõi chạy trong đường ống hoặc trong ống dẫn cáp đặt trong đất | D1 |
| 72 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi có vỏ bọc đặt trực tiếp trong đất - Không có bảo vệ cơ bổ sung q | D2 |
| 73 |  | Cáp một lõi hoặc nhiều lõi có vỏ bọc đặt trực tiếp trong đất - có bảo vệ cơ bổ sung q | D2 |
| a Lớp bên trong của tường có độ dẫn nhiệt không nhỏ hơn 10 W/m2. oC. - b Giá trị đưa ra cho phương pháp lắp đặt B1 và B2 trong Phụ lục B dùng cho mạch đơn. - c Phải cẩn thận trong trường hợp cáp chạy theo chiều thẳng đứng và thông gió bị hạn chế. Nhiệt độ môi trường xung quanh tại phần trên cùng của đoạn thẳng đứng có thể tăng đáng kể. Vấn đề này đang được xem xét. - d Có thể sử dụng các giá trị dùng cho phương pháp chuẩn B2. - e Điện trở nhiệt của vỏ bọc được xem là kém do vật liệu kết cấu và khoảng không gian có thể có. Trong trường hợp kết cấu là tương đương về nhiệt với các phương pháp lắp đặt 6 hoặc 7 thì có thể sử dụng phương pháp B1. - f Điện trở nhiệt của vỏ bọc được xem là kém do vật liệu kết cấu và khoảng không gian có thể có. Trong trường hợp kết cấu là tương đương về nhiệt với các phương pháp lắp đặt 6, 7, 8 hoặc 9 thì có thể sử dụng phương pháp chuẩn B1 hoặc B2. - h De là đường kính ngoài của cáp nhiều lõi: - 2,2 x đường kính cáp khi ba cáp một lõi được liên kết thành tam giác, hoặc - 3 x đường kính cáp khi ba cáp một lõi được bố trí ở dạng phẳng. - i V là kích thước hoặc đường kính nhỏ hơn của đường ống khối xây hoặc hốc rỗng, hoặc chiều sâu thẳng đứng của đường ống hình chữ nhật, hốc trong sàn hoặc trần hoặc kênh. Chiều sâu của kênh quan trọng hơn chiều rộng. - j De là đường kính ngoài của đường ống hoặc độ sâu theo chiều thẳng đứng của ống dẫn cáp. - l De là đường kính ngoài của đường ống. m Đối với cáp nhiều lõi được lắp đặt trong phương pháp 55, sử dụng khả năng mang dòng đối với phương pháp chuẩn B2. - n Các phương pháp lắp đặt này chỉ nên sử dụng trong khu vực chỉ cho người có thẩm quyền tiếp cận để có thể ngăn ngừa sự suy giảm khả năng mang dòng và nguy hiểm cháy do tích lũy mảnh vụn. - o Đối với cáp có ruột dẫn không lớn hơn 16 mm2, khả năng mang dòng có thể cao hơn. - p Điện trở nhiệt của khối xây không lớn hơn 2 oC.m/W, thuật ngữ khối xây được dùng bao gồm khối xây bằng gạch, bê tông, thạch cao và tương tự (không phải các vật liệu cách nhiệt). - q Việc đưa cáp được đi ngầm trực tiếp vào hạng mục này là thỏa đáng khi nhiệt trở của đất vào khoảng 2,5 oC.m/W. Đối với nhiệt trở của đất thấp hơn, khả năng mang dòng đối với cáp đi ngầm trực tiếp cao hơn đáng kể so với cáp trong đường ống. |  |  |  |

Bảng 3 - 12: Khả năng mang dòng tính bằng ampe

| Phương pháp lắp đặt chuẩn | Số ruột dẫn mang tải và loại hệ thống lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE | 2 XLPE |  |  |  |  |  |  |
| A2 | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE | 2 XLPE |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  |  |  | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE |  | 2 XLPE |  |  |  |
| B2 |  |  | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE | 2 XLPE |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  | 3 PVC |  | 2 PVC | 3 XLPE |  | 2 XLPE |  |  |
| E |  |  |  |  |  | 3 PVC |  | 2 PVC | 3 XLPE |  | 2 XLPE |  |
| F |  |  |  |  |  |  | 3 PVC |  | 2 PVC | 3 XLPE |  | 2 XLPE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Cỡ (mm2) Đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18,5 | 19,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | - |
| 2,5 | 17,5 | 18 | 19,5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | - |
| 4 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 | - |
| 6 | 29 | 31 | 34 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 58 | 63 | - |
| 10 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86 | - |
| 16 | 52 | 56 | 61 | 68 | 73 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 | - |
| 25 | 68 | 73 | 80 | 89 | 95 | 101 | 110 | 119 | 127 | 135 | 149 | 161 |
| 35 | - | - | - | 110 | 117 | 126 | 137 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 |
| 50 | - | - | - | 134 | 141 | 153 | 167 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 |
| 70 | - | - | - | 171 | 179 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 |
| 95 | - | - | - | 207 | 216 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 |
| 120 | - | - | - | 239 | 249 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 |
| 150 | - | - | - | - | 285 | 318 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 |
| 185 | - | - | - | - | 324 | 362 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 |
| 240 | - | - | - | - | 380 | 424 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679 |
| Nhôm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 13,5 | 14 | 15 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | - |
| 4 | 17,5 | 18,5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | - |
| 6 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | - |
| 10 | 31 | 32 | 36 | 39 | 44 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67 | - |
| 16 | 41 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61 | 66 | 73 | 77 | 84 | 91 | - |
| 25 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 101 | 108 | 121 |
| 35 | - | - | - | 86 | 90 | 96 | 103 | 112 | 120 | 126 | 135 | 150 |
| 50 | - | - | - | 104 | 110 | 117 | 125 | 136 | 146 | 154 | 164 | 184 |
| 70 | - | - | - | 133 | 140 | 150 | 160 | 174 | 187 | 198 | 211 | 237 |
| 95 | - | - | - | 161 | 170 | 183 | 195 | 211 | 227 | 241 | 257 | 289 |
| 120 | - | - | - | 186 | 197 | 212 | 226 | 245 | 263 | 280 | 300 | 337 |
| 150 | - | - | - | - | 226 | 245 | 261 | 283 | 304 | 324 | 346 | 389 |
| 185 | - | - | - | - | 256 | 280 | 298 | 323 | 347 | 371 | 397 | 447 |
| 240 | - | - | - | - | 300 | 330 | 352 | 382 | 409 | 439 | 470 | 530 |

Bảng 3 - 13: Khả năng mang dòng tính bằng ampe

| Phương pháp lắp đặt | Cỡ mm2 | Số ruột dẫn mang tải và loại hệ thống lắp đặt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 PVC | 3 PVC | 2 XLPE | 3 XLPE |
| D1/D2 | Đồng |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 22 | 18 | 26 | 22 |
|  | 2,5 | 29 | 24 | 34 | 29 |
|  | 4 | 38 | 31 | 44 | 37 |
|  | 6 | 47 | 39 | 56 | 46 |
|  | 10 | 63 | 52 | 73 | 61 |
|  | 16 | 81 | 67 | 95 | 79 |
|  | 25 | 104 | 86 | 121 | 101 |
|  | 35 | 125 | 103 | 146 | 122 |
|  | 50 | 148 | 122 | 173 | 144 |
|  | 70 | 183 | 151 | 213 | 178 |
|  | 95 | 216 | 179 | 252 | 211 |
|  | 120 | 246 | 203 | 287 | 240 |
|  | 150 | 278 | 230 | 324 | 271 |
|  | 185 | 312 | 258 | 363 | 304 |
|  | 240 | 361 | 297 | 419 | 351 |
|  | 300 | 408 | 336 | 474 | 396 |
| D1/D2 | Nhôm |  |  |  |  |
|  | 2,5 | 22 | 18,5 | 26 | 22 |
|  | 4 | 29 | 24 | 34 | 29 |
|  | 6 | 36 | 30 | 42 | 36 |
|  | 10 | 48 | 40 | 56 | 47 |
|  | 16 | 62 | 52 | 73 | 61 |
|  | 25 | 80 | 66 | 93 | 78 |
|  | 35 | 96 | 80 | 112 | 94 |
|  | 50 | 113 | 94 | 132 | 112 |
|  | 70 | 140 | 117 | 163 | 138 |
|  | 95 | 166 | 138 | 193 | 164 |
|  | 120 | 189 | 157 | 220 | 186 |
|  | 150 | 213 | 178 | 249 | 210 |
|  | 185 | 240 | 200 | 279 | 236 |
|  | 240 | 277 | 230 | 322 | 272 |
|  | 300 | 313 | 260 | 364 | 308 |

    - Đưa cáp vào vận hành.

- Đánh dấu cáp và các hộp đầu nối:

Môi trường cáp có điện áp từ 1kV trở lên phải được quy định (đặt) số hiệu hoặc tên gọi. Nếu như tuyến cáp có một số cáp chạy song song thì mỗi đường cáp thêm các chứ A, B, C… sau số hiệu hoặc tên gọi.

Các đường cáp đặt hở cũng như các hộp đầu nối và các đầu bịt kín phải được gắn nhãn. Trên nhãn cáp ghi rõ điện áp, tiết diện, số hiệu hoặc tên gọi, còn trên nhãn các hộp đầu nối và các đầu bịt kín phải ghi tiết diện, ngày tháng lắp đặt, họ tên công nhân thực hiện công việc. Trên nhãn các hộp đầu cáp phải chỉ rõ địa điểm tới hoặc đi của cáp. Việc đánh dấu trên nhãn các cáp chôn dưới đất hoặc thả trong nước cũng như cáp đặt trong nhà chịu tác động phá hoại của môi trường cần phải thực hiện bằng cách đập hoặc đột khắc.

Để đánh dấu cáp điện áp tới 1000V dùng nhãn hình chữ nhật, còn điện áp trên 1000V dùng nhãn hình tròn.

Khi đặt cáp trong các mương, hào, ống; trong đất và trong tòa nhà sản xuất nhãn cáp được đặt ở các vị trí thay đổi chiều của tuyến cáp từ hai phía đi qua sân và tường giữa các tầng, ở đầu vào và ra của mương, hào, cống và ống cáp.

Trên các đoạn thẳng của tuyến cáp chạy hở, các nhãn được kẹp trên từng đoạn 20m…

- Thử nghiệm cáp sau lắp đặt

Theo quy định trang bị điện, sau khi lắp đặt xong, cáp được thử nghiệm theo các hạng mục sau:

  - Đo điện trở cách điện bằng meegom mét;

  - Xác định pha (mỗi ruột cáp phải trùng nhau về pha);

  - Thử điện áp tăng cao với dòng điện một chiều sau chỉnh lưu trong vòng 10 phút. Giá trị điện áp thử theo giá trị điện áp danh định của cáp. Đối với cáp tới 10kv thử với điện áp tăng cao gấp 6 lần, còn đối với cáp điện điện áp 20 ÷ 35kv thử với điện áp tăng cao gấp 5 lần.

Các cáp tới 1kv không cần thử điện áp tăng cao.

- Cố định vị trí đặt và trình tự đưa cáp vào vận hành

Các tuyến cáp được xây dựng ngầm dưới lòng đất, dưới nước được vẽ trên mặt bằng, chỉ rõ sự phân bố của chúng theo các công trình chính hoặc các mốc được quy định đặt biệt. Trên mặt bằng cũng chỉ rõ sự bố trí các hộp đầu, hộp nối cáp. Điều này cho phép khi vận hành tránh được những khó khăn đáng kể về việc xác định vị trí đặt cáp trong đất và cách đặt chúng.

Trên mặt bằng phải vẽ các đường phố, đường qua lại và đánh dấu các tường mặt chính của công trình xây dựng với tất cả các chỗ nhô ra và các góc, đường đi, đường sắt và tên gọi của chúng, các chỗ giao cắt với các đường cáp thông tin, tín hiệu và các cáp lực cao hạ áp, các chỗ giao cắt với các đường ống và công trình xây dựng ngầm khác.

Trên mặt bằng cũng chỉ rõ tên các trạm biến áp, số hiệu trạm phân phối (nhà phân phối) và các đường dây, giữa trạm biến áp và các trạm phân phối có đặt các đường cáp; khoảng cách từ tường của công trình đến vị trí đặt các đàu và các đầu nối cáp của tuyến cáp.

Vị trí phân bố các đầu cáp được xác định bằng 2 kích thước: khoảng cách từ tường công trình tới đầu cáp và khoảng cách từ góc của công trình dọc theo tuyến tới hộp đàu cáp.

Tất cả các khoản cách được đo từ các công trình chủ yếu; công trình xây dựng tạm thời (kho tàng, lều, láng…) không cần đo.

Nếu không vướng công trình xây dựng theo tuyến cáp thì cứ 100 ÷ 150m đóng 1 cọc thép hoặc cọc bê tông để đánh dấu tuyến cáp và cần phải đánh dấu tại các vị trí có hộp đầu nối.

Khi đặt cáp trong công trình, nhà xưởng phải đánh dấu vị trí cáp bằng sơn đỏ và phải được che đậy để đề phòng hư hỏng sự cố khi xây dựng chúng.

Để làm thủ tục đưa đường cáp vào vận hành phải chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ sau:

  - Bản thiết kế đường cáp.

  - Bản vẽ tuyến được sử dụng (trên bản đồ hành chính), ghi rõ tỉ lệ xích thiết kế.

  - Các tài liệu, văn bản phù hợp với tuyến cáp.

  - Các biên bản thử nghiệm cáp của nhà máy và cơ quan thử nghiệm.

  - Các biên bản về trạng thái cáp trong các tang lô cáp.

  - Bản kê khai tất cả các phần tử của đường cáp hoặc sổ ghi chép cáp.

  - Biên bảng các công việc xây lắp và san, lấp, che, đậy tuyến cáp.

  - Biên bản thử nghiệm đường cáp sau khi thửu nghiệm.