PHÂN BIỆT MCB – MCCB – ACB
Nguyễn Trọng Trí
Giáo viên Khoa Điện-Điện tử
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MCB
1. Dòng điện định mức không quá 100A (1-63A)
2. Đặc tuyến làm việc thường không điều chỉnh được
3. Không gắn được shunt trip nhưng gắn thêm phụ kiện ngoài
4. Dòng ngắn mạch tối đa 6kA-10kA
5. ON/OFF bằng tay



Maintenance
 interface
USB/
Bluetooth

MCCB 
1. Dòng điện định mức có thể đến 1600A
2. Đặc tuyến làm việc thường điều chỉnh được
3. Gắn thêm được shunt trip, Rờle
4. Dòng ngắn mạch tối đa 50Ka-150Ka
5. Có chức năng draw out
6. Có khả năng kết nối  BMS
7. Có chức năng hiển thị công suất
8. Chỉ có thể tắt được từ xa thông qua shunt trip
9. ON/ OFF bằng tay có  tay nắm trợ lực



 Đo chính xác tất cả các thông 
số điện:
·     I, U, f, PQS, E, THD
Cho phép cài đặt báo động
Truyền thông qua cấu trúc 
plug & play
Trạng thái của CB
·     BSCM
Điều khiển từ xa
Lưu dữ liệu
·     Dòng tải
·     Nhiệt độ bên trong

ACB
1. Dòng điện định mức bắt đầu 630A – 6300A
2. Đặc tuyến làm việc thường điều chỉnh được
3. Có chức năng data loger
4. Dòng ngắn mạch tối đa 50Ka-150Ka
5. Có chức năng draw out
6. Có khả năng kết nối  BMS
7. Có chức năng hiển thị công suất
8. Có thể đóng ,cắt từ xa 
9. ON/OFF bằng điện + cơ khí
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