Chương 2: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA

Mục tiêu

Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ kđb ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha dạng sơ đồ cây;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha.

2.1 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR LỒNG SÓC

Điều khiển một hệ thống truyền động có một động cơ hay nhiều động cơ, các động cơ này có nhiều trạng thái hoạt động khác nhau như quay thuận, quay ngược, điều chỉnh tốc độ, hạn chế dòng khởi động, các động cơ có phối hợp khống chế với nhau trong quá trình khởi động và dừng hãm…cần phải sử dụng các thiết bị, khí cụ như contactor, rơle trung gian, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơle tốc độ… kết hợp với nút nhấn, công tắc hành trình, cảm biến …để điều khiển hệ thống truyền động trên. Thiết bị sử dụng trong mạch điều khiển có công suất nhỏ nhưng điều khiển mạch động lực có công suất lớn. Các mạch điện điều khiển trình bày dưới đây dùng các thiết bị, khí cụ trên để điều khiển động cơ kđb ba pha.

2.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha

Khởi động trực tiếp động cơ ba pha có đặc điểm là thời gian khởi động nhanh, moment khởi động lớn, sơ đồ mạch điện điều khiển đơn giản. Tuy nhiên do khởi động trực tiếp nên dòng điện khởi động lớn Ikđ = (4  7) Iđmđc sẽ ảnh hưởng đến điện áp của lưới điện, do đó phương pháp này chỉ sử dụng đối với động cơ có công suất nhỏ và công suất của động cơ Pđộng cơ < 10 % Plưới điện công suất của nguồn điện.

Hình 2.1a Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha

2.1.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực: Động cơ ba pha M (Motor), động cơ này có thể đấu hình Y hay  để phù hợp với điện áp lưới điện. Ba tiếp điểm chính của contactor K được điều khiển bởi cuộn dây contactor K.

CB(Circuit Breaker) ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL(Overload) phối hợp với tiếp điểm OL trên mạch khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển: Cuộn dây và các tiếp điểm phụ của contactor K phối hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M. Nút nhấn dừng khẩn cấp EM (Emercency stop) hay nút dừng thông thường Stop dùng điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor K để dừng động cơ M.

Tiếp điểm của rơle nhiệt OL(Overload) được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F(Fuse) bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2.1.1.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start (7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi buông nút nhấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M hoạt động.

Hình 2.1b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý khởi động trực tiếp động cơ ba pha

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

Hình 2.1c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng động cơ ba pha

Trong quá trình động cơ hoạt động nếu có sự cố cần ngắt điện khẩn cấp thì tác động vào nút nhấn EM(1, 3), tiếp điểm EM(1, 3) hở ra làm cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động, khi đó mạch động lực và mạch điều khiển cách ly khỏi nguồn điện. Sau khi khắc phục sự cố xong, vận hành lại cần tác động xoay nút nhấn EM(1, 3) theo chiều mũi tên trên nút nhấn để tiếp điểm EM(1, 3) phục hồi đóng lại.

2.1.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

Trên mạch động lực khi có sự cố ngắn mạch xảy ra, dòng ngắn mạch (lớn gấp vài chục lần so dòng định mức của CB ba pha) chạy qua hai hay ba cuộn dòng của CB ba pha, lực điện từ do dòng ngắn mạch tạo ra trong rơle dòng lớn, lực điện từ này thắng lực phản lò xo của rơle dòng làm móc an toàn của CB ba pha tác động,  mở ba tiếp điểm của CB ba pha, ngắt nguồn ba pha vào động cơ.

Động cơ ba pha đang hoạt động nếu tải đặt lên trục động cơ tăng, hay động cơ đang hoạt động mà lưới điện đặt vào động cơ mất một pha hoặc động cơ đang kéo phụ tải không đổi nhưng do điện áp nguồn giảm nhiều so với điện áp định mức của động cơ. Các trường hợp đề cập trên động cơ bị quá tải, nếu dòng điện quá tải có giá trị từ (1,05  1,1) Iđmđc chạy qua các phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL(A2, A3), OL(B2, B3), OL(C2, C3) sẽ phát sinh ra lượng nhiệt (Q = RI2t), sau thời gian t phát nhiệt làm thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt OL giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) trên mạch điều khiển mở ra, làm cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, động cơ được cắt khỏi nguồn ba pha.

Trên mạch điều khiển nếu có sự cố ngắn mạch xảy ra, dòng ngắn mạch (lớn rất nhiều lần so dòng định mức của cầu chì) chạy qua cầu chì, trên dây chì phát sinh lượng nhiệt có giá trị Q = RI2t làm dây chì chảy và đứt, loại mạch điều khiển ra khỏi nguồn điện.

2.1.2 Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha điều khiển hai vị trí

Để mở rộng thêm vị trí điều khiển nhằm thuận tiện cho người vận hành trong các máy công nghiệp có chiều dài quá khổ, tiết kiệm thời gian di chuyển, người ta sử dụng mạch điều khiển động cơ ba pha hai vị trí.

2.1.2.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 2.2a Mạch điều khiển hai vị trí động cơ ba pha

Mạch động lực điều khiển động cơ ba pha hai vị trí cũng giống mạch động lực điều khiển động cơ ba pha một vị trí. Mạch điều khiển động cơ ba pha hai vị trí có hai nút dừng khẩn cấp EM, hai nút ấn Stop, hai nút ấn Start.

2.1.2.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start1(11, 13), tiếp điểm nút nhấn Start1(11, 13) tiếp xúc (hoặc nhấn nút Start2(11, 13), tiếp điểm của nút nhấn Start2(11, 13) tiếp xúc), có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(13, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, K, N), tiếp điểm K(11, 13) đóng lại để duy trì điện qua cuộn dây contactor K(13, N) khi thả nút nhấn Start1(11, 13) hay Start2(11, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M hoạt động.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop1(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Stop1(7, 9) hở ra (hay nhấn nút Stop2(9, 11), tiếp điểm Stop2(9, 11) hở ra) làm cuộn dây contactor K(13, N) mất điện, tiếp điểm K(11, 13) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

Hình 2.2b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ ba pha hai vị trí

Hình 2.2c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng động cơ ba pha 2 vị trí

Từ sơ đồ nguyên lý rút ra nhận xét phần kết nối dây như sau: hai nút nhấn đơn thường đóng Stop1, Stop2 mắc nối tiếp, trái lại hai nút nhấn đơn thường hở Start1 và Start2 mắc song song. Nguyên tắc thiết kế mạch điều khiển động cơ nhiều vị trí là nút nhấn dừng (Stop) ở dạng thường đóng phải mắc nối tiếp với nhau; nút nhấn khởi động (Start) ở dạng thường hở phải mắc song song với nhau.

2.1.3 Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha có chế độ nhấp máy (Jogging)

Trong một số các máy công nghiệp (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy dệt …) truyền động từ trục động cơ chính sang các cơ cấu truyền động hệ thống của máy thông qua hộp số. Truyền động thông qua hộp số để có nhiều cấp tốc độ khác nhau, phù hợp với yêu cầu của công nghệ của các máy công nghiệp. Đối với những động cơ kéo hệ thống tải thông qua hộp số, mạch điện điều khiển có thêm chức năng nhấp máy. Mục đích của chế độ nhấp máy là tác động cho hệ thống bánh răng của hộp số ăn khớp với nhau sau khi gạt tay gạt hộp số để chọn tốc độ (nếu trước đó các bánh răng chưa ăn khớp) nhằm tăng tuổi thọ của hộp số, nâng cao độ tin cậy hoạt động của máy.

Hình 2.3a Mạch điện điều khiển động cơ ba pha có chế độ nhấp máy (Jogging)

Nguyên lý hoạt động của mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha có chế độ nhấp máy về cơ bản giống mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha (hình 2.1a). Tuy nhiên phần khác biệt ở mạch điện này là chế độ nhấp máy, sơ đồ cây dưới đây tóm tắt nguyên lý hoạt động chế độ nhấp máy ở hai trạng thái: nhấn và giữ nút thử máy (Jog), sau đó thả nút thử máy (Jog) ra.

Hình 2.3b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý nhấp máy động cơ ba pha (nhấn và giữ Jog)

Hình 2.3c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý nhấp máy động cơ ba pha (thả nút Jog ra)

2.1.4 Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha có đảo chiều quay

Trong thực tế điều khiển đóng mở cửa cổng của công ty, trường học, nâng hạ buồng thang máy của tòa nhà, nâng hạ tải trọng trong palăng, cầu trục, thực hiện tiện ren phải và ren trái trong máy tiện… người ta sử dụng động cơ ba pha để làm truyền động chính, động cơ này được điều khiển quay hai chiều (chiều thuận và chiều ngược).

Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ ba pha là đảo chiều từ trường quay do bộ dây stator tạo ra. Để thực hiện việc này cần có thiết bị (cầu dao đảo ba pha hay mạch điều khiển có hai contactor) để đảo thứ tự hai trong ba pha nguồn cấp cho bộ dây stator của động cơ ba pha.

Có hai phương pháp đảo chiều quay động cơ ba pha là đảo chiều quay gián tiếp và đảo chiều quay trực tiếp. Phương pháp đảo chiều quay gián tiếp động cơ ba pha áp dụng cho các động cơ có công suất lớn, động cơ kéo tải nặng, tải có quán tính lớn. Phương pháp đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha áp dụng cho các động cơ có công suất nhỏ (công suất < 7 KW), động cơ kéo tải nhẹ, tải có quán tính nhỏ.

2.1.4.1 Mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ ba pha

2.1.4.1.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 2.4a Mạch khởi động đảo chiều quay gián tiếp động cơ ba pha

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha M. Ba tiếp điểm chính của contactor KT điều khiển bởi cuộn dây contactor KT. Ba tiếp điểm chính của contactor KN điều khiển bởi cuộn dây contactor KN.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực phối hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor KT phối hợp với nút nhấn đơn StartT để điều khiển động cơ M quay thuận. Cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor KN phối hợp với nút nhấn đơn StartN để điều khiển động cơ M quay ngược.

Nút nhấn dừng khẩn cấp EM hay nút dừng thông thường Stop để điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor KT hoặc KN để dừng động cơ M.

Tiếp điểm của rơle nhiệt OL được điều khiển bởi ba phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2.1.4.1.2 Nguyên lý làm việc

Điều khiển động cơ M quay chiều thuận: Đóng CB ba pha, nhấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm của nút nhấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, KT, N), tiếp điểm KT(13, 15) mở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, N) khi thả nút nhấn StartT(5, 7) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M quay theo chiều thuận.

Hình 2.4b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay chiều thuận

Điều khiển động cơ M quay chiều ngược: Giả sử trước đó động cơ đang quay chiều thuận, cần quay chiều ngược phải tác động nút Stop(5, 7), tiếp điểm nút nhấn Stop(5, 7) hở ra cuộn dây contactor KT(11, N) mất điện, các tiếp điểm KT(7, 9) và KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) mở ra ngắt điện ba pha vào động cơ, đồng thời tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại. Nhấn nút StartN(7, 13), tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 13, 15, KN, N), tiếp điểm KN(9,11) mở ra, tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại duy trì điện cho cuộn dây contactor KN(15, N) khi thả nút nhấn StartN(7, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại, hai trong ba pha của nguồn đưa vào động cơ đảo thứ tự, động cơ M quay chiều ngược.

Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay chiều ngược, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KN(15, N) mất điện, tiếp điểm KN(7, 13) mở ra, tiếp điểm KN(9,11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) hở ra ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

Hình 2.4c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển dừng động cơ ba pha

2.1.4.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Mạch động lực có lắp các phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL, mạch điều khiển có lắp tiếp điểm rơle nhiệt OL, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) trên mạch điều khiển mở ra, làm cuộn dây contactor KT hay contactor KN mất điện, các tiếp điểm điều khiển và động lực của contactor KT hay contactor KN hở ra, cắt nguồn ba pha vào động cơ M.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Trên mạch điều khiển có lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau  KN(9, 11) và KT(13, 15) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện đồng thời tránh sự cố ngắn mạch hai pha trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor KT và KN không có điện đồng thời người ta còn sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động.

2.1.4.2 Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha

2.1.4.2.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 2.5a Mạch khởi động đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha

Mạch động lực và mạch điều khiển giống mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ ba pha. Tuy nhiên  mạch điều khiển dùng hai nút nhấn kép StartT và StartN (mạch đảo chiều quay gián tiếp dùng hai nút nhấn đơn). Hình 2.5a là mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha.

2.1.4.2.2 Nguyên lý làm việc

Điều khiển động cơ M quay chiều thuận: Đóng CB ba pha, nhấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartT(15, 17) mở ra, tiếp điểm thường hở của nút nhấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(13, N) dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KT, N), tiếp điểm KT(17, 19) mở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor KT khi thả nút nhấn StartT(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M quay theo chiều thuận.

Điều khiển động cơ M quay ngược: Giả sử trước đó động cơ đang quay chiều thuận, cần quay chiều ngược phải nhấn nút StartN(9, 11) khi đó tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartN(9, 11) hở ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT( C1, C2) mở ra, cắt nguồn ba pha đặt vào động cơ M; đồng thời tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại kết hợp với tiếp điểm thường hở StartN(7, 15) tiếp xúc, cuộn dây contactor KN(19, N) có điện, dòng điện chạy theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, KN, N), tiếp điểm KN(11, 13) mở ra, tiếp điểm KN(7, 15) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor KN(19, N) khi thả nút nhấn StartN(9, 11) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại, hai trong ba pha của nguồn đưa vào động cơ đảo thứ tự, động cơ M quay chiều ngược.

Hình 2.5b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay chiều ngược

Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay chiều thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

2.1.4.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

Mạch bảo vệ động cơ ba pha đảo chiều quay trực tiếp giống mạch bảo vệ động cơ ba pha đảo chiều quay gián tiếp. Tuy nhiên trên mạch điều khiển ngoài hai tiếp điểm khóa chéo KT(17, 19) và KN(11, 13) còn có hai tiếp điểm StartT(15, 17) và StartN(9, 11); hai tiếp điểm này cũng giúp khóa hai contactor KT và KN không có điện cùng một thời điểm lúc tác động nút nhấn StartT hay StartN.

2.1.4.2.4 Phân tích hư hỏng mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha

Trước khi phân tích hư hỏng mạch điện có một số giả định sau:

Nút nhấn đơn thường đóng đo điện trở hai đầu nút ấn là 0 Ω; nếu tác động nút ấn đo điện trở hai đầu nút ấn là  Ω  Nút nhấn tốt.

Nút nhấn đơn thường hở đo điện trở hai đầu nút ấn là  Ω; nếu tác động nút ấn đo điện trở hai đầu nút ấn là 0 Ω  Nút nhấn tốt.

Cuộn dây contactor có giá trị Rctt = 500 Ω là tốt; nếu giá trị Rctt = 0 Ω cuộn dây bị chập vòng dây (cuộn dây bị cháy); nếu giá trị Rctt =  Ω cuộn dây bị đứt.

Đo điện trở tiếp điểm thường đóng của contactor có giá trị 0 Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm  Ω  Tiếp điểm tốt.

Đo điện trở tiếp điểm thường hở  của contactor có giá trị  Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm 0 Ω  Tiếp điểm tốt.

Bộ dây stator động cơ ba pha đấu hình Y và đo điện trở bộ dây RA, B = RA, C =RB, C = 2 Ω  Bộ dây stator động cơ tốt; nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C = 0 Ω bộ dây stator động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở RA, B = RA, C = RB, C =  Ω bộ dây stator bị đứt.

Động cơ kđb ba pha có P = 7,5 KW, Y/∆ = 660 V/380 V, Y/∆ = 8,9 A/15,5 A.

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn StartT động cơ M quay thuận, buông nút nhấn StartT ra động cơ M dừng | Ấn contactor KT đo R(7, 9) = Ω |  | Tiếp điểm KT(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm KT(7, 9) |
| 2. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN động cơ M không hoạt động | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn StartN đo R(7, 15) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn StartN(7, 15) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartN(7,15), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartN |
|  | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn startT(15, 17) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(15,17), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = Ω - Đo R(19, N) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor KT(17, 19) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(17, 19) |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = 0 Ω - Đo R(19, N) = Ω | Cuộn dây contactor KN(19, N) bị đứt | Thay cuộn dây contactor KN hay thay contactor KN |
| 3. Nhấn StartN động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartT cầu chì F đứt | - Ấn StartT đo, đo R(1, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = 0 Ω | Cuộndây contactor KT bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KT hay thay contactor KT |
| 4.Đóng CB 3 pha nhấn nút StartT hay StartN contactor KT hay KN không tác động, động cơ M không hoạt động | - Đo VA1B1 = VB1C1 = VA1C1 = 380 V - Đo V(3, N) = 220 V - Đo V(5, N) = 0 V | - Ấn StartT đo R(5, 7) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(5, 7) = 500 Ω - Đo R(3, 5) = Ω | Tiếp điểm OL(3, 5) không tiếp xúc | - Tác động lại OL(nếu trước đó đã kéo lên). - Kiểm tra lại động cơ bị quá tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  | - Đo VA1B1 = VB1C1 = VA1C1 = 380 V - Đo V(C1, N) = 220 V - Đo V(3, N) = 0 V | - Ấn StartT đo R(1, N) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(1, N) = 500 Ω - Đo R(C1, 3) = Ω | Cầu chì F bị đứt | Kiểm tra lại có vị trí nào trong mạch điều khiển bị ngắn mạch hoặc chọn cầu chì không thích hợp |
| 5. Nhấn Start T hay StartN động cơ M quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A - Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Đo điện áp Vbc = 380 V - Đo điện áp Vba = 0 V - Đo điện áp Vca = 0 V | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M bị mất một pha (pha A) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha A từ nguồn đến động cơ M |
|  | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A. - Đo điện áp Vab = Vbc = Vca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rbc = 2 Ω; Rac = Ω, Rab = Ω | Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 18,5 A, IB =18,5 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Vab = Vbc= Vca = 380 V | - Đo điện trở stator M1, Rab =Rbc = Rca = 2 Ω - Ấn contactor KT đo R(A1, A2) = R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, C2) = Ω - Ấn contactor KN đo R(A1, C2) =R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, A2) = Ω | Tiếp điểm KT (C1, C2) của contactor KT và tiếp điểm KN(C1, A2) của contactor KN không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(C1, C2) và KN(C1, A2) |
| 6. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN contactor KN tác động nhưng động cơ M không hoạt động | - Nhấn StartN đo điện áp VA2,B2 = VB2, C2 = VA2, C2 = 0 V | - Ấn contactor KN, đo R(A1, C2) = R(C1, A2) = Ω, đo R(B1, B2) = 0 Ω | Tiếp điểm KN(A1, C2), KN(C1, A2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm hoặc contactor KN |

2.1.5 Khởi động gián tiếp động cơ ba pha

Động cơ ba pha rotor lồng sóc khi khởi động thì dòng điện khởi động nằm trong phạm vi Ikđ = (4  7) Iđmđc, giả sử có một động cơ ba pha có dòng định mức Iđm = 100 A, động cơ này khi khởi động dòng điện có giá trị trong khoảng từ 400 A  700 A. Dòng điện khởi động của động cơ này lớn gây sụt áp trên lưới điện ảnh  hưởng đến các thiết bị khác đang hoạt động trên lưới, tổn thất năng lượng lúc khởi động lớn, để giảm dòng khởi động cần giảm điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ ba pha lúc khởi động. Khởi động gián tiếp động cơ ba pha được thực hiện bởi các phương thức sau: khởi động qua điện trở R, khởi động qua cuộn kháng L, khởi động qua máy biến áp tự ngẫu, khởi động đổi nối Y/ và khởi động mềm. Nhược điểm chung của phương pháp khởi động gián tiếp là moment khởi động giảm.

2.1.5.1 Mạch khởi động qua điện trở R

Điện trở R mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ để tạo sụt áp, giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động, nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k lần, moment giảm k2 lần, kết thúc quá trình khởi động điện trở R được loại ra khỏi mạch.

Thành phần tham gia vào mạch stator lúc khởi động là điện trở nên không ảnh hưởng đến hệ số cos  của lưới điện. Sơ đồ mạch khởi động qua điện trở R đơn giản.

Tuy nhiên khởi động qua điện trở R sẽ phát nhiệt trên điện trở gây tổn thất công suất lúc khởi động, do phát nhiệt trên điện trở R do đó không an toàn cho các nhà máy đòi hỏi nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy như xưởng dệt, xưởng sản xuất bông gòn, xưởng sản xuất giấy, xưởng sản xuất hóa chất …Để đảm bảo an toàn các điện trở R phải được bọc kín và cách nhiệt với môi trường bên ngoài.

2.1.5.1.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 2.6a Mạch khởi động động cơ ba pha qua điện trở R

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha, động cơ cần hạn chế dòng khởi động. Ba điện trở R để hạ điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ M để giảm dòng lúc khởi động.

Ba tiếp điểm chính K1 được điều khiển bởi cuộn dây contactor K1, ba tiếp điểm K1 đóng đưa ba điện trở R nối tiếp bộ dây stator của động cơ để hạn chế dòng khởi động.

Ba tiếp điểm chính K2 điều khiển bởi cuộn dây contactor K2, ba tiếp điểm K2 đóng để loại ba điện R ra khỏi mạch stator của động cơ, kết thúc quá trình khởi động.

CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL phối hợp với tiếp điểm của rơle nhiệt trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ.

Mạch điều khiển bao gồm cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor K1 phối hợp với nút nhấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua R. Rơle thời gian Rth kết hợp với cuộn dây contactor K2 để loại điện trở R ra khỏi mạch stator của động cơ khi hết thời gian chỉnh định.

Nút dừng thông thường Stop hay nút nhấn dừng khẩn cấp EM để điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor K1, K2 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL được tác động bởi ba phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực và tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển.

2.1.5.1.2 Nguyên lý làm việc

Hình 2.6b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M khởi động qua R

Khởi động động cơ M: Đóng CB ba pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K1(9, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9,  K1 và Rth, N), tiếp điểm K1(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1 và cuộn dây Rth khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực ba tiếp điểm chính K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại, ba điện trở R nối tiếp với bộ dây stator của động cơ M, động cơ khởi động qua điện trở, dòng điện khởi động qua động cơ giảm. Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp rơle thời gian Rth(9, 11) đóng lại, cuộn dây contactor K2(11, N) có điện, dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K2, N), trên mạch động lực ba tiếp điểm chính K2(A2, A3), K2(B2, B3), K2(C2, C3) đóng lại, nối tắt ba điện trở R, điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ lúc này bằng điện áp lưới điện, tốc độ động cơ tăng dần lên tốc độ định mức, kết thúc quá trình khởi động.

Dừng động cơ M: Động cơ M đang hoạt động, cần dừng thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K1(9, N), K2(11, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) mất điện, tiếp điểm K1(5, 7) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) và  K2(A2, A3), K2(B2, B3), K2(C2, C3) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

2.1.5.1.3 Bảo vệ động cơ và mạch điện

CB ba pha lắp trên mạch động lực có chức năng đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ M đang hoạt động, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt OL(1, 3) trên mạch điều khiển mở ra, làm cuộn dây contactor K1 và K2  mất điện, tiếp điểm điều khiển K1(7, 9), tiếp điểm động lực K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) và K2(A2, A3), K2(B2, B3), K2(C2, C3) hở ra, động cơ M cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2.1.5.2 Mạch khởi động qua cuộn kháng L

Cuộn kháng L mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ M để tạo sụt áp, giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động, nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k lần, moment giảm k2 lần, kết thúc quá trình khởi động cuộn kháng L được loại ra khỏi mạch.

Thành phần tham gia vào mạch stator lúc khởi động là cuộn kháng nên làm hệ số cos của lưới điện giảm. Sơ đồ mạch khởi động qua cuộn kháng L đơn giản.

2.1.5.2.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch điều khiển và mạch động lực giống mạch khởi động qua điện trở. Điểm khác biệt là mạch động lực có ba cuộn kháng L.

2.1.5.2.2 Nguyên lý làm việc

Khởi động động cơ M: Đóng CB ba pha, nhấn Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K1(9, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K1 và Rth, N), tiếp điểm K1(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1 và cuộn dây Rth khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra đồng thời trên mạch động lực ba tiếp điểm chính K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại, ba cuộn kháng  L được mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ M, do đó điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ giảm so với điện áp nguồn, vì vậy dòng điện khởi động qua động cơ M giảm so với dòng khởi động trực tiếp. Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp rơle thời gian Rth(9, 11) đóng lại, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K2(11, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K2, N), trên mạch động lực ba tiếp điểm chính K2(A2, A3), K2(B2, B3), K2(C2, C3) đóng lại, nối tắt ba cuộn kháng L, lúc này điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ bằng điện áp nguồn, tốc độ động cơ tăng dần lên tốc độ định mức, kết thúc quá trình khởi động.

Hình 2.7a Mạch điều khiển động cơ ba pha khởi động qua cuộn kháng L

Dừng động cơ M: Động cơ M đang hoạt động, cần dừng thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K1(9, N), K2(11, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) mất điện, tiếp điểm K1(5, 7) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) và  K2(A2, A3), K2(B2, B3), K2(C2, C3) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

2.1.5.2.3 Bảo vệ động cơ và mạch điện

Bảo vệ động cơ và mạch điện giống mạch khởi động qua điện trở R.

Hình 2.7b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M khởi động qua cuộn kháng L

2.1.5.3 Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu

Máy biến áp tự ngẫu mắc nối tiếp với bộ dây stator của động cơ M để tạo sụt áp, giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động, nếu điện áp khởi động giảm k lần thì dòng điện giảm k2 lần, moment giảm k2 lần, kết thúc quá trình khởi động máy biến áp tự ngẫu được loại ra khỏi mạch. So sánh phương pháp khởi động qua máy biến áp tự ngẫu với phương pháp khởi động qua cuộn kháng cùng một giá trị dòng khởi động thì phương pháp khởi động qua máy biến áp tự ngẫu có moment khởi động lớn hơn.

Thành phần tham gia vào mạch stator của động cơ ba pha lúc khởi động là máy biến áp tự ngẫu do đó làm hệ số cos của lưới điện giảm. Sơ đồ mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu phức tạp, giá thành cao.

Thực tế các mạch điện điều khiển động cơ có công suất lớn, cần moment khởi động lớn dùng phương pháp khởi động qua máy biến áp tự ngẫu.

2.1.5.3.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 2.8a Mạch điều khiển động cơ ba pha khởi động qua máy biến áp tự ngẫu

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha, động cơ này được yêu cầu khởi động qua máy biến áp tự ngẫu ba pha để giảm dòng khởi động. Máy biến áp tự ngẫu ba pha để hạ điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ M lúc khởi động.

Ba tiếp điểm chính K1 được điều khiển bởi cuộn dây contactor K1, ba tiếp điểm chính K2 được điều khiển bởi contactor K2, ba tiếp điểm chính K1 và K2 đóng lại đưa máy biến áp tự ngẫu ba pha nối tiếp bộ dây stator của động cơ M để hạn chế dòng khởi động.

Ba tiếp điểm chính K3 điều khiển bởi cuộn dây contactor K3, ba tiếp điểm K3 đóng lại để loại máy biến áp tự ngẫu ba pha ra khỏi mạch động lực, kết thúc quá trình khởi động.

CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL phối hợp với tiếp điểm của rơle nhiệt trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và các tiếp điểm điều khiển của contactor K1, K2 phối hợp với nút nhấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua máy biến áp tự ngẫu ba pha. Rơle thời gian Rth kết hợp với cuộn dây contactor K2, K3 để loại máy biến áp tự ngẫu ba pha ra khỏi mạch động lực khi hết thời gian chỉnh định.

Nút dừng thông thường Stop hay nút nhấn dừng khẩn cấp EM để điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor K1, K3 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL được tác động bởi ba phần tử đốt nóng trên mạch động lực và tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển.

2.1.5.3.2 Nguyên lý làm việc

Khởi động động cơ M: Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K1(9, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K1, K2và Rth, N), tiếp điểm K1(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K1, K2 và cuộn dây Rth khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra đồng thời trên mạch động lực tiếp điểm chính K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2), K2(X, O), K2(Y, O), K2(Z, O) đóng lại, ba cuộn dây máy biến áp tự ngẫu ba pha nối tiếp với các cuộn dây stator của động cơ M, động cơ M khởi động qua máy biến áp tự ngẫu. Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp rơle thời gian Rth(9, 11) mở ra làm cuộn dây contactor K2(11, N) mất điện, các tiếp điểm K2(X, O), K2(Y, O), K2(Z, O) hở ra, đồng thời tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 13) đóng lại, có điện chạy qua cuộn dây contactor K3(11, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K3, N), trên mạch động lực ba tiếp điểm chính K3(A2, A3), K3(B2, B3), K3(C2, C3) đóng lại, loại máy biến áp tự ngẫu ra khỏi nguồn điện, điện áp đặt vào bộ dây stator của động cơ lúc này là bằng điện áp nguồn, tốc độ động cơ tăng dần lên tốc độ định mức, kết thúc quá trình khởi động.

2.1.5.3.3 Bảo vệ động cơ và mạch điện

CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ M đang hoạt động, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(1, 3) mở ra, làm cuộn dây contactor K1 và K2  mất điện, tiếp điểm điều khiển K1(5, 7), tiếp điểm động lực K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) và K3(A2, A3), K3(B2, B3), K3(C2, C3) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Hình 2.8b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý khởi động động cơ M qua máy biến áp tự ngẫu

2.1.5.4 Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha

Khởi động đổi nối Y/ là lúc khởi động bộ dây stator của động cơ ba pha đấu hình Y, sau khi khởi động bộ dây stator động cơ đấu hình  (làm việc dài hạn ở cách đấu ).

Điều kiện để chọn động cơ ba khởi động đổi nối Y/ là động cơ làm việc được chế độ dài hạn ở cách đấu tam giác trong lưới điện ba pha đó, cụ thể hơn Vdâyđc = Vdây nguồn 3 pha. Khởi động đổi nối Y/ điện áp lúc khởi động giảm 3 lần, dòng điện giảm 3 lần, moment giảm 3 lần. Ví dụ nguồn điện ba pha bốn dây có điện áp là 3  220V/380V thì phải chọn động cơ ba pha trên nhãn mác có ghi điện áp là Y/ - 660 V/380V mới khởi động đổi nối Y/ trong lưới điện trên.

Phương pháp khởi động đổi nối Y/ không cần thêm thiết bị phụ trợ để hạ điện áp lúc khởi động nhưng lại giảm được dòng khởi động, đây là phương pháp tương đối tối ưu so với ba phương pháp đã đề cập ở phần trên.

2.1.5.4.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 2.9a Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha

Mạch động lực gồm có nguồn của lưới điện ba pha là 3 220V/380V, một động cơ ba pha M có điện áp trên nhãn mác Y/: 660V/380V.

Các tiếp điểm chính của contactor K, KY được điều khiển bởi các cuộn dây contactor K, KY, các tiếp điểm chính của của contactor K và KY đóng lại điều khiển động cơ M khởi động ở chế độ Y.

Ba tiếp điểm chính của contactor K được điều khiển bởi cuộn dây contactor K, các tiếp điểm chính của contactor K và K đóng lại điều khiển động cơ M làm việc ở chế độ .

CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL phối hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và các tiếp điểm phụ của contactor K, KY kết hợp với nút nhấn Start điều khiển động cơ M khởi động ở chế độ Y.

Rơle thời gian Rth kết hợp với cuộn dây và các tiếp điểm của contactor K để điều khiển động cơ M chuyển sang làm việc ở chế độ tam giác khi hết thời gian chỉnh định.

Nút nhấn Stop hay nút dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện qua cuộn dây contactor K và K dừng động cơ M.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực và tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

2.1.5.4.2 Nguyên lý làm việc

Khởi động động cơ ba pha ở chế độ Y: đóng CB ba pha, nhấn Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K(9, N) và qua cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K và Rth, N) và dòng điện qua cuộn dây cotactor KY theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KY, N),  tiếp điểm KY(15, 17) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây contactor K(9, N), KY(13, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) đóng lại động cơ khởi động ở chế độ Y.

Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp điểm Rth(9, 11) tác động mở ra làm cuộn dây contactor KY(13, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) mở ra kết thúc quá trình khởi động chế độ Y; tiếp điểm KY(13, 15) đóng lại, đồng thời khi đó tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 15) đóng lại, cuộn dây contactor K(17, N) có điện, dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, K, N), tiếp điểm K(11, 13) mở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) đóng lại, động cơ làm việc ở chế độ .

Động cơ M đang làm việc nếu có sự cố, cần dừng khẩn cấp động cơ nhấn nút EM(1, 3), tiếp điểm của nút nhấn EM(1, 3) hở ra cuộn dây các contactor K, K và cuộn dây rơle thời gian Rth mất điện, tiếp điểm K(7, 9),  Rth(9, 15) mở ra, tiếp điểm K(11, 13),  Rth(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. Sau khi xử lý sự cố xong cần tác động lại nút nhấn EM(1, 3) để nút nhấn EM phục hồi trở lại (tiếp điểm EM(1, 3) tiếp xúc.

Hình 2.9b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý mạch điều khiển động cơ M khởi động đổi nối Y/

2.1.5.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ M đang hoạt động, giả sử một lý do nào đó tác làm động cơ M bị quá tải, sau thời gian lượng nhiệt phát ra trên phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL đủ lớn làm giản nở thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt, tác động làm hở tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) làm cuộn dây contactor K, K và rơle thời gian Rth(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ ngưng hoạt động.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

Trên mạch điều khiển phải lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau  KY(15, 17) và K(11, 13) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KY và K không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch hai pha trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor có điện cùng một lúc người ta sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí, cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động.

2.1.5.4.4 Phân tích hư hỏng mạch điện khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động, buông nút nhấn Start ra động cơ M dừng | Ấn contactor K đo R(7, 9) = Ω |  | Tiếp điểm K(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm K(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm K(7, 9) |
| 2. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ dừng (không chuyển sang chế độ ) | - Đo R(17, N) = 500 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - V(9, N)= 220 V - V(15, N) = 0 V | Tiếp điểm Rth(9, 15) không đóng | Thay rơle thời gian Rth |
|  | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, N) = Ω | - Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - V(9, N) = 220 V - V(17, N) = 220 V | Cuộn dây contactor KY(17, N) bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor KY |
|  | - Đo R(17, N) = 500 Ω - Đo R(15, 17) = Ω | Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - V(15, N) = 220 V - V(17, N) = 0 V | Tiếp điểm contactor K(15, 17) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm K(15, 17) |
| 3. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ vẫn chạy chế Y (không chuyển sang chế độ ) | - Đo R(13, N) = 500 Ω - Đo KY(11, 13) = 0 Ω | Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - V(9, N) = 220 V - V(11, N) = 220 V | Tiếp điểm rơle thời Rth(9, 11) không mở khi hết thời gian chỉnh định | Thay rơle thời gian Rth |
| 4.Nhấn Start(7, 9) động cơ M không khởi động ở chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ chạy ở chế độ | - Đo R(13, N) = 500 Ω - Đo R(11, 13) = 0 Ω | - Đo R(9, 11)= Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 11) không tiếp xúc | Thay rơle thời gian Rth |
|  | - Đo R(9, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = Ω | Cuộn dây contactor KY(13, N) bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor KY |
|  | - Đo R(9, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = Ω | - Đo R(13, N) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor KY(11, 13) hở | Thay tiếp điểm KY(11, 13) |
| 5. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y chạy chậm có tiếng ù lớn | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A - Đo điện áp Vbc = 380 V - Đo điện áp Vba = Vca = 0 V | - Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | Nguồn ba pha cấp cho động cơ M bị mất một pha (pha A) | Kiểm tra đường dây cấp điện pha A từ nguồn đến động cơ M |
|  | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IB = 0 A. - Đo điện áp Vab = Vbc = Vca = 380 V | - Đo điện trở bộ dây stator M1 Rac = 2 Ω; Rab = Ω, Rbc = Ω | Pha B bộ dây stator động cơ M bị đứt | Quấn lại bộ dây pha B |
|  | - Đo dòng IA = 18,5 A, IB =18,5 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Vab = 380 V, Vbc = Vca = 0 V | - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω. - Ấn contactor K đo R(A1, A2) =R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, C2) =Ω. | Tiếp điểm của contactor K(C1, C2) bị hở | Thay tiếp điểm contactor K(C1, C2) |
| 6. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y bình thường, khi chuyển sang chế độ động cơ chạy chậm và có tiếng ù | - Đo dòng IA = 21 A, IC =17 A, IB = 17 A. - Đo điện áp nguồn Vab = Vbc = Vca = 380 V | - Tháo ba đầu dây động lực đấu vào contactor K, ấn contactor K đo R(A3, B4) = R(C3, A4) = 0 Ω, đo R(B3, C4) = Ω | Tiếp điểm động lực K (B3, C4) của contactor K không tiếp xúc | Thay tiếp điểm hay thay contactor K |

2.1.6 Mạch điều khiển động cơ ba pha dừng có chế độ hãm

Động cơ dùng trong hệ thống truyền động điện trong quá trình hoạt động cũng có những thời điểm cần dừng nhanh và chính xác. Để động cơ dừng nhanh và chính xác đòi hỏi liên kết với kết cấu động cơ có bộ phận hãm. Các hệ thống truyền động điện thực tế có bộ phận hãm như thang máy, cần trục, cẩu trục, hệ thống băng tải trong dây chuyền chiết rót chất lỏng hay đóng gói, trong các máy gia công cắt gọt kim loại ...

Thực tế điều khiển, khống chế động cơ ba pha rotor lồng sóc người ta thường sử dụng các phương pháp hãm sau: hãm động năng, hãm ngược, hãm tái sinh, hãm bằng ly hợp điện từ, hãm bằng cơ cấu cơ khí điều khiển bằng nam châm điện.

2.1.6.1 Mạch hãm động năng động cơ ba pha

Hãm động năng thực hiện khi động cơ ba pha đang hoạt động, ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha, dòng điện một chiều chạy qua bộ dây stator tạo ra từ trường đều trong lõi thép stator, do rotor còn quán tính quay cắt ngang từ trường đều, từ trường xuyên qua lõi thép rotor biến thiên làm các thanh dẫn trên rotor xuất hiện sức điện động cảm ứng, do các thanh dẫn nối kín mạch nên có dòng điện chạy trong các thanh dẫn rotor, dòng điện này đặt trong từ trường lõi thép stator sinh ra lực điện từ, chiều của lực điện từ ngược chiều quay trước đó của rotor, làm cho tốc độ rotor giảm dần, khi tốc độ rotor bằng không, cắt nguồn một chiều vào bộ dây stator kết thúc quá trình hãm. Theo thực nghiệm điện áp lúc hãm UDC = (1/6  1/5)Uđmđc để giới hạn dòng hãm, không ảnh huởng đến tuổi thọ của bộ dây stator của động cơ lúc hãm động năng.

Hãm động năng có ưu điểm là sơ đồ mạch điện đơn giản, giá thành rẻ, ứng dụng cho các động cơ có công suất trung bình và nhỏ. Tuy nhiên đối động cơ có công suất lớn hay động cơ mang tải có quán tính lớn sẽ không sử dụng phương pháp hãm động năng được vì thời gian hãm lâu, lực hãm nhỏ.

2.1.6.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơba pha M, động cơ này dừng có chế độ hãm động năng.

Các tiếp điểm chính của contactor K được điều khiển bởi cuộn dây contactor K.

Các tiếp điểm chính của contactor KH được điều khiển bởi cuộn dây contactor KH.

Máy biến áp một pha dạng cách ly dùng để hạ điện phù hợp giá trị điện áp lúc hãm động cơ, điện áp này đặt vào bộ cầu diode để chỉnh lưu từ điện xoay chiều sang điện một chiều cung cấp cho động cơ M để hãm động năng.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL phối hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K phối hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M. Rơle thời gian kết hợp với cuộn dây, tiếp điểm của contactor KH và nút nhấn Stop để điều khiển dừng hãm động cơ M, kết thúc quá trình hãm khi hết thời gian chỉnh định.

Nút dừng khẩn cấp EM tác động khi mạch có sự cố cần dừng khẩn cấp.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực và tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

Hình 2.10a Mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ ba pha

2.1.6.1.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9) tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K(11, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K, N), tiếp điểm K(13, 15) mở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor K khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ, động cơ hoạt động.

Hình 2.10b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý mạch điều khiển động cơ M

Động cơ M đang hoạt động, cần dừng nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm nút nhấn Stop(5, 7) mở ra, cuộn dây contactor K(11, N) mất điện, các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) mở ra không cho điện xoay chiều ba pha vào bộ dây stator động cơ ba pha và tiếp điểm K(7, 9) mở ra, đồng thời tiếp điểm K(13, 15) đóng lại, tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor KH(17, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(17, N) có điện, dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 11, 13, 15, KH và Rth, N), tiếp điểm KH (9, 11) hở ra, các tiếp điểm chính trên mạch động lực KH(C1, C4), KH(B2, B5), KH(C2, C6) đóng lại, đưa điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha, quá trình hãm động năng xảy ra, tốc độ động cơ giảm dần, khi tốc độ động cơ gần bằng không rơle thời gian Rth tác động mở tiếp điểm Rth(13, 15) ra, cuộn dây contactor KH và Rth mất điện, các tiếp điểm động lực KH(C1, C4), KH(B2, B5), KH(C2, C6) mở ra cắt không cho điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha, trên mạch điều khiển tiếp điểm KH(5, 13) mở ra, kết thúc quá trình hãm động năng động cơ M.

Động cơ M đang làm việc nếu có sự cố, cần dừng khẩn cấp động cơ nhấn nút EM(1, 3), tiếp điểm của nút nhấn EM(1, 3) hở ra cuộn dây các contactor K(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, tiếp điểm K(13, 15) đóng lại,trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. Sau khi xử lý sự cố xong cần tác động lại nút nhấn EM(1, 3) để nút nhấn EM phục hồi trở lại (tiếp điểm EM(1, 3) tiếp xúc.

Hình 2.10c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hãm động năng động cơ M

2.1.6.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ ba pha đang hoạt động, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) và K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Trên mạch điều khiển phải lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau  K(13, 15) và KH(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor K và KH không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch hai pha cùng cầu diode trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor có điện cùng một lúc người ta sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí, cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động.

2.1.6.2 Mạch hãm ngược động cơ ba pha

Thiết bị dùng để hãm ngược là rơle tốc độ RKT được lắp đồng trục với động cơ ba pha, quay cùng trục với động cơ. Khi động cơ đứng yên hoặc tốc độ rotor quay nhỏ hơn 15 % tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm RKT hở, khi tốc độ quay của rotor ≥ 15 % tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm rơle tốc độ RKT đóng lại.

Hãm ngược có ưu điểm là thời gian hãm nhanh. Tuy nhiên dòng điện hãm qua bộ dây stator của động cơ lớn làm giảm tuổi thọ của bộ dây, ảnh hưởng các thiết bị khác đang mắc trên lưới; ngoài ra đối với động cơ công suất lớn mang tải có quán tính lớn khi thực hiện hãm ngược có thể làm xoắn gãy trục động cơ hoặc ảnh hưởng đến bệ giữ động cơ.

2.1.6.2.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha M, trục động cơ có lắp một rơle tốc độ RKT. Các tiếp điểm chính của contactor K1 điều khiển bởi cuộn dây contactor K1, các tiếp điểm chính K1 đóng lại cấp điện cho động cơ M hoạt động.

Các tiếp điểm chính của contactor K2 điều khiển bởi cuộn dây contactor K2, các tiếp điểm chính K2 đóng lại hãm ngược động cơ M.

Kết cấu rơle tốc độ RKT lắp trên trục động cơ kết hợp với tiếp điểm rơle tốc độ RKT trên mạch điều khiển để điều khiển hãm ngược động cơ M.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K1 phối hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M.

Nút nhấn Stop, tiếp điểm của rơle tốc độ kết hợp với tiếp điểm và cuộn dây contactor K2 để hãm ngược động cơ M, khi tốc độ động cơ < 15 % tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm rơle tốc độ hở ra, kết thúc quá trình hãm.

Nút dừng khẩn cấp EM tác động khi mạch có sự cố cần dừng khẩn cấp.

Tiếp điểm thường đóng của rơle nhiệt OL được điều khiển bởi các phần tử đốt nóng OL trên mạch động lực và tiếp điểm này tác động khi có sự cố quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

Hình 2.11a Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ ba pha tác động bằng rơle tốc độ

2.1.6.2.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K1(11, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K1, N), tiếp điểm K1(13, 15) mở ra, tiếp điểm K1(7, 9) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor K1 khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M hoạt động. Tốc độ rotor  ≥ 15 % tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm RKT(5, 13) đóng lại nhưng cuộn dây contactor K2(15, N) không có điện do tiếp điểm thường đóng K1(13,15) hở ra.

Hình 2.11b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý mạch khởi động động cơ M

Động cơ M đang quay, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K1(11, N) mất điện, tiếp điểm K1(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra, tiếp điểm K1(13, 15) đóng lại kết hợp với tiếp điểm RKT(5, 13) đã đóng lại trước đó làm contactor K2(15, N) có điện, dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 13, 15, K2, N) khi đó tiếp điểm K2(9, 11) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A1, C2), K2(B1, B2), K2(C1, A2) đóng lại, thứ tự hai trong pha đưa vào động cơ đảo, lực điện từ và moment của rotor động cơ ngược chiều quay trước đó, tốc độ rotor của động cơ giảm dần, khi tốc độ rotor < 15  %  tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm RKT(5, 13) mở ra cuộn dây contactor K2(15, N) mất điện, tiếp điểm K2(9, 11) đóng lại, các tiếp điểm K2(A1, C2), K2(B1, B2), K2(C1, A2) hở ra ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

Động cơ đang hoạt động nhưng có sự cố cần dừng khẩn cấp thì nhấn nút EM(1, 3), tiếp điểm EM(1, 3) hở ra làm cuộn dây contactor K1(11, N) mất điện, tiếp điểm K1(7, 9) hở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ. Sau khi khắc phục sự cố xong cần vận hành lại phải tác động vào nút EM(1, 3) để tiếp điểm EM(1, 3) phục hồi đóng trở lại.

Hình 2.11c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý hãm ngược động cơ M

2.1.6.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ ba pha đang hoạt động, nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim trong rơle nhiệt giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K1 mất điện, tiếp điểm K1(7, 9) và K1(A1, A2), K1(B1, B2), K1(C1, C2) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

Trên mạch điều khiển phải lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau K1(13, 15) và K2(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor K1và K2 không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch hai pha trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor có điện cùng một lúc người ta sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí, cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động.

2.1.6.3 Mạch hãm động cơ ba pha bằng cơ cấu cơ khí điều khiển bằng nam châm điện

Khi tần số đóng cắt cao, đặc biệt là đối với việc đảo chiều truyền động của máy cắt gọt kim loại, đôi khi người ta sử dụng các thiết bị điện một chiều để điều khiển động cơ kđb. Sơ đồ dưới đây đảm bảo điều khiển đảo chiều quay động cơ ba pha rotor lồng sóc có hãm bằng phanh hãm cơ khí, thiết bị điều khiển là bộ khống chế chỉ huy. Các nguyên tắc hành trình được ứng dụng khi điều khiển.

2.1.6.3.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha, các tiếp điểm chính của contactor K, KT, KN điều khiển bởi các cuộn dây contactor K, KT, KN. Tiếp điểm K và KT đóng động cơ M quay thuận, tiếp điểm K và KN đóng động cơ M quay ngược.

1RM, 2RM là rơle dòng bảo vệ quá tải cho động cơ M, 3RM là rơle dòng cực đại bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch động lực. CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K, KT, KN, KH, điều khiển các contactor trên bằng bộ khống chế chỉ huy có các tiếp điểm điều khiển KK1, KK2, KK3, KK4.

RU là rơle điện áp (bảo vệ sự cố thấp áp cho mạch điều khiển và động cơ), các tiếp điểm 1RM, 2RM, 3RM đóng lại hoặc mở ra là do giá trị dòng chạy qua ba cuộn dòng 1RM, 2RM, 3RM trên mạch động lực quyết định (Nếu giá trị dòng chạy qua các cuộn dây rơle dòng lớn giá trị tác động của rơle dòng thì tiếp điểm thường đóng của rơle dòng mở ra), Rth là rơle thời gian OFF DELAY, rơle này để định thời gian khởi động của động cơ M.

NH là nam châm điện, khi cuộn dây NH có điện phân ly bánh đai hãm động cơ M (giải phóng cổ trục động cơ M), điện trở R1 mắc song song với cuộn dây NH để giải phóng năng lượng của NH (khi cuộn dây NH chuyển từ trạng thái có điện sang trạng thái cắt khỏi nguồn điện), R2 tạo sụt áp, giảm điện áp đặt vào cuộn dây NH.

Ngoài ra còn có hai công tắc hành trình HTT(21, 23) để khống chế hành trình quay thuận của động cơ M, HTN(25, 27) khống chế hành trình quay ngược của động cơ M.

Hình 2.12a Mạch hãm động cơ ba pha bằng cơ cấu cơ khí, điều khiển bằng nam châm điện

2.1.6.3.2 Nguyên lý làm việc

Hình 2.12b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay thuận

Điều khiển động cơ M quay thuận: Đóng CB ba pha, ban đầu gạt bộ khống chế chỉ huy ở vị trí 0, tiếp điểm KK1(3, 7) kín, rơle điện áp RU(13, 2) có điện, dòng điện đi theo đường (B6, 1, 3, KK1, 7, 9, 11, 13, RU, 2, C6) và rơle thời gian Rth(17, 2) có điện, dòng điện đi theo đường (B6, 1, 3, KK1, 15, 17, Rth, 2, C6), các tiếp điểm RU(3, 5), RU(5, 7) và Rth(7, 11), Rth(4, 2) đóng lại. Nếu đưa tay gạt bộ khống chế chỉ huy về phía quay thuận (vị trí I) thì tiếp điểm KK1(3, 7) mở ra, tiếp điểm KK2(7, 19) đóng lại tác động contactor K(19, 2) có điện, dòng điện đi theo đường (B6, 1, 3, 5, 7, KK2, 19, K, 2, C6), đồng thời tiếp điểm KK3(7, 21) đóng lại tác động contactor KT(23, 4) có điện, dòng điện đi theo đường (B6, 1, 3, 5, 7, KK3, 21, 23, KT, 2, C6), tiếp điểm KT(7, 15) mở ra tác động cuộn dây rơle thời gian Rth(17, 2) mất điện bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm KT(4, 2) đóng lại để duy dòng điện qua cuộn dây contactor KT(23, 4) khi tiếp điểm rơle thời gian Rth(4, 2) mở ra, tiếp điểm KT(3, 29) đóng lại tác động cuộn dây contactor KH(29, 2) có điện, dòng điện đi theo đường (C6, 1, 3, 29, KH, 2), tiếp điểm KH(3, 31), KH(6, 2) đóng lại đưa điện một chiều vào nam chân NH(31, 8), dòng điện đi theo đường (B6, 1, 3, 31, NH, 8, 6, 2, C6), giải phóng phanh hãm động cơ M, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm K(A2, A3), KT(B2, B3), KT(C2, C3) đóng lại cấp điện ba pha vào động cơ, động cơ M khởi động, dòng điện chạy qua hai cuộn dòng 1RM, 2RM lúc khởi động lớn hơn nhiều lần dòng quá tải của động cơ M, tác động hai tiếp điểm 1RM(7, 9) 2RM(9, 11) hở ra, nhưng điện vẫn qua cuộn dây RU(13, 2) do dòng qua tiếp điểm rơle thời gian Rth(7, 11). Sau thời gian khởi động dòng điện chạy qua bộ dây stator giảm về giá trị Iđmđc (dòng này nhỏ hơn dòng quá tải của động cơ M) tác động tiếp điểm 1RM(7, 9) 2RM(9, 11) đóng lại, thời điểm đó các tiếp điểm rơle thời gian Rth(7, 11) và Rth(4, 2) mở ra, nhưng điện vẫn duy trì qua mạch do tiếp điểm 1RM(7, 9), 2RM(9, 11) và KT(4, 2) đã đóng.

Điều khiển động cơ M quay ngược: Giả sử động cơ M đang quay thuận, muốn đảo chiều quay động cơ M ta tay gạt bộ khống chế chỉ huy từ vị trí  thuận (vị trí I) sang vị trí 0 lúc này tiếp điểm KK2, KK3 mở ra tác động cuộn dây contactor K và KT mất điện làm các tiếp điểm K(A2, A3), KT(B2, B3), KT(C2, C3) mở ra, cuộn dây rơle thời gian Rth(17, 2) có điện tác động các tiếp điểm Rth(5, 9), Rth(4, 2) đóng lại, đồng thời contactor KH mất điện tác động cuộn dây nam châm NH(31, 8) mất điện đưa phanh hãm vào bóp cổ trục động cơ M. Sau đó gạt bộ khống chế về vị trí ngược (vị trí II) tiếp điểm KK2, KK4 đóng lại tác động các contactor K(19, 2), KN(27, 4) có điện, tiếp điểm KN(15, 17) mở ra tác động cuộn dây rơle thời gian Rth(17, 2) mất điện bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm KN(4, 2) đóng lại để duy trì điện qua cuộn dây contactor KN(27, 4) khi tiếp điểm Rth(4, 2) mở ra, tiếp điểm KN(3, 29) đóng lại tác động cuộn dây contactor KN(29, 2) có điện, đóng các tiếp điểm KH(3, 31), KH(6, 2) cấp điện cho nam châm NH(31, 8) giải phóng cổ trục động cơ M, các tiếp điểm trên mạch động lực K(A2, A3), KN(B2, C3), KN(C2, B3) đóng lại, thứ tự hai trong pha đưa vào động cơ M đảo, động cơ M quay ngược, quá trình tác động các rơle dòng 1RM, 2RM giống trường hợp động cơ M quay thuận.

Trong quá trình đảo chiều sẽ xảy ra quá trình hãm động cơ ban đầu dưới tác dụng của nam châm hãm, còn sau đó động cơ hãm dưới tác dụng của moment hãm ngược nếu truyền động có quán tính lớn.

Dừng hãm động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay thuận gạt bộ khống chế chỉ huy về “0”, tiếp điểm bộ khống chế KK2, KK3 hở ra, tác động các contactor K và KT mất điện, các tiếp điểm K(A2, A3), KT(B2, B3), KT(C2, C3) hở ra, ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M, tiếp điểm KT(3, 29) hở ra, tác động cuộn dây contactor KH mất điện, tác động nam châm NH mất điện, đưa phanh hãm vào bóp cổ trục động cơ M.

2.1.6.3.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha dùng để đóng ngắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại nên trên sơ đồ sử dụng hai rơle dòng cực đại tác động nhanh 1RM, 2RM để bảo vệ quá tải cho động cơ. Rơle 3RM dùng để bảo vệ ngắn mạch.

Để hạn chế hành trình thuận, hành trình ngược sử dụng hai công tắc hành trình HTT và HTN.

Cầu chì F1, F2 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho máy biến áp, cầu chì F3, F4 bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

2.2 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR DÂY QUẤN

Động cơ kđb ba pha rotor dây quấn có đặc điểm dòng điện khởi động có thể khống chế Ikđ = (2  2,5) Iđm của động cơ. Giá trị dòng điện khởi động được khống chế như vậy là do kết cấu bộ dây quấn rotor của động cơ được mắc nối tiếp với các cấp điện trở bên ngoài trong quá trình khởi động thông qua chổi than và vòng trượt do đó giảm dòng khởi động cho động cơ. Khi đấu dây vận hành chú ý số đôi cực p của bộ dây stator phải bằng số đôi cực của bộ dây rotor của động cơ. Động cơ kđb ba pha rotor dây quấn được sử dụng trong hệ thống điều khiển cần trục, cẩu trục... Động cơ rotor dây quấn có cấu tạo phức tạp hơn so với động cơ ba pha rotor lồng sóc (vòng trượt, chổi than) do đó giá thành cao, bảo trì khó khăn, phạm vi ứng dụng loại động cơ này trong hệ thống điều khiển truyền động cũng hạn chế.

2.2.1 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

2.2.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha rotor dây quấn M, động cơ này bộ dây rotor đấu hình Y thông qua ba vòng trượt và ba chổi than kết nối với hai cấp điện trở phụ R1 và R2 bên ngoài.

Các tiếp điểm chính của contactor K, K1, K2 được điều khiển bởi các cuộn dây contactor K, K1, K2. Các tiếp điểm chính K đóng để cấp điện khởi động động cơ M, các tiếp điểm K1, K2 đóng để loại từng cấp điện trở R1, R2 trong quá trình khởi động. Điện trở R1, R2 tham gia vào mạch rotor để hạn chế dòng khởi động cho động cơ M.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút ấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở.

Rơle thời gian Rth1, Rth2 kết hợp với cuộn dây và tiếp điểm của contactor K1, K2, để điều khiển cắt từng cấp điện trở R1, R2 khi đến thời gian chỉnh định của rơle Rth1, Rth2.

Nút dừng Stop và dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện các cuộn dây contactor K, K1, K2 và rơle thời gian Rth1, Rth2 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi ba pha tử đốt nóng OL trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

2.2.1.2 Nguyên lý làm việc

Hình 2.13a Mạch khởi động qua hai cấp điện trở động cơ ba pha rotor dây quấn, tác động bằng rơle thời gian

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N),dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rth1(11, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.

Hình 2.13b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý mạch khởi động qua 2 cấp R, tác động bằng rơle thời gian

Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth1(9, 15) đóng lại cấp điện cho cuộn dây contactor K1(15, N) có điện, tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth2(13, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1 ra khỏi mạch, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth2(9, 15) đóng lại, cuộn dây contactor K2(17, N) có điện, các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) trên mạch động lực đóng lại, loại cấp điện trở R2 ra khỏi mạch kết thúc quá trình khởi động.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(11, N), Rth2(13, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

2.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Động cơ ba pha M đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(1, 3) mở ra, làm cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Rth1, Rth2, contactor K1, K2 mất điện và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2.2.2 Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

2.2.2.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha rotor dây quấn M, động cơ này bộ dây rotor đấu hình Y thông qua ba vòng trượt và ba chổi than kết nối với hai cấp điện trở phụ R1, R2 và hai cuộn dòng RI1, RI2 bên ngoài.

Các tiếp điểm chính của contactor K, K1, K2 được điều khiển bởi các cuộn dây contactor K, K1, K2. Các tiếp điểm chính K đóng để cấp điện khởi động động cơ M.

Các cuộn dây rơle dòng RI1, RI2 kết hợp với các tiếp điểm RI1, RI2 trên mạch điều khiển để cấp điện cho các contactor K1, K2 tác động đóng các tiếp điểm K1, K2 trên mạch động lực để loại từng cấp điện trở R1, R2 trong quá trình khởi động.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút ấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở. Tiếp điểm rơle dòng RI1, RI2 được điều khiển bởi các cuộn dòng RI1, RI2 trên mạch động lực kết hợp với các contactor K1, K2 để điều khiển cắt từng cấp điện trở R1, R2 khi đến giá trị dòng phục hồi của rơle dòng RI1, RI2.

Nút dừng Stop và dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện các cuộn dây contactor K, K1, K2 để dừng động cơ M.

Hình 2.14a Mạch khởi động qua hai cấp điện trở động cơ ba pha rotor dây quấn, tác động bằng rơle dòng điện

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi ba phần tử đốt nóng trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

2.2.2.2 Nguyên lý làm việc

Dòng điện qua cuộn dòng RI của rơle dòng quá dòng nhả của rơle dòng thì tiếp điểm thường đóng của rơle dòng mở ra, tiếp điểm thường hở đóng lại. Dòng điện qua cuộn dòng của rơle dòng bằng hoặc nhỏ hơn dòng điện nhả của RI thì tiếp điểm thường đóng của RI đóng lại, tiếp điểm thường hở thì hở ra.

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây trung gian Rtr, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.

Dòng điện cảm ứng chạy trong bộ dây rotor và qua các cuộn dây rơle dòng RI1 và RI2 lúc khởi động lớn nhiều lần so với dòng nhả của rơle dòng RI1, RI2 làm tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) mở ra, các cuộn dây contactor K1 và K2 không có điện, mặc dù tiếp điểm Rtr(5, 11) đóng, sau thời gian khởi động dòng điện qua bộ dây rotor giảm bằng dòng nhả của rơle dòng RI1 thì tiếp điểm RI1(11, 13) đóng lại và cuộn dây contactor K1(15, N) có điện, đóng tiếp điểm K1(13, 15) lại, trên mạch động lực các tiếp điểm chính của contactor K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R1. Sau thời gian khởi động dòng điện rotor giảm xuống đến giá trị nhả của rơle dòng RI2 thì tiếp điểm RI2(15, 17) đóng lại và cuộn dây contactor K2(17, N) có điện, tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại, trên mạch động lực hai tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R2, quá trình khởi động kết thúc.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.

2.2.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Động cơ ba pha đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) mở ra làm cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N), cuộn dây contactor K1(15, N), K1(17, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.

Rơle trung gian Rtr có tác dụng đảm bảo khi cuộn dây contactor K có điện rồi thì cuộn dây rơle trung gian Rtr mới có điện và sau đó K1 mới có điện, ngăn ngừa khả năng có điện đồng thời các contactor K, K1 và K2; tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) hở ra ngăn không cho cuộn dây contactor K1 và K2 không có điện khi nhấn nút Start(7, 9).

Hình 2.14b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý mạch khởi động qua 2 cấp điện trở, tác động bằng rơle dòng

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2.2.3 Mạch khởi động và hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

2.2.3.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực gồm có động cơ ba pha rotor dây quấn M, động cơ này bộ dây rotor đấu hình Y thông qua ba vòng trượt và ba chổi than kết nối với hai cấp điện trở phụ R1, R2 bên ngoài. Các tiếp điểm chính của contactor K, K1, K2, KH được điều khiển bởi các cuộn dây contactor K, K1, K2, KH. Các tiếp điểm chính của contactor K đóng để cấp điện khởi động động cơ M. Các tiếp điểm chính của contactor K1, K2 đóng để loại từng cấp điện trở R1, R2 trong quá trình khởi động. Các tiếp điểm chính contactor KH đóng lại để đưa điện một chiều vào bộ dây stator để hãm động năng động cơ M.

Máy biến áp một pha dạng cách ly để hạ điện áp phù hợp điện áp hãm động năng động cơ M.

Cầu diode để chỉnh lưu điện xoay chiều sang điện một chiều để hãm động năng động cơ M.

CB ba pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Ba phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút ấn Start để điều khiển động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở. Tiếp điểm rơle thời gian Rth1, Rth2 được điều khiển bởi các cuộn dây rơle thời gian Rth1, Rth2; rơle thời gian kết hợp với tiếp điểm và cuộn dây các contactor K1, K2 để điều khiển cắt từng cấp điện trở R1, R2 khi đến giá trị chỉnh định của rơle thời gian Rth1, Rth2.

Nút dừng Stop và dừng khẩn cấp EM điều khiển cắt điện các cuộn dây contactor K, K1, K2 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi ba phần tử đốt nóng trên mạch động lực, tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

2.2.3.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(11, N),dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K, N), tiếp điểm K(21, 23) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(11, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 13) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rth1(13, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.

Hình 2.15a Mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở, dừng hãm động năng tác động bằng rơle thời gian

Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth1(7, 17) đóng lại cấp điện cho cuộn dây contactor K1(17, N) có điện, tiếp điểm K1(7, 15) đóng lại cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth2(15, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1 ra khỏi mạch, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth2(7, 19) đóng lại, cuộn dây contactor K2(19, N) có điện, các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) trên mạch động lực đóng lại, loại cấp điện trở R2 ra khỏi mạch kết thúc quá trình khởi động.

Hình 2.15b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(11, N), K1(17, N), K2(19, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(13, N), Rth2(15, N) mất điện, các tiếp điểm K(7, 9), K(7, 13), K1(7, 15),  Rth1(7, 17), Rth2(7, 19) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, tiếp điểm K(21, 23) đóng lại đồng thời tiếp điểm nút ấn Stop(5, 21) tiếp xúc có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KH và rơle thời gian Rth3 theo đường (C1, 1, 3, 5, 21, 23, 25, KH và Rth3, N), tiếp điểm KH(9, 11) hở ra, tiếp điểm KH(5, 21) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KH(C1, C6), KH(B2, B7), KH(C2, C8) đóng lại đưa điện một chiều vào hai pha của bộ dây stator động cơ M, quá trình hãm động năng xảy ra, tốc độ động cơ M giảm dần, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth3(23, 25) hở ra làm cuộn dây contactor KH và rơle thời gian Rth3 mất điện, tiếp điểm KH(5, 21) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KH(C1, C6), KH(B2, B7), KH(C2, C8) hở ra, ngắt điện một chiều vào 2 pha bộ dây stator của động cơ, kết thúc quá trình hãm động năng động cơ M.

2.2.3.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch toàn bộ mạch điện.

Động cơ ba pha đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 13) hở ra làm các rơle thời gian Rth1(13, N), Rth2(15, N) và cuộn dây contactor K1(17, N), K2(19, N) mất điện và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ M cắt khỏi nguồn ba pha.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điều khiển.

2.3 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha, điều khiển hai vị trí?

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ mạch khởi động trực tiếp động cơ kđb ba pha, điều khiển hai vị trí, có các đèn hiển thị trạng thái của động cơ sau: Động cơ không hoạt động đèn đỏ sáng, động cơ hoạt động đèn xanh sáng?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha hai vị trí ở hình 2.2a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.2d thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điều khiển động cơ ba pha hai vị trí?.

|  | Hình 2.2d Sơ đồ cây điều khiển động cơ kđb ba pha hai vị trí |
| --- | --- |

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện đảo chiều quay gián tiếp động cơ kđb ba pha, điều khiển hai vị trí? Trình bày nguyên lý làm việc dưới dạng sơ đồ cây?.

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ kđb ba pha, có 3 đèn hiển thị trạng thái của động cơ: Động cơ quay thuận đèn xanh sáng, động cơ quay ngược đèn vàng sáng, động cơ không hoạt động đèn đỏ sáng?

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ kđb ba pha điều khiển hai vị trí, có bảo vệ mất pha. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển đảo chiều quay trực tiếp động cơ kđb ba pha ở hình 2.5a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.5c thể hiện nguyên lý hoạt động mạch điều khiển động cơ quay thuận?

|  | Hình 2.5c Sơ đồ cây điều khiển động cơ kđb ba pha quay thuận |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha hình 2.5a. Hãy điền các thông tin còn thiếu trong bảng phân tích hỏng hóc dưới đây thể hiện đúng các trường hợp hư hỏng của mạch?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn StartT động cơ M quay thuận, buông nút nhấn StartT ra động cơ M dừng |  |  | Tiếp điểm KT(7, 9) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KT(7, 9) hay làm vệ sinh tiếp điểm KT(7, 9) |
| 2. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN động cơ M không hoạt động | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, 19) = 0 Ω | - Đo R(19, N) = 500 Ω - Ấn StartN đo R(7, 15) = Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm nút nhấn startT(15, 17) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(15,17), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Ấn StartN đo R(7, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = 0 Ω | - Đo R(17, 19) = Ω - Đo R(19, N) = 500 Ω |  |  |
|  |  |  | Cuộn dây contactor KN(19, N) bị đứt | Thay cuộn dây contactor KN hay thay contactor KN |
| 3. | - Ấn StartT đo, đo R(1, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = 0 Ω | Cuộndây contactor KT bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KT hay thay contactor KT |
| 4.Đóng CB 3 pha nhấn nút StartT hay StartN contactor KT hay KN không tác động, động cơ M không hoạt động | - Đo VA1B1 = VB1C1 = VA1C1 = 380 V - Đo V(3, N) = 220 V - Đo V(5, N) = 0V | - Ấn StartT đo R(5, 7) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(5, 7) = 500 Ω - Đo R(3, 5) = Ω |  |  |
|  | - Đo VA1B1 = VB1C1 = VA1C1 = 380 V - Đo V(C1, N) = 220 V - Đo V(3, N) = 0V | - Ấn StartT đo R(1, N) = 500 Ω - Ấn StartN, đo R(1, N) = 500 Ω - Đo R(C1, 3) = Ω | Cầu chì F bị đứt |  |
| 5. Nhấn Start T hay StartN động cơ M quay rất chậm, có tiếng ù | - Đo dòng IC = 18 A, IB =18 A, IA = 0 A - Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω | - Đo điện áp Vbc = 380 V - Đo điện áp Vba = 0 V - Đo điện áp Vca = 0 V |  | Kiểm tra đường dây cấp điện pha A từ nguồn đến động cơ M |
|  |  |  | Pha A bộ dây stator động cơ M1 bị đứt | Quấn lại bộ dây pha A |
|  | - Đo dòng IA = 18 A, IB =18 A, IC = 0 A. - Đo điện áp nguồn Vab = Vbc = Vca = 380 V | - Đo điện trở stator M1, Rab = Rbc = Rca = 2 Ω - Ấn contactor KT đo R(A1, A2) = R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, C2) = Ω - Ấn contactor KNđo R(A1, C2) = R(B1, B2) = 0 Ω, đo R(C1, A2) = Ω |  |  |
| 6. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN contactor KN tác động nhưng động cơ M không hoạt động |  |  | Tiếp điểm KN(A1, C2), KN(C1, A2) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm hoặc contactor KN |

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha khởi động qua Rf, có lắp hai đèn hiển thị sau: đèn vàng sáng báo động cơ đang khởi động qua Rf, đèn xanh sáng báo Rf được loại ra khỏi mạch?

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ kđb ba pha khởi động qua L, dừng có hãm động năng tác động bằng rơle thời gian?

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha đảo chiều quay gián tiếp, khởi động qua điện trở phụ Rf, tác động bằng rơle thời gian. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện dưới dạng sơ đồ cây?.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha đảo chiều quay gián tiếp, khởi động qua máy biến áp tự ngẫu ba pha, khi chuyển sang chế độ làm việc bình thường rơle thời gian mất điện. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?.

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch khởi động động cơ kđb ba pha qua máy biến áp tự ngẫu ở hình 2.8a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 2.8c thể hiện nguyên lý hoạt động mạch khởi động động cơ ba pha qua máy biến áp tự ngẫu?.

|  | Hình 2.8c Sơ đồ cây mạch khởi động động cơ ba pha qua máy biến áp tự ngẫu |
| --- | --- |

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha đảo chiều quay trực tiếp, khởi động đổi nối Y/, khi động cơ chuyển sang chế độ  rơle thời gian mất điện, dừng có chế độ hãm động năng tác động bằng tay. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện dưới dạng sơ đồ cây?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ ba pha hình 2.9a. Hãy điền các thông tin còn thiếu ở bảng hỏng hóc dưới đây thể hiện đúng các trường hợp hư hỏng của mạch điện?.

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động, buông nút nhấn Start ra động cơ M dừng | - Ấn contactor K đo R(7, 9) = Ω |  |  |  |
| 2. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ dừng (không chuyển sang chế độ ) |  |  | Tiếp điểm Rth(9, 15) không đóng | Thay rơle thời gian Rth |
|  | - Đo R(15, 17) = 0 Ω - Đo R(17, N) = Ω | - Ấn Start(7, 9) sau thời gian chỉnh định đo: - V(9, N) = 220 V - V(17, N) = 220 V |  | Thay cuộn dây hay thay contactor KY |
|  |  |  | Tiếp điểm contactor K(15, 17) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm K(15, 17) |
| 3. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y, sau thời gian chỉnh định động cơ vẫn chạy chế Y (không chuyển sang chế độ ) |  |  |  |  |
| 4. | - Đo R(13, N) = 500 Ω - Đo R(11, 13) = 0 Ω | - Đo R(9, 11)= Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 11) không tiếp xúc | Thay rơle thời gian Rth |
|  | - Đo R(9, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, N) = Ω | Cuộn dây contactor KY(13, N) bị đứt | Thay cuộn dây hay thay contactor KY |
|  | - Đo R(9, 11) = 0 Ω - Đo R(11, 13) = Ω | - Đo R(13, N) = 500 Ω | Tiếp điểm contactor KY(11, 13) hở | Thay tiếp điểm KY(11, 13) |
| 5. Nhấn Start(7, 9) động cơ M khởi động ở chế độ Y chạy chậm có tiếng ù | - Đo dòng IC = 18,5 A, IB =18,5 A, IA = 0 A - Đo điện áp Vbc = 380 V - Đo điện áp Vba = 0 V - Đo điện áp Vca = 0 V | - Đo điện trở stator Rab = Rbc = Rca = 2 Ω |  |  |
|  |  |  | Pha B bộ dây stator động cơ M bị đứt | Quấn lại bộ dây pha B |

- Cho sơ đồ nguyên lý mạch điện (được cung cấp dưới đây). Hãy giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha rotor dây quấn, khởi động qua ba cấp điện trở tác động bằng rơle thời gian?

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ kđb ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở tác động bằng rơle thời gian, dừng hãm ngược tác động bằng rơle tốc độ?.