Chương 3: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu

Sau khi học xong chương này  sinh viên có thể:

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều;

- Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều dạng sơ đồ cây;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

3.1 MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Động cơ điện một chiều được phân ra bốn loại sau:

| Hình 3.1a Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ độc lập | Hình 3.1b Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ song song |
| --- | --- |
| Hình 3.1c Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp | Hình 3.1d Sơ đồ nguyên lý động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp |

Động cơ điện một chiều kích từ song song giống động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp, điểm khác là động cơ điện một chiều kích từ song song có một nguồn cấp trong khi đó động cơ kích từ độc lập có hai nguồn cấp độc lập.

Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp khởi động phải có tải để không gây hư hỏng phần cơ của động cơ.

Đảo chiều quay động cơ điện một chiều thực hiện một trong hai cách sau: phải đổi chiều cực tính nguồn đặt vào bộ dây phần ứng của động cơ để đổi chiều dòng điện Iư  hay đảo chiều cực tính nguồn đặt vào cuộn dây kích từ để thay đổi chiều từ thông  của động cơ. Phương pháp đổi cực tính nguồn đặt vào phần ứng của động cơ sử dụng phổ biến, phương pháp đổi cực tính nguồn đặt vào cuộn kích từ để thay đổi chiều từ thông  ít sử dụng vì cuộn dây kích từ có nhiều vòng, hệ số tự cảm khá lớn làm cho thời gian quá độ khi đảo chiều tăng lên. Mặt khác khi động cơ đang quay, nếu vẫn đặt điện áp lên cuộn dây phần ứng mà đảo chiều từ thông thì trong quá trình đổi dấu từ thông  sẽ biến thiên qua những giá trị rất bé, gây nên hiện tượng quá tốc độ, làm vượt quá điều kiện độ bền của cổ góp và các đai, chêm của bộ dây phần ứng.

Giảm dòng khởi động của động cơ điện một chiều phải mắc thêm điện trở phụ nối tiếp với phần ứng của động cơ lúc khởi động.

Động cơ điện một chiều có ưu điểm là momet khởi động lớn, so với động cơ xoay chiều thì tốc độ và moment của động cơ điện một chiều ổn định hơn.

Nguồn điện cấp cho mạch điều khiển động cơ một chiều có thể là nguồn một chiều hay nguồn xoay chiều, tùy thuộc loại điện áp sử dụng của thiết bị và khí cụ điện dùng trong mạch điều khiển.

3.1.1 Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều

3.1.1.1 Giới thiệu mạch điện

Khởi động trực tiếp có đặc điểm thời gian khởi động nhanh, moment khởi động lớn, nhưng gây sụt áp nguồn điện. Phương pháp này được áp dụng khi công suất của động cơ nhỏ hơn 10% công suất nguồn điện.

Hình 3.2a Mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song

Mạch động lực gồm có động cơ điện một chiều kích từ song song có điện áp định mức Vđm = 220 V.

Các tiếp điểm chính của contactor K được điều khiển bởi cuộn dây contactor K.

Cuộn dây bù (CB) nối tiếp với cuộn dây phần ứng và được đặt trên cực từ chính để khử ảnh hưởng của phản ứng phần ứng. Nhờ có các cuộn bù mà trong phạm vi thay đổi cho phép của dòng điện phần ứng, ảnh hưởng của phản ứng phần ứng sẽ giảm xuống và ở đặc tính cơ, đặc tính tốc độ của động cơ này có thể coi từ thông là không đổi, không phụ thuộc vào dòng điện phần ứng.

Cuộn dây cực từ phụ (CP) được quấn trên cực từ phụ để khử ảnh hưởng của phản ứng phần ứng. Nhờ có các cuộn phụ mà trong phạm vi thay đổi cho phép của dòng điện phần ứng, ảnh hưởng của phản ứng phần ứng sẽ giảm xuống.

CB dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển bao gồm cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M. Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor K để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.1.1.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút ấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, K, L21), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K(9, L21) khi buông nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M hoạt động.

Hình 3.2b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý khởi động động cơ điện một chiều kích từ song song

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, L21)mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng.

3.1.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Động cơ đang hoạt động nếu phụ tải đặt lên trục động cơ M lớn hơn phụ tải định mức của động cơ, giả sử dòng quá tải có giá trị từ (1,05  1,1) Iđmđc tồn tại trong một khoảng thời gian t làm phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K(9, L21) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra, động cơ ngưng hoạt động.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.1.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều

3.1.2.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 3.3a Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

Mạch động lực gồm có động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp có điện áp định mức Vđm = 220 V.

Các tiếp điểm chính của contactor KT, KN được điều khiển bởi cuộn dây contactor KT, KN.

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KT kết hợp với nút nhấn StartT để điều khiển động cơ M quay chiều thuận. Cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KN kết hợp với nút nhấn StartN để điều khiển động cơ M quay chiều ngược.

Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor KT hay contactor KN để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.1.2.2 Nguyên lý làm việc

Điều khiển động cơ M quay thuận, đóng CB hai pha, ấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm nút ấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, KT, L21), tiếp điểm KT(13, 15) hở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KT(11, L21) khi thả nút ấn StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23), đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M quay thuận.

Hình 3.3b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều khiển động cơ M quay thuận

Giả sử trước đó động cơ chưa hoạt động, điều khiển động cơ M quay ngược phải đóng CB hai pha, ấn nút StartN(7, 13), tiếp điểm nút ấn StartN(7, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 13, 15, KN, L21), tiếp điểm KN(9, 11) hở ra, tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KN(13, L21) khi thả nút ấn StartN(7, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều) động cơ M quay ngược.

Động cơ M đang quay thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng.

3.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Động cơ một chiều đang quay chiều thuận nếu động cơ bị quá tải, giá trị dòng điện từ (1,05  1,1) Iđmđc phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(5, 7) và các tiếp điểm động lực KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, động cơ M ngưng hoạt động.

Các tiếp điểm khóa chéo KT(13, 15), KN(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện cùng một thời điểm, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển.

3.1.2.4 Phân tích hư hỏng mạch đảo chiều quay động cơ điện một chiều

Trước khi phân tích hư hỏng mạch điện có một số giả định sau:

Nút nhấn đơn thường đóng đo điện trở hai đầu nút nhấn là 0 Ω; nếu tác động nút nhấn đo điện trở hai đầu nút nhấn là  Ω  Nút nhấn tốt.

Nút nhấn đơn thường hở đo điện trở hai đầu nút nhấn là  Ω; nếu tác động nút nhấn đo điện trở hai đầu nút nhấn là 0 Ω  Nút nhấn tốt.

Cuộn dây contactor có giá trị Rctt = 300 Ω là tốt; nếu giá trị Rctt = 0 Ω cuộn dây bị chập vòng dây (cuộn dây bị cháy); nếu giá trị Rctt =  Ω cuộn dây bị đứt.

Đo điện trở tiếp điểm thường đóng của contactor có giá trị 0 Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm  Ω  Tiếp điểm tốt.

Đo điện trở tiếp điểm thường hở  của contactor có giá trị  Ω; nếu tác động vào contactor (lõi thép động) đo điện trở hai đầu tiếp điểm 0 Ω  Tiếp điểm tốt.

Động cơ điện một chiều kích từ song song có P = 5 KW, V = 220 V, I = 22,7 A

Bộ dây phần ứng động cơ điện một chiều có Rứng= 10 Ω  Bộ dây phần ứng động cơ tốt; nếu điện trở Rứng = 0 Ω bộ dây phần ứng động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở Rứng=  Ω bộ dây phần ứng bị đứt.

Cuộn dây kích từ có Rkt = 100 Ω  Cuộn dây kích từ động cơ tốt; nếu điện trở Rkt= 0 Ω cuộn dây kích từ động cơ bị cháy (chập vòng dây); nếu điện trở Rkt=  Ω cuộn dây kích từ động cơ bị đứt.

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn StartN động cơ M quay ngược, thả nút nhấn StartN ra động cơ M dừng | Ấn contactor KN đo R(7, 13) = Ω |  | Tiếp điểm KN(7, 13) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KN(7, 13) hay làm vệ sinh tiếp điểm KN(7, 13) |
| 2. Nhấn StartN động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartT động cơ Mkhông hoạt động | - Đo R(9, 11) = 0 Ω | - Đo R(11, L21) = 300 Ω - Ấn StartT, đo R(7, 9) = Ω | Tiếp điểm nút nhấn StartT(7, 9) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(7, 9), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Đo R(11, L21) = 300 Ω | - Ấn StartT, đo R(7, 9) = 0 Ω - Đo R(9, 11) = Ω | Tiếp điểm KN(9, 11) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KN(9, 11) |
|  | - Ấn StartT, đo R(7, 9) = 0 Ω - Đo R(9, 11) = 0 Ω | - Đo R(11, L21) = Ω | Cuộn dây KT(11, L21) bị đứt | Thay cuộn dây contactor KT hay thay contactor KT |
| 3. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN cầu chì F đứt | - Ấn StartN, đo R(7, 13) = 0 Ω | - Đo R(13, L21) = 0 Ω | Cuộndây contactor KN bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KN hay thay contactor KN |
| 4.Đóng CB 2 pha,ấn nút StartT hay StartN contactor KT hay KN không tác động, động cơ M không hoạt động | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Đo V(3, L21) = 220 V - Đo V(5, L21) = 0V | - Ấn StartT hay StartN đo R(5, L21) = 300 Ω - Đo R(3, 5) = Ω - Đo R(12, 13) = 10 Ω - Đo R(22, 23) = 100 Ω | Tiếp điểm OL(3, 5) không tiếp xúc | - Kiểm tra lại động cơ bị quả tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Đo V(1, L21) = 0V | - Ấn StartThay StartN,đo R(1, L21) = 500 Ω - Đo R(L11, 1) = Ω Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω | Cầu chì F bị đứt | Kiểm tra lại có vị trí nào trong mạch điều khiển bị ngắn mạch hoặc chọn cầu chì không thích hợp, xử lý xong thay cầu chì F |
| 5. Nhấn Start T hay StartN động cơ M quay rất chậm, phát nhiệt lớn | - Đo dòng I = 50 A - Đo V(L11, L21) = 220 V | - Đo R(L12, L13) = 1 Ω - Đo R(L22, L23) = 100 Ω | Cuộn dây phần ứng động cơ M bị chập vòng dây (cháy) | Quấn lại bộ dây phần ứng động cơ M |
| 6. Nhấn StartN động cơ M hoạt động; nhấn StartT contactor KT tác động nhưng động cơ M không quay | - Nhấn StartT, đo điện áp V(L12, L13) = 0 V | - Ấn contactor KT, đo R(L11, L12) = R(L13, L23) = Ω | Tiếp điểm KT(L11,L12), KT(L13, L23) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor KThoặc thay contactor KT |

3.2 MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều thực hiện các phương pháp sau:

Mắc nối tiếp với cuộn dây kích từ biến trở để điều chỉnh giá trị dòng chạy qua cuộn kích từ để thay đổi từ thông .

Thay đổi tổng trở phần ứng bằng cách mắc nối tiếp với bộ dây phần ứng điện trở.

Thay đổi điện áp đặt vào phần ứng động cơ điện một chiều.

3.2.1  Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi từ thông

3.2.1.1 Giới thiệu mạch điện

Hình 3.4a Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi từ thông

Mạch động lực có động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp có điện áp định mức Vđm = 220 V.

Các tiếp điểm chính của contactor K điều khiển bởi cuộn dây contactor K.

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Biến trở VR mắc nối tiếp với cuộn kích từ song song để thay đổi dòng Iktss, thay đổi từ thông , làm tốc độ động cơ M thay đổi.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M.

Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor K để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.2.1.2 Nguyên lý làm việc

Hình 3.4b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi từ thông

Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút ấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N) dòng điện chạy theo đường (L, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K(9, N) khi buông nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M hoạt động.

Điều chỉnh tốc độ bằng cách vặn biến trở VR để thay đổi dòng chạy qua cuộn kích từ song song, thay đổi từ thông , làm tốc độ động cơ M thay đổi.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) hở ra, động cơ M dừng.

3.2.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở phần ứng

3.2.2.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực có động cơ điện một chiều kích từ song song có điện áp định mức Vđm = 220 V.

Các tiếp điểm chính của contactor K, K1, K2, K3 được điều khiển bởi cuộn dây contactor K, K1, K2, K3 tương ứng.

Điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp với phần ứng để thay đổi tổng trở phần ứng, thay đổi tốc độ động cơ.

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M. Nút Start1, Start2, Start3 kết hợp contactor K1, K2, K3 để điều chỉnh tốc độ động cơ M.

Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor K, K1, K2, K3 để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.2.1.2 Nguyên lý làm việc

Đóng CB1 và CB2, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút ấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, 2) dòng điện chạy theo đường (L, 1, 3, 5, 7, 9, K, 2, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K(9, 2) khi buông nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M (phần ứng mắc nối tiếp ba điện trở R1, R2, R3) động cơ M quay chậm. Nhấn nút Start1(9, 11), tiếp điểm Start1(9, 11) tiếp xúc có dòng điện chạy qua contactor K1(11, 2), tiếp điểm K1(7, 11) đóng lại để duy trì điện qua contactor K1(11, 2) khi thả nút ấn Start1 ra, trên mạch động lực tiếp điểm K1(L22, L23) đóng lại, loại điện trở R1, tốc độ động cơ tăng do điện áp đặt vào phần ứng tăng. Tương tự tác động lần lượt các nút ấn Start2, Start3 tiếp xúc, các cuộn dây contactor K2, K3 có điện loại từng cấp điện trở, thay đổi điện áp và dòng điện, thay đổi tốc độ động cơ M.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, 2), K1(11, 2) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) hở ra, động cơ M dừng.

Hình 3.5a Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng

Hình 3.5b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi tổng trở mạch phần ứng

3.2.3 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng cách thay đổi điện áp đặt vào mạch phần ứng

3.2.3.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực có động cơ điện một chiều kích từ song song có điện áp định mức Vđm = 220 V.

Các tiếp điểm chính của contactor K được điều khiển bởi cuộn dây contactor K.

SCR mắc nối tiếp với phần ứng của động cơ M để chỉnh lưu điện xoay chiều sang điện một chiều và thay đổi điện áp đặt vào phần ứng, thay đổi tốc độ động cơ M.

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Hình 3.6a Nguyên tắc điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

Hình 3.6b Sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M.

D1, D2 là diode để chỉnh lưu điện xoay chiều sang điện một chiều, các điện trở R1, R2, R3, VR và tụ C là khối tạo xung kích cho SCR.

Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor K để dừng động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.2.3.2 Nguyên lý làm việc

Hình 3.6c Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng

Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút ấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, K, L21), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K(9, L21) khi buông nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M, có dòng chạy qua D2, R1, VR và nạp vào tụ C, điện áp trên tụ C tăng dần, sau đó tụ xả qua R2 kích cho SCR dẫn, động cơ M hoạt động. Cần thay đổi điện áp đặt vào phần ứng động cơ M thì tác động biến trở VR, nếu tác động VR lên phía trên thì thời gian nạp vào tụ lâu (góc kích  lớn), điện áp đặt lên phần ứng giảm, động cơ quay chậm; nếu chỉnh VR xuống dưới, thời gian nạp vào tụ C nhanh (góc kích  nhỏ), điện áp đặt vào phần ứng lớn, động cơ M quay nhanh.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, L21)mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) hở ra, động cơ M dừng.

3.2.3.3 Phân tích hư hỏng mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start (7, 9) động cơ M hoạt động, ấn Stop(5, 7) động cơ dừng, buông nút Stop ra động cơ M chạy lại | * Tháo một đầu dây nối từ tiếp điểm K đến nút ấn Start sau đó: - Đo Start R(7, 9) = Ω; - Ấn Start đo R(7, 9) = 0 Ω. | - Ấn contactor K đo điện trở tiếp điểm duy trì có R = 0 Ω | Tiếp điểm K(7, 9) bị dính | Thay tiếp điểm K(7, 9) |
|  | * Tháo một đầu dây nối từ tiếp điểm K đến nút ấn Start sau đó: - Đo Start R(7, 9) = 0 Ω; - Ấn Start đo R(7, 9) = 0 Ω. | - Đo điện trở tiếp điểm K duy trì có R = Ω - Ấn contactor K đo điện trở tiếp điểm duy trì có R = 0 Ω | Tiếp điểm nút ấn Start (7, 9) bị dính | Thay nút ấn Start |
| 2. Nhấn Start(7, 9) động cơ M hoạt động nhưng không điều chỉnh được tốc độ | - Dùng Ocsilo đo tại chân G của SCR có dạng sóng điện áp ra bình thường | - Đo điện trở SCR(có đảo que đo) có RAK = RKA = 0 Ω | SCR bị nối tắt (đánh thủng) | Tìm nguyên nhân SCR bị đánh thủng, xử lý xong thay SCR |
| 3. Nhấn Start cầu chì F đứt | - Ấn Start đo R(1, L21) = 0 Ω | - Đo R(9, L21) = 0 Ω | Cuộn dây contactor K bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor K hay thay contactor K |
| 4.Đóng CB 2 pha, ấn nút Start contactor K không tác động nhưng động cơ M không hoạt động | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Đo V(3, L21) = 220 V - Đo V(5, L21) = 0V | - Ấn Start đo R(5, L21) = 500 Ω - Đo R(3, 5) = Ω - Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω | Tiếp điểm OL(3, 5) không tiếp xúc | - Kiểm tra lại động cơ bị quả tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  | - Đo V(L11, L21)= 220 V - Đo V(1, L21) = 0 V | Ấn Start, đo R(1, L21) = 500 Ω - Đo R(L11, 1) = Ω - Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω | Cầu chì F bị đứt | Kiểm tra lại có vị trí nào trong mạch điều khiển bị ngắn mạch hoặc chọn cầu chì không thích hợp, xử lý xong thay cầu chì F |
|  | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Ấn Start, đo V(9, L21) = 220 V | - Đo R(9, L21) = Ω - Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω | Cuộn dây contactor K bị đứt | Thay cuộn dây contactor K hay thay contactor K |
| 5. Nhấn Start động cơ M quay rất chậm, phát nhiệt lớn . | - Đo dòng I = 30 A - Đo V(L11, L21) = 220 V | - Đo R(L13, L14) = 1.5 Ω - Đo R(L15, L22) = 200 Ω | Cuộn dây phần ứng động cơ M bị chập vòng dây (cháy) | Quấn lại bộ dây phần ứng động cơ M |
| 6. Nhấn Start contactor K tác động nhưng động cơ M không hoạt động | - Nhấn Start đo điện áp V(L12, L22) = 0 V * Tách mạch điều chỉnh tốc độ ra để kiểm tra: - Cấp nguồn cho mạch dùng Ocsilo đo tại chân G có sóng điện áp ra bình thường; - Kích cho SCR thì SCR dẫn. | - Ấn contactor K, đo R(L11, L12) = R(L21, L22) = Ω | Tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm contactor K hoặc thay contactor K |
|  | - Ấn contactor KT, đo R(L11, L12) = R(L21, L22) = 0 Ω | * Tách mạch điều chỉnh tốc độ ra để kiểm tra: - Cấp nguồn cho mạch dùng Ocsilo đo tại chân G không có sóng điện áp ra; - Kích cho SCR thì SCR dẫn. | Khối tạo xung kích bị hỏng | Thay khối tạo xung kích cho SCR |
|  |  | * Tách mạch điều chỉnh tốc độ ra để kiểm tra: - Cấp nguồn cho mạch dùng Ocsilo đo tại chân G có sóng điện áp ra; - Kích cho SCR, SCR không dẫn | SCR bị đứt | Thay SCR |

3.3 MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG HÃM ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

3.3.1 Mạch hãm ngược động cơ điện một chiều

3.3.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực có động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp điện áp Vđm = 220 V, rơle tốc độ RKT lắp vào trục của động cơ M, nối tiếp với cuộn dây phần ứng của động cơ là điện trở RH, điện trở này chỉ tham gia trong quá trình hãm để giảm dòng hãm qua phần ứng Iư của động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

Các tiếp điểm chính của contactor KT, KN, KH được điều khiển bởi cuộn dây contactor KT, KN, KH. Chế độ làm việc bình thường tiếp điểm chính KT, KH đóng, chế độ hãm tiếp điểm chính KN đóng.

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KT kết hợp với nút nhấn StartT để khởi động động cơ M quay chiều thuận; cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor KN kết hợp với tiếp điểm RKT(7, 13) để hãm ngược động cơ M.

Nút nhấn Stop hay nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor KT hay contactor KN để dừng động cơ M.

Hình 3.7a Mạch khởi động, dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp

Tiếp điểm rơle tốc độ RKT(7, 13) đóng khi tốc độ rotor ≥ 15 % tốc độ định mức của động cơ, tốc độ rotor < 15 % tốc độ định mức của động cơ tiếp điểm RKT(7, 13) hở ra.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.3.1.2 Nguyên lý làm việc

Hình 3.7b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hãm ngược động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp

Đóng CB hai pha, ấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm nút ấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, L21) và KH(11, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, KT và KH, L21), tiếp điểm KT(13, 15) hở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KT(11, L21) và KH(11, L21) khi thả nút ấn StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L14), KT(L15, L23), KH(L22, L21) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M quay thuận. Khi tốc độ rotor động cơ  ≥ 15 % tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm rơle tốc độ RKT(7, 13) đóng lại.

Động cơ M đang quay thuận, muốn dừng hãm ngược động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(11, L21) và KH(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L14), KT(L15, L23), KH(L22, L21) hở ra, ngắt không cho điện một chiều vào động cơ M, đồng thời khi đó tiếp điểm KT(13, 15) đóng lại và tiếp điểm RKT(7, 13) đã đóng lại trước đó, cuộn dây contactor KN(15, L21) có điện, dòng điện chạy theo chiều (L11, 1, 3, 5, 7, 13, 15, KN, L21), tiếp điểm KN(9, 11) hở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(L11, L12), KN(L13, L15), KN(L14, L23) đóng lại, dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều, lực điện từ ngược chiều quay trước đó, tốc độ động cơ giảm dần, khi tốc độ rotor động cơ nhỏ hơn 15 % tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm RKT(7, 13) hở ra, ngắt điện qua cuộn dây contactor KN(15, L21) các tiếp điểm KN(L11, L12), KN(L13, L15), KN(L14, L23) hở ra, kết thúc quá trình hãm ngược động cơ M.

3.3.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Rơle nhiệt OL để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

Trên mạch điều khiển lắp hai tiếp điểm khóa chéo KN(9, 11), KT(13, 15) để ngăn ngừa hai contactor KN và KT không có điện đồng thời, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực.

3.3.2 Mạch hãm động năng động cơ điện một chiều

So với phương pháp hãm ngược, hãm động năng có ưu điểm là tốn ít năng lượng hơn. Khi đang làm việc ở trạng thái động cơ, nếu cắt phần ứng của động cơ ra khỏi lưới điện và đóng kín mạch với điện trở ngoài RH, động cơ điện sẽ làm việc ở trạng thái hãm động năng. Lúc này nhờ động năng tích lũy trong hệ thống truyền động mà rotor của động cơ tiếp tục quay. Động cơ làm việc như một máy phát cung cấp điện cho điện trở hãm RH. Dòng điện chạy trong phần ứng Iư do sức điện động của động cơ sinh ra sẽ ngược chiều với dòng điện trước lúc hãm, sinh ra lực điện từ trong phần ứng động cơ ngược chiều quay của động cơ.

3.3.2.1 Mạch hãm động năng động kích từ độc lập

3.3.2.1.1 Giới thiệu mạch điện

Mạch động lực có động cơ điện một chiều kích từ song song điện áp Vđm = 220 V, mắc song song với cuộn dây phần ứng của động cơ là điện trở RH, điện trở này chỉ tham gia trong quá trình hãm để giảm dòng hãm qua phần ứng Iư của động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.

Hình 3.8a Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song

Các tiếp điểm chính của contactor K, KH được điều khiển bởi cuộn dây contactor K, KH. Chế độ làm việc bình thường tiếp điểm chính K đóng, chế độ hãm tiếp điểm chính KH đóng.

CB 2 pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.

Phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL kết hợp với tiếp điểm rơle nhiệt OL trên mạch điều khiển để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Mạch điều khiển gồm có cuộn dây và tiếp điểm phụ của contactor K kết hợp với nút nhấn Start để khởi động động cơ M.

Nút nhấn Stop kết hợp với tiếp điểm và cuộn dây của contactor KH để dừng hãm động năng động cơ M.

Nút nhấn EM điều khiển ngắt điện qua cuộn dây contactor K hoặc KH để dừng khẩn cấp động cơ M.

Tiếp điểm rơle nhiệt OL được điều khiển bởi phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL trên mạch động lực. Tiếp điểm này tác động khi có quá tải trên mạch động lực.

Cầu chì F dùng để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.

3.3.2.1.2 Nguyên lý làm việc

Hình 3.8b Sơ đồ cây tóm tắt nguyên lý dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều kích từ song song

Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút ấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(11, L21), dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K, L21), tiếp điểm K(13, 15) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor K(11, L21) khi thả nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L13, L15), K(L22, L21) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M hoạt động.

Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng hãm động năng kích từ độc lập động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(11, L21) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L13, L15), K(L22, L21) hở ra, đồng thời khi đó tiếp điểm K(13, 15) đóng lại, tiếp điểm Stop(5, 13) tiếp xúc làm cuộn dây contactor KH(17, L21), rơle thời gian Rth có điện, dòng điện chạy theo chiều (L11, 1, 3, 5, 13, 15, 17, KH và Rth, L21), tiếp điểm KH(9, 11) hở ra, tiếp điểm KH(5, 13) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây KH và Rth khi thả nút nhấn Stop ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KH(L11, L15), KH(L13, L14), KH(L21, L22) đóng lại, cuộn dây phần ứng của động cơ nối qua điện trở RH, động cơ M trở thành máy phát điện (tải là RH) cơ năng do quán tính chạy trước đó của động cơ, dòng Iư chạy trong bộ dây phần ứng đặt trong từ thông  do cuộn kích từ tạo ra hình thành lực điện từ (ngược chiều quay của động cơ) tốc độ động cơ giảm dần, khi tốc độ động cơ gần bằng không thì tiếp điểm Rth(15, 17) hở ra, ngắt điện qua cuộn dây contactor KH, rơle thời gian Rth, các tiếp điểm KH(L11, L15), KH(L13, L14), KH(L21, L22), KH(5, 13) hở ra, kết thúc quá trình hãm động năng kích từ độc lập.

3.3.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ

CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.

Rơle nhiệt OL để bảo vệ quá tải cho động cơ M.

Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.

Trên mạch điều khiển lắp hai tiếp điểm khóa chéo KH(5, 13), K(13, 15) để ngăn ngừa hai contactor KH và K không có điện đồng thời, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực.

3.3.2.1.4 Phân tích hư hỏng mạch hãm động năng kích từ độc lập động cơ điện một chiều

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start, contactor K tác động nhưng động cơ M không quay | - Ấn Start, đo điện áp V(L12, L22) = 0 V - Đo V(L11, L12)= 220 V | - Ấn contactor K đo R(L11, L12) = R(L21, L22) = Ω | Tiếp điểm động lực contactor K không tiếp xúc | Thay hai tiếp điểm động lực contactor K hay thay contactor K |
| 2. Động cơ M đang hoạt động, nhấn nút Stop thì K mất điện, KH có điện nhưng động cơ dừng tự do không hãm | *Tháo sợi dây tiếp điểm KH vị trí số L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14)= 0 Ω. | - Ấn contactor KH đo R(L21, L22) = Ω - Ấn contactor KH đo R(L11, L15) = 0 Ω | Tiếp điểm KH(L21, L22) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KH(L21, L22) hay thay contactor KH |
|  | Ấn contactor KH đo R(L21, L22) = R(L11, L15) = 0 Ω | * Tháo sợi dây tiếp điểm KH vị trí số L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14)= Ω. | Tiếp điểm KH(L13,L14) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KH(L13, L14) hay thay contactor KH |
| 3.Động cơ M đang hoạt động, ấn Stop, K mất điện, cầu chì F đứt, động cơ M dừng tự do | * Tháo sợi dây nối từ rơle Rth nối vào số 17 ra , kiểm tra: - Ấn Start, đo R(1, L21) = 0 Ω - Đo R(17, L21) = 0 Ω - Đo hai đầu cuộn dây Rth(17, L21) = 800 Ω | * Tháo sợi dây đấu từ tiếp điểm KH nối vào số L13 ra, kiểm tra: - Ấn contactor KH đo R(L11, L15) = R(L13, L14) = R(L21, L22) = 0 Ω | Cuộndây contactor KH bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KH hay thay contactor KH |
| 4.Động cơ M đang hoạt động nhấn nút Stop động cơ M dừng tự do (không hãm) | * Tháo dây từ tiếp điểm KH vào L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14) = R(L11, 15) = R(L21, 22) = 0 Ω | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn Stop, đo R(1, 13) = 0 Ω - Đo R(13, 15) = Ω - Đo R(13, L21) = 308 Ω | Tiếp điểm nút Stop(5, 13) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Stop |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 13) = 0 Ω - Đo R(13, 15) = Ω - Đo R(17, L21) = 308 Ω | Tiếp điểm K(13, 15) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm K(13, 15) |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = Ω - Đo R(17, L21) = 308 Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth(15, 17) không tiếp xúc | Thay rơle thời gian Rth |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 17) = 0 Ω - Đo R(17, L21) = Ω | Cuộn dây KH và Rth bị đứt | Thay contactor KH và rơle thời gian Rth |

3.3.2.2 Mạch hãm động năng kích từ tự kích

Phương pháp hãm động năng kích từ độc lập có khuyết điểm là nếu lưới điện mất điện thì không thể thực hiện hãm động cơ được và do đó có thể gây nên những sự cố tai hại. Để khắc phục nhược điểm đó người ta dùng phương pháp hãm động năng tự kích từ.

Hình 3.9a Mạch khởi động, dừng hãm động năng kích từ tự kích động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

Mạch hãm động năng kích từ tự kích khác nhau cơ bản với mạch dừng hãm động năng kích từ độc lập là khi hãm nguồn cung cấp cho cuộn kích từ lấy từ hai đầu phần ứng của động cơ. Các nội dung còn lại giống mạch hãm động năng kích từ độc lập.

Đây là phương pháp được dùng rất phổ biến vì vừa không tốn điện năng lại vừa bảo đảm chắc chắn khi lưới điện bị mất điện.

Để thực hiện hãm, người ta cắt động cơ ra khỏi nguồn điện rồi đóng cả phần ứng cùng cuộn dây kích từ vào điện trở hãm RH. Động cơ điện làm việc như một máy phát tự kích từ.

Sau khi cắt động cơ khỏi lưới điện, phần ứng tiếp tục quay dưới tác dụng của lực quán tính, trong cuộn dây của nó được cảm ứng nên một sức điện động E, vì trong máy vẫn còn từ dư. Dưới tác dụng của sức điện động này, trong mạch vòng kín xuất hiện một dòng điện chạy qua phần ứng và cũng là dòng qua cuộn kích từ. Nếu dòng điện đó sinh ra từ thông cùng chiều với từ dư thì kết quả làm cho từ thông lại tiếp tục được tăng lên do sức điện động của máy tăng. Nói cách khác, trong sơ đồ đã xuất hiện quá trình tự kích từ. Như vậy để có thể tự kích được, thì chiều của dòng điện trong cuộn dây kích từ phải được giữ như trước khi hãm, nếu chiều quay của động cơ còn như cũ.

3.4 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển đảo chiều quay gián tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp hình 3.3a. Hãy điền các thông tin còn trống vào bảng triệu chứng hỏng hóc dưới đây thể hiện đúng các trường hợp hư hỏng của mạch điện?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ấn contactor KN đo R(7, 13) = Ω |  | Tiếp điểm KN(7, 13) không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KN(7, 13) hay làm vệ sinh tiếp điểm KN(7, 13) |
| 2. Nhấn StartN động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartT động cơ M không hoạt động |  |  | Tiếp điểm nút nhấn StartT(7, 9) không tiếp xúc | Thay nút nhấn StartT(7, 9), hay làm vệ sinh, chỉnh lại tiếp điểm StartT |
|  | - Đo R(11, L21) = 500 Ω | - Ấn StartT, đo R(7, 9) = 0 Ω - Đo R(9, 11) = Ω |  | Thay tiếp điểm KN(9, 11) |
|  | - Ấn StartT, đo R(7, 9) = 0 Ω - Đo R(9, 11) = 0 Ω | - Đo R(11, L21) = Ω |  |  |
| 3. Nhấn StartT động cơ M hoạt động bình thường; nhấn StartN cầu chì F đứt |  |  | Cuộndây contactor KN bị cháy (chập các vòng dây) |  |
| 4.Đóng CB 2 pha, ấn nút StartT hay StartN contactor KT hay KN không tác động, động cơ M không hoạt động | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Đo V(3, L21) = 220 V - Đo V(5, L21) = 0V |  | Tiếp điểm OL(3, 5) không tiếp xúc | - Kiểm tra lại động cơ bị quả tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Đo V(1, L21) = 0 V | - Ấn StartT hay StartN, đo R(1, L21) = 500 Ω - Đo R(L11, 1) = Ω Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω |  |  |
| 5. Nhấn Start T hay StartN động cơ M quay rất chậm, phát nhiệt lớn | - Đo dòng I = 30 A - Đo V(L11, L21) = 220 V |  |  | Quấn lại bộ dây phần ứng động cơ M |
| 6. Nhấn StartN động cơ M hoạt động; nhấn StartT contactor KT tác động nhưng động cơ M không quay |  | - Ấn contactor KT, đo R(L11, L12) = R(L13, L23) = Ω | Tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) không tiếp xúc |  |

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp khởi động qua ba cấp điện trở?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch?

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ song song, dừng hãm động năng kích từ độc lập? Trình bày nguyên lý làm việc của mạch dưới dạng sơ đồ cây?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp ở hình 3.3a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 3.3c thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

|  | Hình 3.3c Sơ đồ cây điều khiển động cơ M quay ngược |
| --- | --- |

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp, dừng hãm ngược?. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện dưới dạng sơ đồ cây?.

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ song song dùng SCR?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều hình 3.5a. Hãy điền các thông tin dước đây vào sơ đồ cây hình 3.5c thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

|  | Hình 3.5c Sơ đồ cây điều chỉnh từ thông để thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp hình 3.7b. Hãy điền các thông tin còn trống vào bảng triệu chứng hỏng hóc dưới đây thể hiện đúng các trường hợp hư hỏng của mạch điện?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start (7, 9) động cơ M hoạt động, ấn Stop(5, 7) động cơ dừng, buông nút Stop ra động cơ M chạy lại | * Tháo một đầu dây nối từ tiếp điểm K đến nút ấn Start sau đó: - Đo Start R(7, 9) = Ω; - Ấn Start đo R(7, 9) = 0 Ω. | - Ấn contactor K đo điện trở tiếp điểm duy trì có R = 0 Ω |  |  |
|  | * Tháo một đầu dây nối từ tiếp điểm K đến nút ấn Start sau đó: - Đo Start R(7, 9) = 0 Ω; - Ấn Start đo R(7, 9) = 0 Ω. |  |  | Thay nút ấn Start |
| 2. Nhấn Start(7, 9) động cơ M hoạt động nhưng không điều chỉnh được tốc độ |  |  | SCR bị nối tắt (đánh thủng) | Tìm nguyên nhân SCR bị đánh thủng, xử lý xong thay SCR |
| 3. Nhấn Start cầu chì F đứt | - Ấn Start đo R(1, L21) = 0 Ω | - Đo R(9, L21) = 0 Ω |  |  |
| 4.Đóng CB 2 pha, ấn nút Start contactor K không tác động nhưng động cơ M không hoạt động | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Đo V(3, L21) = 220 V - Đo V(5, L21) = 0V | - Ấn Start đo R(5, L21) = 500 Ω - Đo R(3, 5) = Ω - Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω |  | - Kiểm tra lại động cơ bị quả tải, xử lý xong tác động lại OL. - Thay rơle nhiệt OL |
|  |  |  | Cầu chì F bị đứt | Kiểm tra lại có vị trí nào trong mạch điều khiển bị ngắn mạch hoặc chọn cầu chì không thích hợp, xử lý xong thay cầu chì F |
|  | - Đo V(L11, L21) = 220 V - Ấn Start, đo V(9, L21) = 220 V | - Đo R(9, L21) = Ω - Đo R(12, 13) = 20 Ω - Đo R(22, 23) = 200 Ω |  |  |
| 5. | - Đo dòng I = 30 A - Đo V(L11, L21) = 220 V | - Đo R(L13, L14) = 1.5 Ω - Đo R(L15, L22) = 200 Ω | Cuộn dây phần ứng động cơ M bị chập vòng dây (cháy) | Quấn lại bộ dây phần ứng động cơ M |
| 6. Nhấn Start contactor K tác động nhưng động cơ M không hoạt động | - Nhấn Start đo điện áp V(L12, L22) = 0 V * Tách mạch điều chỉnh tốc độ ra để kiểm tra: - Cấp nguồn cho mạch dùng Ocsilo đo tại chân G có sóng điện áp ra bình thường; - Kích cho SCR thì SCR dẫn. | - Ấn contactor K, đo R(L11, L12) = R(L21, L22) = Ω |  |  |
|  | - Ấn contactor KT, đo R(L11, L12) = R(L21, L22) = 0 Ω | * Tách mạch điều chỉnh tốc độ ra để kiểm tra: - Cấp nguồn cho mạch dùng Ocsilo đo tại chân G không có sóng điện áp ra; - Kích cho SCR thì SCR dẫn. |  | Thay khối tạo xung kích cho SCR |
|  |  |  | SCR bị đứt | Thay SCR |

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp, có đảo chiều quay, dừng hãm động năng kích từ độc lập?. Trình bày nguyên lý làm việc của mạch?.

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ song song, dừng có chế độ hãm ngược?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều dùng SCR hình 3.7b. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây hình 3.7d thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

|  | Hình 3.7d Sơ đồ cây điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều dùng SCR |
| --- | --- |

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch hãm ngược động cơ điện một chiều ở hình 3.8a. Hãy điền các thông tin cung cấp dưới đây vào sơ đồ cây ở hình 3.8c thể hiện nguyên lý làm việc của mạch điện?

|  | Hình 3.8c Sơ đồ cây dừng hãm ngược động cơ điện một chiều |
| --- | --- |

- Vẽ hoàn thiện sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp, dừng có hãm động năng kích tự độc lập?. Giải thích nguyên lý làm việc của mạch?

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp, có đảo chiều quay, dừng hãm động năng kích từ độc lập?

- Dựa vào sơ đồ nguyên lý mạch hãm động năng kích từ độc lập của động cơ điện một chiều kích từ song song ở hình 3.9a. Hãy điền các thông tin còn trống vào bảng triệu chứng hỏng hóc dưới đây thể hiện đúng các trường hợp hư hỏng của mạch điện?

| Triệu chứng chung (Hiện tượng chung) | Triệu chứng 1 ( Hiện tượng 1) | Triệu chứng 2 ( Hiện tượng 2) | Nguyên nhân | Giải pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhấn Start, contactor K tác động nhưng động cơ M không quay |  |  | Tiếp điểm động lực contactor K không tiếp xúc | Thay hai tiếp điểm động lực contactor K hay thay contactor K |
| 2. Động cơ M đang hoạt động, nhấn nút Stop thì K mất điện, KH có điện nhưng động cơ dừng tự do không hãm | *Tháo sợi dây tiếp điểm KH vị trí số L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14)= 0 Ω. | - Ấn contactor KH đo R(L21, L22) = Ω - Ấn contactor KH đo R(L11, L15) = 0 Ω |  |  |
|  |  |  | Tiếp điểm KH(L13,L14)không tiếp xúc | Thay tiếp điểm KH(L13, L14) hay thay contactor KH |
| 3. | * Tháo sợi dây nối từ rơle Rth nối vào số 17 ra , kiểm tra: - Ấn Start, đo R(1, L21) = 0 Ω - Đo R(17, L21) = 0 Ω - Đo hai đầu cuộn dây Rth(17, L21) = 800 Ω | * Tháo sợi dây đấu từ tiếp điểm KH nối vào số L13 ra, kiểm tra: - Ấn contactor KH đo R(L11, L15) = R(L13, L14) = R(L21, L22) = 0 Ω | Cuộndây contactor KH bị cháy (chập các vòng dây) | Thay cuộn dây contactor KH hay thay contactor KH |
| 4.Động cơ M đang hoạt động nhấn nút Stop động cơ M dừng tự do (không hãm) | * Tháo dây từ tiếp điểm KH vào L13 ra, ấn contactor KH đo R(L13, L14) = R(L11, 15) = R(L21, 22) = 0 Ω |  | Tiếp điểm nút Stop(5, 13) không tiếp xúc | Thay nút nhấn Stop |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 13) = 0 Ω - Đo R(13, 15) = Ω - Đo R(17, L21) = 308 Ω |  | Thay tiếp điểm K(13, 15) |
|  |  | - Ấn Stop, đo R(1, L21) = Ω - Ấn stop, đo R(1, 15) = 0 Ω - Đo R(15, 17) = Ω - Đo R(17, L21) = 308 Ω | Tiếp điểm rơle thời gian Rth(15, 17) không tiếp xúc |  |
|  |  |  |  | Thay contactor KH và rơle thời gian Rth |